## iohsfh1
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation |  | ~OUT
res_max0_0000_wl | 300 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir |  | hsy_intk_chan_w | 9.4111 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
res_min0_0000_wl | 300 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir |  | hsy_intk_chan_el | 294 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
hyd_dam0_rbnk_el | 50 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the dam axis |  | hsy_intk_gate_n | 2 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
geo_qual_rock_x | 2 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) |  | hsy_intk_gate_w | 1.2546 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank |  | hsy_intk_gate_h | 1.2546 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
geo_soil_rbed_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the riverbed |  | hsy_intk_sill_el | 294 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank |  | hsy_intk_totl_w | 9.4111 | m | 1 | Bta | total width of the intake
enr_inst_cpcy_p | 30 | MW | 1 | P' | installed capacity |  | hsy_intk_totl_l | 12.5 | m | 1 | Lta | total length of the intake
enr_loss_max0_pc | 0.03 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) |  | hsy_intk_totl_h | 12.5 | m | 2 | Hta | total height of the intake
pwh_deck_dfld_q | 300 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck |  | hsy_intk_subm_h | 4.7454 | m | 2 | hs | submergence of the intake
rtc_dam0_zero_wl | 48 | m | 1 |  | dam rating curve zero |  | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
rtc_dam0_a0cf_k | 0.45 |  | 1 |  | coefficient "a" of the dam rating curve |  | hsy_pstk_brch_d | 1.2546 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch
rtc_dam0_b0cf_k | 0.38 |  | 1 |  | exponent "b" of the dam rating curve |  | hsy_pstk_brch_l | 325.3688 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
dam_crst_0000_el | 304 | m | 1 |  | dam crest elevation |  | hsy_pstk_hzpj_l | 201.5283 | m | 2 | Lhb | horizontal projection of the penstock
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width |  | hsy_pstk_stee_th | 11.7907 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
dam_conc_dwst_i | 0.75 |  | 1 |  | downstream slope of the concrete dam |  | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
lay_hsy0_lctn_x | b |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right; b - riverbed; l - left) |  | pwh_turb_rotr_d | 1 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) |  | pwh_genr_hous_d | 4.5256 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
hsy_pstk_brch_d | 0 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch (first value = 0) |  | pwh_turb_clin_el | 46.9464 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from reais to dollars for equipment costs defined by Eletrobras |  | pwh_strc_totl_w | 26.35 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate for equipment costs defined by Eletrobras |  | pwh_strc_blck_w | 12.175 | m | 3 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[7 empty] | pwh_ably_area_w | 18.2625 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
|  |  | 1 |  | IN: project basic information |  | pwh_strc_totl_l | 14.5 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation |  | pwh_strc_deck_el | 52.9311 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation |  | hsy_trce_max0_wl | 49.265 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow |  | hsy_trce_min0_wl | 48.9721 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[7 empty] | pwh_ably_area_l | 10.5 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_upcl_l | 6 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_cldw_l | 4.5 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[7 empty] | pwh_turb_inlt_d | 1.15 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
[7 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 1.5 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[7 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 3.8 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[7 empty] | pwh_turb_dtub_h | 2.6 | m | 2 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[7 empty] | pwh_turb_dtub_l | 5.2 | m | 2 | S | length of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_n | 1 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 2 | m | 2 | R | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_h | 2 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_min1_el | 42.3714 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min2_el | 38.7464 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[7 empty] | hsy_trce_chan_w | 24.35 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_trce_chan_el | 48.5582 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 2 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 79000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_ct | 2000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_cran_ct | 42000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_rack_ct | 58000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_embp_ct | 68000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[7 empty] | hsy_pstk_stee_t | 260.8753 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[7 empty] | pwh_turb_0000_ct | 2600000 | $ | 2 |  | turbine cost
[7 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[7 empty] | pwh_genr_0000_ct | 1940000 | $ | 2 |  | generator cost
[7 empty] | pwh_dtub_slog_n | 2 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 9800 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 162000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 0 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[6 empty] | talha | pwh_dtub_embp_ct | 84000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[7 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 413000 | $ | 2 |  | land developments cost
[7 empty] | pwh_misc_inst_ct | 532000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[7 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.027014 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[7 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 2616.3176 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[7 empty] | lay_intk_pwh0_h | 247.681 | m | 2 |  | vertical distance from the intake gate axis to the turbine center line

## hsfh1intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 1.2546 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfh1penstock
| NAmáx = | 300 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 294 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfh1penstock
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 15.1797 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh1phouse
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 2 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 12.5 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 2.7056 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 9.4111 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 12.5 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 117.6391 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -34409.434 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 117.6391 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 28.2334 | m
sendo:
[5 empty] | 9 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 11446.2835 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 2098.1701 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 875 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 604.9071 | m3
6.1427
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 13.3559 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 175 | 35 | 875 | 128 | 112000
|  | Bloco | 362.9442 | 72.5888 | 1209.8141 | 174 | 210507.6598
|  | Contraforte | 2.6712 | 0.26712 | 13.3559 | 129 | 1722.9164
|  | TOTAL | 540.6154 | 107.856 | 2098.1701 | - | 324230.5763
|  | Custo unitário médio: $ = | 154.5302 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 111678.0979 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 0.01185 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 1.2546 | m |  |  | z revisto | 0.01185 | m4
6
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 45788.0201 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 157466.1181 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 3044.2224 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1248.1312 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 4292.3535 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 95900.8 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 39319.328 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 135220.128 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 58932.8695 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 24162.4765 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 83095.3459 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 81211.2994 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 33296.6327 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 114507.9321 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 939.2647
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -721.7041
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 117.6391 | 7.6 | 0.89406
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -34409.434 | 21 | -722.5981
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 11.4463
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 979.0575
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 540.6154 | 348 | 188.1342
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 2098.1701 | 154.5302 | 324.2306
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 107.856 | 4327 | 466.6928
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 652.048
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 2 | 157466.1181 | 314.9322
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 4292.3535 | 4.2924
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 135.2201
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 83095.3459 | 83.0953
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 114.5079
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 920847.7375 | 18.417
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh1penstock
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CONDUTOS FORÇADOS SEM TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ DE EQUILIBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576cf.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lh1 = | 1.1762 | m | (Projeção horizontal do trecho 1) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem ou igual a 1
| Lh2 = | 0 | m | (Projeção horizontal do trecho 2; adotar o valor 1,0 se for conduto em 3 trechos)) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fh)
| Lh4 = | 14.5913 | m | (Projeção horizontal do trecho 4) | [5 empty] | calculado para comportar as curvas do conduto
| a1 = | 0 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 1) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fh)
| a2 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 2) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| a3 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 3; adotar valor igual ao ângulo do trecho 2 - a2, se for conduto em 3 trechos) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| r1 = | 1.2546 |  | (Raio de Curvatura - trecho 1) | [5 empty] | igual a D99
| r2 = | 1.2546 |  | (Raio de Curvatura - trecho 2) | [5 empty] | igual a r1
| r3 = | 1.2546 |  | (Raio de Curvatura - trecho 3) | [5 empty] | igual a r1
| P1 = | 15 | MW | (Potência de uma unidade geradora) | [5 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da casa de força = hsfh1phouse
| Tipo = | 1 |  | (Tipo de turbina adotada: 1 - Francis; 2 - Pelton; 3 - Kaplan) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fh)
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) | [5 empty] | calculado na planilha casa de força = hsfh1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto forçado) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da tomada = hsfh1intake
| NAmax = | 300 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| NAmin = | 300 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| Elten = | 300 |  | (Cota mais baixa do terreno na área da tomada de água) | [5 empty] | aqui, igual a NA max para dimensionar independente do terreno
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área dos condutos forçados) | [5 empty] | dado de entrada
| NAfu = | 49.265 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) | [5 empty] | dado de entrada
| Eld = | 46.9464 |  | (Cota da linha do centro do distribuidor da turbina) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh1phouse
| H1 = | 242.5 | m | (Queda líquida máxima) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh1phouse
| hc = | 0 | m | (Perda de carga no canal de adução, quando for o caso) | [5 empty] | valor padrão
| A = | 1.15 | m | (Diâmetro da entrada da caixa espiral) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh1phouse
| válvula mont | 0 |  | (Necessidade de válvula no início do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fh)
| válvula jusant | 0 |  | (Necessidade de válvula no fim do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fh)
| válvula | 2 |  | (Necessidade de instalação de válvula em caverna: 1 - sim; 2 - não) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fh)
Dados para quantificação:
| NAxfu = | 48.9721 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha do canal de fuga = hsfh1tailrace
| Lt = |  | m | (Comprimento do trecho em túnel, se for o caso)
| Lct = |  |  | (Comprimento do trecho em túnel com revestimento em concreto, se for o caso)
| Vttf = |  | m³ | (Volume de escavação comum nos condutos forçados)
| Vrtf = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha nos condutos forçados)
| eb = | 8 | m | (Espaçamento entre blocos de apoio; 8 metros na ausência de informações)
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
O dimensionamento dos condutos forçados é feito procurando-se o diâmetro ótimo econômico respeitando as restrições de:
> VELOCIDADE LIMITE DE 7,0 m/s
A velocidade não ultrapassou o limite. Permanece o valor inicial do diâmetro.
> SOBREPRESSÃO LIMITE DE 30% DA QUEDA BRUTA
A sobrepressão está abaixo de limite (30% da Queda Bruta), permanecendo o diâmetro inicial.
> PRESSÃO NO CONDUTO DEVE SER POSITIVA
Não ocorreu pressão negativa no conduto.
Nenhuma alteração no perfil é necessária.
O cálculo de perdas de carga e de quantificações e custos foi realizado normalmente.
> COMPRIMENTOS MÍNIMOS
|  | (= | 2.5093 | m) ===> | aumentar o comprimento da projeção horizontal do trecho 1
|  | (= | 2.5093 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 4 está em concordância
> PERDAS DE CARGA
Obteve-se 6.77m de perda de carga, que corresponde a 2.7% da Queda Bruta.
> APLICAÇÃO DAS VÁLVULAS
FALSE
FALSE
3. DIMENSIONAMENTO
Número de condutos forçados:
2
Primeira aproximação do valor do diâmetro:
|  |  | 1.2546 | m
sendo:
|  |  |  | 250.735 | m (Queda bruta)
Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 7.5898 | m3/s | =(1000000*C21)/(D135*C32)
Sendo coeficiente k :
|  |  |  | 8149.7978 | (Coeficiente inicial)
16.6667
Para turbinas Francis:
|  | Cálculos iniciais: |  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.94625
[6 empty] | 8818.5855 | (Coeficiente inicial)
[5 empty] | 7.0142 | m³/s (Vazão inicial para cálculo de ht1)
|  |  | Assim: |  |  | 0.87795
|  |  | Desta forma, com hg1 = | 0.94625 | e ht1 = | 0.87795 | , tem-se para o coeficiente k:
|  |  | k = | 8149.7978 | (Para o caso de se adotar turbinas Francis)
Para turbinas Pelton e Kaplan:
|  | ht1 = | 0.96
|  | hg1 = | 0.98
Assim, tem-se:
|  | k = | 9229.248 | (Para o caso de se adotar turbinas Pelton ou Kaplan)
| Para este aproveitamento: |  | foi adotado turbinas tipo Francis, portanto tem-se:
|  | k = | 8149.7978
Vazão máxima de cada conduto forçado:
|  |  | 7.5898 | m³/s
Velocidade média do escoamento:
|  |  | 6.1391 | m/s
Como a velocidade no conduto não ultrapassou o limite de 7,0m/s, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | vb = | 6.1391 | m/s e | Db = | 1.2546 | m
|  |  | SE(D143>7;7;D143) |  |  | SE(D143>7;RAIZ(4*D139/(PI()*7));D99)
Diâmetro interno do conduto forçado após bifurcação ou o lateral após repartidor:
|  | 1.2546 | m
> Perfil do conduto forçado:
Cotas dos pontos 0 a 4:
|  |  | 294.6273 |  |  |  |  | 294.6273
|  |  | 294.6273 |  |  |  |  | 46.9464
sendo:
294
[7 empty] | ===> A condição foi atendida, assim: | Elsol = | 294
|  |  |  | 4.3206 | m
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  | Bcp = Db = | 1.2546 | m
|  | Hcp = Db = | 1.2546 | m
|  |  | 4.8217 | m/s
Comprimento da projeção horizontal do trecho 3:
|  |  | 185.7607 | m
Comprimento de cada trecho:
Fórmula do MI, 2007 para L1
|  | 1.1762 | m |  | 309.6012 | m | =MÁXIMO(C12;D79)/COS($C$15*PI()/180)
|  | 0 | m | L4 = Lh4 = | 14.5913 | m
Comprimento total do conduto:
| Lb = L1 + L2 + L3 + L4 = |  | 325.3688 | m
Comprimento da projeção horizontal do conduto:
| Lhb = Lh1 + Lh2 + Lh3 + Lh4 = |  |  | 201.5283 | m
Sobrepressão máxima devida a golpe de aríete:
|  |  | 67.8723 | m e |  | 75.9161 | m com: |  | 253.0536 | m
sendo:
|  | Tc |  | Para
|  | 6 s | condutos curtos
|  | 10 s | condutos longos
| Tc = | 6 | s | (Tempo de fechamento da válvula ou distribuidor)
A sobrepressão está abaixo do limite de 30% da queda bruta. Assim, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | 1.2546 | m para | hsx = | 67.8723 | m e | vb = | 6.1391 | m/s
Sem alteração no diâmetro, permanecem também inalterados os valores transcritos abaixo:
| Bcp = | 1.2546 | m | Hcp = | 1.2546 | m
| hsx = | 67.8723 | m | vcp = | 4.8217 | m/s
| Elsol = | 294 |  | El0 = | 294.6273
| El1 = | 294.6273 |  | El2 = | 294.6273
| Lh3 = | 185.7607 | m | L3 = | 309.6012 | m
| Lb = | 325.3688 | m | Lhb = | 201.5283 | m
Declividade da linha de energia
33.68%
VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES POSITIVAS EM TODO O CONDUTO:
A pressão é positiva se:
Caso contrário, deve-se abaixar a cota do ponto e adaptar os ângulos adjacentes.
Para tanto, a elevação do eixo do conduto deve assumir o valor da elevação da Linha Piezométrica.
| El1 = | 294.6273 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 1.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
| El2 = | 294.6273 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 2.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
Nenhuma alteração no perfil foi necessária. Sendo assim, o cálculo prossegue com as perdas de carga.
Área da seção transversal:
|  |  | 0 | m²
CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA
hp = he + ha + ho + hr + hb + hv + hf
> Perda de carga na entrada
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  |  | 0.38419 | m
> Perda de carga nas curvas
sendo:
para (ri/Db)<5
para (ri/Db)>=5
|  | sendo | o ângulo de deflexão do eixo dos túneis, em radianos
|  | Curva 1: |  | 53.1301 | ° ===> | ko1 = | 0.16351
|  | Curva 2: |  | 0 | ° ===> | ko2 = | 0
|  | Curva 3: |  | 53.1301 | ° ===> | ko3 = | 0.16351
| Assim: | h0 = | 0.6282 | m
> Perda de carga na redução de diâmetro
|  |  | 0.007 | m
> Perda de carga na bifurcação
|  |  | 0 | m
> Perda de carga nas válvulas
| Para válvula borboleta no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula borboleta no fim do conduto forçado:
sendo:
|  |  |  | 7.3071 | m/s (Velocidade na entrada do caracol)
| Para válvula esférica no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula esférica no início do conduto forçado:
| Não será usado válvula no início do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| Não será usado válvula no fim do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| E para a perda total nas válvulas, tem-se: |  |  |  | hv = | 0 | m
> Perda de carga contínua
|  |  | 5.754 | m
sendo:
|  | n = | 0.01 | (Coeficiente de Manning para aço.)
Somando-se as perdas, tem-se para a perda de carga total nos condutos:
| hp = | 6.7734 | m | que corresponde a |  | 0.027014 | da Queda bruta.
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vttf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vrtf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume total de escavação:
|  |  | 0 | m3
Na casa de válvula borboleta:
|  |  |  | 0 | m3
Nos túneis:
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
|  |  |  | 0.10474 | m | (Espessura do revestimento de concreto do trecho em túnel)
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha, conforme Gráfico B33:
|  |  |  | 0 | R$/m³
b) LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
|  |  |  | 558.5464 | m3
sendo:
Bloco de ancoragem intermediário:
[6 empty] | 0 | m3
Bloco de ancoragem inferior:
[6 empty] | 48.4141 | m3
Bloco de apoio:
[6 empty] | 491.1231 | m3
Túnel:
[6 empty] | 0 | m3
sendo:
[5 empty] | 3.8648 | m
[5 empty] | 156 | unidades | (Número de blocos de apoio por conduto.)
[7 empty] | 316.5681 | m
Bloco de ancoragem superior:
|  | Para Lt = 0 | e
|  | Para Lt = 0 | e
|  | assim: | Als = | 19.0092
> COMPRIMENTO DAS INJEÇÕES DE CONTATO E CONSOLIDAÇÃO
|  |  | 0 | m
> COMPRIMENTO TOTAL DOS CHUMBADORES
|  |  |  | 67.4233 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 50222.3885 | R$
c) CONCRETO
Volume total de concreto nos condutos forçados
[5 empty] | 856.2844 | m³
Blocos Superiores
se Lt = 0
para
|  | sendo: |  | 28.1301 | °
para
| Assim: | Vcs = | 120.33 | m³
Bloco Intermediário
[6 empty] | 0 | m³
Bloco Inferior
[5 empty] | 427.864 | m³
sendo:
|  |  |  | 3.7822 | m
Blocos de Apoio
|  |  | 308.0904 | m³
Revestimento de concreto do trecho em túnel
|  |  |  | 0 | m³
Concreto adicional nas bifurcações
|  |  |  | 0 | m3
Casas de válvula no início do conduto
|  |  | 0 | m³
Casas de válvula no fim do conduto
|  |  | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Revestimento |  | 250 | 50
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 270 | 70
e casas de válvula
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Revestimento |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 231.1968 | 59.9399 | 856.2844 | 174 | 148993.4856
e casas de válvula
|  | TOTAL |  | 231.1968 | 59.9399 | 856.2844 | - | 148993.4856
| Custo unitário médio: $ = |  | 174 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) EQUIPAMENTOS
PESO TOTAL DA CHAPA METÁLICA DE REVESTIMENTO
> Espessura mínima (não deve ser inferior a 0,635 cm)
|  |  | 0.44066 | cm ===> | Adotar espessura mínima de 0,635 cm.
> Espessura requerida
| sendo: | sa = | 1200 | kgf/cm² | (Tensão admissível do aço.)
> Pressão de serviço
aproveitamento sem chaminé de equilíbrio:
|  | Ponto 0: |  |  |  | 0.53727 | kgf/cm²
|  | Ponto 1: |  |  |  | 0.57688 | kgf/cm²
|  | Ponto 2: |  |  |  | 0.57688 | kgf/cm²
|  | Ponto 3: |  |  |  | 31.6012 | kgf/cm²
|  | Ponto 4: |  |  |  | 32.0926 | kgf/cm²
Assim:
|  | Ponto 0: | e0 = | 0.44066 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.33cm)
|  | Ponto 1: | e1 = | 0.44066 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.33cm)
|  | Ponto 2: | e2 = | 0.44066 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.33cm)
|  | Ponto 3: | e3 = | 1.952 | cm
|  | Ponto 4: | e4 = | 1.9777 | cm
> Pressão de serviço da chapa de espessura mínima
|  |  | 2.6907 | kgf/cm²
> Peso das chapas
| Usando a variável auxiliar: |  |  |  | 0.3091 | t/m²
Tem-se:
| 1º caso: |  |  |  |  | 2º caso:
| 3º caso: |  |  |  |  | 4º caso:
| 5º caso: |  |  |  |  | 6º caso:
Assim, para este aproveitamento:
O cálculo se enquadra no 4º caso, obtendo-se os seguintes resultados:
| Lmin = | 21.0942 | m
| Pc1 = | 0.16021 | t
| Pc2 = | 0 | t
| Pc3 = | 109.5577 | t
| Pc4 = | 8.8617 | t
Tem-se assim para o Peso Total das chapas:
|  |  |  | 260.8753 | t | emed = | 1.1791 | cm
VÁLVULAS
> VÁLVULA BORBOLETA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = Db = | 1.2546 | m e |  |  | 4.7454 | m
|  |  | tem-se: | FALSE |  |  |  |  | FALSE | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = A = | 1.15 | m e |  |  | 320.926 | m
|  |  | tem-se: | FALSE |  |  |  |  | FALSE | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
(Custo de uma válvula, em mil R$)
sendo:
(DB em mm)
(DB em mm)
|  | Início do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 1.2546 | m e Hx = | 4.7454 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 1.15 | m e Hx = | 320.926 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula borboleta no conduto forçado, tem-se:
|  |  | Cvi = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no início dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
Memória de cálculo para interpolação
|  | KB início | KB fim
|  | 24.0514 | 20.736
|  | 25.6286 | 22.0995
> VÁLVULA ESFÉRICA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = Db = | 1.2546 | m e |  |  | 4.7454 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = A = | 1.15 | m e |  |  | 320.926 | m
|  |  | tem-se: | Aplica-se válvula esférica no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 1 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
sendo:
(DE em mm)
|  | Início do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 1.2546 | m e Hx = | 4.7454 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 1.15 | m e Hx = | 320.926 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula ESFÉRICA no conduto forçado, tem-se:
|  | Cvf = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no fim dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.34 | TÚNEL E/OU CONDUTOS FORÇADOS | [6 empty] | 1643.8391
| .12.19.34.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.34.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.34.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .12.19.34.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 50.2224
| .12.19.34.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 488.8099
| .12.19.34.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 231.1968 | 348 | 80.4565
| .12.19.34.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 856.2844 | 174 | 148.9935
| .12.19.34.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 59.9399 | 4327 | 259.36
| .12.19.34.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 1104.8068
| .12.19.34.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t | 260.8753 | 4235 | 1104.8068
| .12.19.34.23.24 | Válvula borboleta |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.23.24 | Válvula esférica |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 79 | Aumentar o comprimento da projeção horizontal do trecho 1
| 492 | Foi adotada uma espessura mínima de 0,635 cm.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh1phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS FRANCIS EIXO HORIZONTAL |  |  |  | ARQUIVO | 572fh.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 30 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 300 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 300 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 50 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 49.265 | qmaxturb = | 15.1797 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 49 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 48.9721 | qmax1maq = | 7.5898 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| B1cf = |  | m | (Largura do bloco da unidade da casa de força no sentido transversal ao fluxo)
| Lcf = |  | m | (Comprimento da casa de força no sentido do fluxo)
| Elte = |  |  | (Cota média do terreno na área da casa de força)
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| NAxfu = | 51.9311 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
| Vrp = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha abaixo da cota do pátio da área de montagem)
| Vcie = |  | m³ | (Volume de concreto da infra-estrutura e paredes externas)
| Vcd = |  | m³ | (Volume de concreto do dental)
| Vcse = |  | m² | (Volume de concreto da superestrutura)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 250 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 250 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 7.5 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 242.5 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 242.5 | m
3. NÚMERO DE UNIDADES E POTÊNCIA
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 30927.8351 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1x a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 242.5 | m, tem-se: | P1xt = | 23 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | Ng = | 2
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng = | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1n a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 242.5 | m, tem-se: | P1nt = | 6.3821 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 2 | unidades
|  |  | E para a potência unitária nominal inicial: | P'1 = | 15 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
|  |  | 15 | MW | sendo: | kp | Para
0.1
0.5
1
[5 empty] | Neste aproveitamento: | kp = | 0.5
e) | Potência instalada
|  |  | 30 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 15464 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 7.0142 | m³/s ===> |  |  | 0.87795
| sendo: |  |  | 8818.5855 | (Coeficiente inicial)
|  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.94625
16.6667
Assim:
|  |  | 7.5898 | m3/s
|  | com: |  | 8149.7978
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 7.5898 | m³/s e H1 = | 242.5 | m,
tem-se para a velocidade específica inicial:
|  | n's = | 96.9019
> Velocidade inicial:
|  |  | 745.6945 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz, tem-se para o número de pólos do gerador :
|  | p = | 10 | polos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 720 | rpm
> Velocidade específica:
93.5629
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
0.54562
> Diâmetro do rotor da turbina:
|  |  |  | 1 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -2.0536 | m
sendo:
[5 empty] | 9.945 | m (Altura de pressão)
|  |  |  | 0.045355 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota de implantação:
46.9464
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 1.15 | m
|  |  | 1.5 | m
|  |  | 3.8 | m
|  |  | 1.9 | m
|  |  | 2 | m
|  |  | 2 | m
|  |  | 5.2 | m
|  |  | 2.6 | m
| > Diâmetro estimado do poço do gerador: | [6 empty] | Cálculo simplificado do volume:
|  |  | 4.5256 | m |  |  |  | Total BLOCO = | 817.7446 | m³ | Casa de Força
[8 empty] | V1 = | 48.7 | m³
d) | Dimensões da casa de força | [6 empty] | V2 = | 134.9937 | m³
[8 empty] | V3 = | 65.8363 | m³
| > Largura do bloco da unidade: (definido pelo projetista - é um dado de entrada) | [6 empty] | V4c = | 373.2855 | m³
[8 empty] | V4v = | 26.3805 | m³
| B1cf = | 12.175 | m | 1.5 + R/2 + Y + A/2 + (5.35 + A) |  |  |  | V5c = | 207.5312 | m³
[8 empty] | V5v = | 62.7 | m³
| > Largura total da casa de força: | [6 empty] | V6 = | 76.4783 | m³
|  |  | 26.35 | m |  |  |  | Total AM = | 544.7755 | m³
[8 empty] | V7 = | 170.8508 | m³ | Área de Montagem
| > Largura da área de montagem dos equipamentos: | [6 empty] | V8 = | 306.81 | m³
[8 empty] | V9 = | 67.1147 | m³
| Assim: | Bam = | 18.2625 | m
> Comprimento da casa de força: (definido pelo projetista - é um dado de entrada)
| Lcf = | 14.5 | m | E + D + 8,5 + 2 pilares
pilar = (E + D + 4,5) / 8
> Comprimento da área de montagem:
|  | 10.5 | m | Lcf - 4
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | 52.8544 | m³
sendo:
|  |  |  | -54.4311 | m
> Escavação em rocha
|  |  | -28652.8424 | m³
sendo:
[6 empty] | -28652.8424 | m³
|  | Vrp = | 0 | m³ | (Volume de escavação em rocha abaixo da cota do pátio da área de montagem -
determinado a partir do projeto)
b) | Limpeza e tratamento de fundação
Área de limpeza de fundação:
|  |  | 646.8812 | m²
Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 99.9296 | m
sendo:
|  |  |  | 11.3772 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 49664.2921 | R$
c) | Concreto
Taxas de cimento e armadura
[5 empty] | Cimento | Armadura
[5 empty] | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 270 | 50
|  | Dental |  |  | 200 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 300 | 100
Totais:
[5 empty] | Cimento | Armadura | CSC
[7 empty] | Volume | C. unitário | C. total
[5 empty] | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 588.6715 | 109.0132 | 2180.2647 | 214 | 466576.6425 |  | calculado acima
|  | Dental |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 130.8159 | 43.6053 | 436.0529 | 214 | 93315.3285 |  | 20% do volume total
|  | TOTAL |  |  | 719.4873 | 152.6185 | 2616.3176 | - | 559891.971 |  | Pilares, vigas e muros laterais
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 819923 | R$ |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 1057093.1015 | R$ |  |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.10:
| $ = -0,0011(kW/rpm)² + 18,162(kW/rpm) + 3279,8 = |  |  |  | 3669371.9756 | R$/unidade |  |  |  |  | limite inferior de 20 modificado para | 10
[11 empty] | limite superior de 6000 modificado para | 10000
sendo:
|  |  | 21.4778 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1504442.51 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 5173814.4856 | R$/unidade
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B.14:
| $ = 29580 (MVA/rpm)0,6323 |  |  | (0,0004 ≤ (MVA/rpm) ≤ 0,0483) |  |  |  | limite superior de 0.0483 modificado para |  |  | 0.066667
Sendo:
|  |  | 0.023148 | MVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador horizontal:
|  |  |  | $ = | 2734524.3599 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1121154.9876 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 3855679.3475 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Turbina de eixo horizontal:
Da equação da curva ajustada no segundo gráfico B.17 (ANEXO B), vem:
| $ = 9,4666 (kVA/rpm) + 9,1722 = |  |  | 228306.4593 | R$ |  |  | limite superior de 38 modificado para |  |  | 66.6667
sendo:
|  |  | 23.1481 | kVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 93605.6483 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 321912.1076 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11. | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 3355.2316
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 819.923
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 1976.1033
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -601.308
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 52.8544 | 7.6 | 0.40169
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -28652.8424 | 21 | -601.7097
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 49.6643
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 1470.6539
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 719.4873 | 348 | 250.3816
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 2616.3176 | 214 | 559.892
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 152.6185 | 4327 | 660.3804
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 1057.0931
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 2796.0263
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 2796026.3352 | 559.2053
| .13. | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 20091.0539
| .13.13.00.23.17 | Comportas ensecadeiras |  |  |  | un | 2 | 19409.0732 | 38.8181
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Francis |  |  |  | un | 2 | 5173814.4856 | 10347.629
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 2 | 3855679.3475 | 7711.3587
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | un |  |  | 166.7886
|  | Subtotal 13. | [6 empty] | 18264.5944
| .13.27 | EVENTUAIS 13. |  |  |  | % | 10 | 18264594.4335 | 1826.4594
| .14. | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 4339.6676
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 20091053.8769 | 3616.3897
|  | Subtotal 14. | [6 empty] | 3616.3897
| .14.27 | EVENTUAIS 14. |  |  |  | % | 20 | 3616389.6978 | 723.2779
| .15. | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 1756.4816
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 321912.1076 | 321.9121
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un |  |  | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 20091053.8769 | 1205.4632
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | 1527.3753
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | 1527375.3402 | 229.1063
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 29542.4348
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 35 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 1 | comportas |  | Fixo
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 13765.3002 | R$/unidade |  |  | limite inferior igual a 0
sendo:
|  |  |  | 0.097478 | m4
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 12.1848 | m |  |  | NAxfu - (LC - S - 2)
|  | Hcp = R = |  | 2 | m |  |  | igual a R
|  |  | 2 | m |  |  |  | igual a R
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 5643.7731 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  | 19409.0732 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 118289.8021 | R$ |  |  | Nvs = 1
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 48498.8189 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  | 166788.6209 | R$
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh1tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga)
| Qt = | 15.1797 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh1cforca
| NAnfu = | 48.9721 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh1cforca
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 26.35 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh1cforca
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 10.1198 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 0.41384 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 24.35 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 48.5582 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA