## iohsfh3
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation |  | ~OUT
res_max0_0000_wl | 605 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir |  | hsy_chan_iter_el | 607 | m | 1 |  | terrain minimum elevation at the riverside slope to define the headrace channel location
res_min0_0000_wl | 605 | m | 1 | NAmin | minimum water level of the reservoir |  | hsy_pstk_0000_i | 0.75 |  | 2 |  | slope of the penstock from the forebay intake to the powerhouse
hyd_trce_rbnk_el | 505 | m | 1 | NAfu | elevation of the riverbanks at the tailrace |  | hsy_intk_chan_w | 23.1632 | m | 3 | Bcn | width of the intake channel
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) |  | hsy_intk_chan_el | 599.9483 | m | 3 | Elcn | elevation of the intake channel sill
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank |  | hsy_intk_gate_w | 4.3231 | m | 3 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank |  | hsy_intk_gate_h | 3.4434 | m | 3 | Hcp | gate height of the intake
enr_inst_cpcy_p | 60 | MW | 1 | P' | installed capacity |  | hsy_intk_sill_el | 599.9483 | m | 3 | Esol | elevation of the intake sill
enr_loss_max0_pc | 0.05 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) |  | hsy_intk_totl_w | 23.1632 | m | 3 | Bta | total width of the intake
pwh_deck_dfld_q | 500 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck |  | hsy_intk_totl_l | 12.3103 | m | 3 | Lta | total length of the intake
rtc_trce_zero_wl | 503 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero |  | hsy_intk_totl_h | 11.5517 | m | 3 | Hta | total height of the intake
rtc_trce_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve |  | hsy_intk_subm_h | 1.4845 | m | 3 | hs | submergence of the intake
rtc_trce_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve |  | hsy_chan_sill_w | 7.5775 | m | 3 |  | width of the headrace channel
dam_crst_0000_el | 609 | m | 1 |  | dam crest elevation |  | hsy_chan_sill_el | 599.0576 | m | 3 |  | final elevation of the headrace channel sill
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width |  | hsy_chan_totl_l | 1000 | m | 3 |  | total length of the headrace channel, including the forebay
hsy_pstk_0000_i | 0.75 |  | 1 |  | slope of the penstock from the forebay intake to the powerhouse (first value = 0.75) |  | hsy_chan_conc_l | 200 | m | 3 |  | concrete lining length of the headrace channel
lay_hsy0_lctn_x | r |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) |  | hsy_chan_conc_th | 0.1 | m | 3 |  | concrete lining thickness of the headrace channel
lay_dam0_trce_l | 3100 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace |  | hsy_fbay_strc_l | 19.7462 | m | 3 |  | length of the forebay
hsy_chan_totl_l | 1000 | m | 2 |  | total length of the headrace channel, including the forebay |  | hsy_fbay_strc_w | 19.7462 | m | 3 |  | width of the forebay
lay_pstk_trce_l | 100 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) |  | hsy_fbay_strc_h | 7.1093 | m | 3 |  | useful height of the forebay
hsy_trce_min0_wl | 507 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) |  | hsy_fbay_crst_el | 605.1093 | m | 3 |  | crest elevation of the forebay
hsy_pstk_brch_d | 0 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch (first value = 0) |  | hsy_infb_gate_n | 4 |  | 3 | Nat | number of gates of the forebay intake
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from reais to dollars for equipment costs defined by Eletrobras |  | hsy_infb_gate_w | 2.2805 | m | 3 | Bcp | gate width of the forebay intake
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate for equipment costs defined by Eletrobras |  | hsy_infb_gate_h | 2.2805 | m | 3 | Hcp | gate height of the forebay intake
[7 empty] | hsy_infb_sill_el | 597 | m | 3 | Esol | elevation of the forebay intake sill
|  |  | 1 |  | IN: project basic information |  | hsy_infb_totl_w | 19.7462 | m | 3 | Bta | total width of the forebay intake
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation |  | hsy_infb_totl_l | 12.1219 | m | 3 | Lta | total length of the forebay intake
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation |  | hsy_infb_totl_h | 10.6093 | m | 3 | Hta | total height of the forebay intake
[5 empty] | OUT: intermediate results for HERA calculation |  | hsy_infb_subm_h | 5.7195 | m | 3 | hs | submergence of the forebay intake
|  |  | 3 |  | OUT: final results obtained after the end of the workflow |  | hsy_pstk_brch_n | 4 |  | 3 | Nt | number of penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_d | 2.2805 | m | 3 | Db | diameter of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_l | 152.5389 | m | 3 | Lb | total length of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_hzpj_l | 105.1413 | m | 3 | Lhb | horizontal projection of the penstock
[7 empty] | hsy_pstk_stee_th | 10.4389 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_strc_blck_n | 4 |  | 3 | Ng | number of powerhouse blocks
[7 empty] | pwh_turb_rotr_d | 1.47 | m | 3 | D3 | diameter of the turbine rotor
[7 empty] | pwh_genr_hous_d | 5.4617 | m | 3 | Dpg | diameter of the generator housing
[7 empty] | pwh_turb_clin_el | 503.345 | m | 3 | Eld | center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_totl_w | 60.711 | m | 3 | Bcf | total width of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_blck_w | 14.6777 | m | 3 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[7 empty] | pwh_ably_area_w | 33.0249 | m | 3 | Bam | width of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_totl_l | 16.7913 | m | 3 | Lcf | total length of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_deck_el | 508.9368 | m | 3 |  | elevation of the powerhouse deck
[7 empty] | hsy_trce_max0_wl | 505.0057 | m | 3 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[7 empty] | hsy_trce_min0_wl | 504.031 | m | 3 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[7 empty] | pwh_ably_area_l | 12.7913 | m | 3 | Lam | length of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_upcl_l | 6.94 | m | 3 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_cldw_l | 5.8513 | m | 3 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[7 empty] | pwh_turb_inlt_d | 1.6905 | m | 3 | A | diameter of the turbine inlet
[7 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 2.205 | m | 3 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[7 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 5.586 | m | 3 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[7 empty] | pwh_turb_dtub_h | 3.822 | m | 3 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[7 empty] | pwh_turb_dtub_l | 7.644 | m | 3 | S | length of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_n | 1 |  | 3 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 2.94 | m | 3 | R | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_h | 5.4617 | m | 3 | R | gate height of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_min1_el | 497.7947 | m | 3 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min2_el | 492.231 | m | 3 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[7 empty] | hsy_trce_chan_w | 58.711 | m | 3 | Bfu | width of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_trce_chan_el | 503.1649 | m | 3 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_intk_slog_n | 3 |  | 3 |  | number of stoplogs of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_ct | 96000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_cran_ct | 55000 | $ | 3 |  | crane cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_rack_ct | 291000 | $ | 3 |  | trash racks cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_embp_ct | 94000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[7 empty] | hsy_infb_fwgt_n | 4 |  | 3 |  | number of fixed wheel gates of the forebay intake
[7 empty] | hsy_infb_fwgt_ct | 86000 | $ | 3 |  | fixed wheel gates cost of the forebay intake
[7 empty] | hsy_infb_slog_n | 1 |  | 3 |  | number of stoplogs of the forebay intake
[7 empty] | hsy_infb_slog_ct | 9000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the forebay intake
[7 empty] | hsy_infb_cran_ct | 47000 | $ | 3 |  | crane cost of the forebay intake
[7 empty] | hsy_infb_rack_ct | 73000 | $ | 3 |  | trash racks cost of the forebay intake
[7 empty] | hsy_infb_embp_ct | 114000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the forebay intake equipment
[7 empty] | hsy_pstk_stee_t | 393.6301 | t | 3 |  | weight of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_turb_totl_n | 4 |  | 3 |  | number of turbines
[7 empty] | pwh_turb_0000_ct | 2770000 | $ | 3 |  | turbine cost
[7 empty] | pwh_genr_totl_n | 4 |  | 3 |  | number of generators
[7 empty] | pwh_genr_0000_ct | 2610000 | $ | 3 |  | generator cost
[7 empty] | pwh_dtub_slog_n | 4 |  | 3 |  | number of stoplogs of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 25000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 255000 | $ | 3 |  | bridge crane cost
[6 empty] | talha | pwh_dtub_gtry_ct | 0 | $ | 3 |  | gantry crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 192000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[7 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 436000 | $ | 3 |  | land developments cost
[7 empty] | pwh_misc_inst_ct | 532000 | $ | 3 |  | installations and final works cost
[7 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.022646 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[7 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 7792.4638 | m³ | 3 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[7 empty] | lay_intk_pwh0_h | 94.7952 | m | 3 |  | vertical distance from the intake gate axis to the turbine center line

## hsfh3route
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO EM CANAL
Dados Iniciais
| NAmax | Nível d'água máximo normal do reservatório (m) | 605
| NAmin | Nível mínimo do reservatório (a fio d'água) | 605
| Nafu | Nível d'água normal no canal de fuga (m) | 505
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m) | 3100 | extensão medida entre o eixo e o canal de fuga
| P | Potência Instalada (MW) | 60
| dhmax | Perda de carga máxima no circuito (m) | 5%
| Hb | Queda bruta (m) | 100 | Hb = NAmax - NAfu
| Qtmax | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 73.1604 | Qtmax = P.1000 / (9,81 . 0,88 . (1-dhmax). Hb)
Critério e verificação da necessidade de Câmara de Carga
| MI, 2007: | L1 > 3km, aqui adotado L1 = Lab
| => | circuito com camara
1.1 | TRAÇADO DO CANAL - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1
| CN1 = NAmax + 2 |  | 607 | m
| NAmax | Nível d´água máximo normal do reservatório
| 2 | Borda livre no canal | MI, 2007
Nconduto > NT
C = 1 * 10 + (Nconduto - NR - 1) * 30
NR-1 < Nconduto < NT
C = 1 * 10 + (Nconduto - NR - 1) * 20
Nconduto < NR-1
C = (NR - Nconduto) * 10 + (Nconduto -1) * 20
Lcf
L1
CN1
L2
La
Lc
Lcd
Lfu
Lcf
Lcd
Lfu
L2
CN1
CN1
Lad
NT
NR

## hsfh3intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
| S = c . v1. ym0,5 |  |  |  |  | 1.6082 | m |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
| c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI, 2007 |  |  | l | 3
| vcp1 = velocidade na comporta |  |  |  |  | 1 | m/s
[11 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 3 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | fixo, 3 aberturas
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | fixo, 1 canal para n condutos
| Dab = | 3.4434 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | igual a Hcp = Namax - Elsol - S
| NAmáx = | 605 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 599.9483 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | igual a Elcn, ver D101 em hsfv3channel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 76.5579 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh3phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | arbitrário
| Hcp = | 3.4434 | m |  | Verificação para S = c . v1. Hcp0,5 | 1.4845 | m
| Bcp = | 4.3231 | m
| Hcp/Bcp = | 0.79652
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 3 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 11.5517 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 6.3877 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 23.1632 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 12.3103 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 570.2928 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -170930.543 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 285.1464 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 58.5063 | m
sendo:
[5 empty] | 7.5775 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 25361.8198 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 3252.7269 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 799.8525 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 813.5125 | m3
6.439
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 12.3368 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 159.9705 | 31.9941 | 799.8525 | 128 | 102381.12
|  | Bloco | 732.1613 | 146.4323 | 2440.5376 | 174 | 424653.542
|  | Contraforte | 2.4674 | 0.24674 | 12.3368 | 129 | 1591.4508
|  | TOTAL | 894.5991 | 178.6731 | 3252.7269 | - | 528626.1128
|  | Custo unitário médio: $ = | 162.5178 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 135751.388 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 0.20625 | m4
[5 empty] | 3.4434 | m
5.0517
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 55658.0691 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 191409.4571 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 23540.5536 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 9651.627 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 33192.1806 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 131988.6398 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 54115.3423 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 186103.9822 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 77818.3663 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 31905.5302 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 109723.8964 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 409584.7203 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 167929.7353 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 577514.4556 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | -461.1507
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -3585.2072
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 570.2928 | 7.6 | 4.3342
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -170930.543 | 21 | -3589.5414
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 25.3618
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 1626.9739
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 894.5991 | 348 | 311.3205
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 3252.7269 | 166.7939 | 542.535
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 178.6731 | 4327 | 773.1185
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 1480.7629
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 3 | 191409.4571 | 574.2284
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 33192.1806 | 33.1922
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 186.104
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 109723.8964 | 109.7239
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 577.5145
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | -452108.5324 | -9.0422
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh3channel
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE ADUÇÃO |  |  |  | ARQUIVO | 576cn.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Dimensões da Câmara de Carga | [7 empty] | posição do circuito | espessura do solo | Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
NAcg = | 604.1093 | m | Nacg = Elcn - hc + ym |  |  |  |  | l | 3 | rocha tipo | revestimento
Bcn' = | 10.1033 | m | largura do canal na elevação do terreno, ver linha 164 abaixo
Bcg = | 19.7462 | m | máximo entre Bcn' e Bta |  |  |  |  | r | 2 | 1 | 0.2
Hcg = | 7.1093 | m | Hcg = NAcg - Elsol, ver G8 e C16 em hsfh3intfbay | [6 empty] | 2 | 0.5
Lcg = | 19.7462 | m | Lcg = Vcg / (Bcg . Hcg) | [6 empty] | 3 | 1
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lcn = | 1000 | m | (Comprimento do canal) |  |  |  |  | dado de entrada, definido a partir do traçado em planta
| Lc = | 200 | m | (Comprimento do trecho revestido com concreto) |  |  |  |  | arbitrário
| Qt = | 76.5579 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh3phouse
| Elte = | 607 |  | (Cota média do terreno no eixo do canal) |  |  |  |  | igual a CN1, ver D32, em planilha hsfv3route
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra) |  |  |  |  | arbitrário
| NAmax= | 605 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| NAmin= | 605 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
Dados para quantificação:
| ec = | 0.1 | m | (Espessura de revestimento de concreto estrutural do canal)
| Ng= | 4 |  | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | Ng = número de unidades (ver G80, em hsfh3phouse)
2. DIMENSIONAMENTO
> Depleção máxima do reservatório
|  |  | 0 | m
> Profundidade do escoamento
|  | 5.0517 | m
> Cota do fundo do canal
599.9483
> Largura do fundo do canal
|  |  | 7.5775 | m
> Casos possíveis e condições de ocorrência dos tipos de seção do canal:
| Caso 1 : | Seção de escoamento em terra e rocha. |  |  |  | e
| Caso 2 : | Seção de escoamento em rocha. |  |  |  | e
| Caso 3 : | Seção de escoamento em terra.
| Para este aproveitamento, com: |  |  | Elcn = | 599.9483
|  |  |  | NAmin = | 605
|  |  |  | Elte - ete = | 605
tem-se:
[5 empty] | Seção de escoamento em rocha, ou seja, caso | 2
> Altura da lâmina de água do escoamento na parte em terra:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: yt = | 0 | m
> Profundidade de escavação em terra:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: ht = | 2 | m
> Altura da lâmina de água do escoamento na parte em rocha:
|  |  | 5.0517 | m
> Profundidade de escavação na parte em rocha:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: hr = | 5.0517 | m
> Área total da seção de escoamento:
|  |  |  | 44.6588 | m2
[5 empty] | 44.6588 | m2
|  |  | Atcn = | 0 | m2
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
> Perda de carga do canal de adução:
|  |  |  | 0.8907 | m
| sendo: |  | 1.7143 | m/s
|  |  | 2.4833 | m
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
VELOCIDADES MÁXIMAS ADMISSÍVEIS (Fonte: A. Lencastre, Hidráulica Geral)
a) Altura da lâmina d'água = 1 m. Canais retilíneos
a1) Materiais não coesivos
| Material | Diâmetro (mm) | Velocidade média (m/s) | Material |  | Diâmetro (mm) | Velocidade média (m/s)
| Areia fina | 0.25 | 0.3 | Cascalho fino |  | 25 | 1.4
| Areia média | 1 | 0.55 | Cascalho médio |  | 40 | 1.8
| Areia grossa | 2.5 | 0.65 | Cascalho grosso |  | 75 | 2.4
| Seixo fino | 5 | 0.8 | Cascalho grosso |  | 100 | 2.7
| Seixo médio | 10 | 1 | Cascalho grosso |  | 150 | 3.5
| Seixo grosso | 15 | 1.2 | Cascalho grosso |  | 200 | 3.9
a2) Materiais coesivos (velocidades médias em m/s)
| Natureza do leito |  | Muito pouco compactado com uma relação de vazios de 2 a 1,2 | Pouco compactado com uma relação de vazios de 1,2 a 0,6 | Compactado com uma relação de vazios de 0,6 a 0,3 | Muito compactado com uma relação de vazios de 0,3 a 0,2
Material do leito
| Argilas arenosas (percenta- gem de areia inferior a 50%) |  | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 1.8
| Solos com grandes quantidades de argilas |  | 0.4 | 0.85 | 1.25 | 1.7
| Argilas |  | 0.35 | 0.8 | 1.2 | 1.65
| Argilas muito finas |  | 0.32 | 0.7 | 1.05 | 1.35
b) Fatores de correção para alturas de lâmina d'água diferentes de 1 m
| Altura média (m) |  | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1,5 a 2,0 | 2,5 a 3,0
| Fator de correção |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2
Coeficiente de Manning:
Coeficiente de Manning para seção mista:
|  | n | tipo de material
|  | 0.035 | 1 - rocha
|  | 0.025 | 2 - terra
|  | 0.014 | 3 - revestido com concreto
|  |  | Para este aproveitamento: n = | 0.035
> Declividade do fundo do canal:
|  | 0.0008907 | m/m
> Câmara de carga:
Se Lcn > 3,0 km:
|  | Para este aproveitamento: |  | Vcg = | 0 | m3
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> Escavação comum
Casos 1 e 2 :
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vtcn = |  |  | 34206.6513 | m3
> Escavação em rocha
Casos 1 e 2 :
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vrcn = |  |  | 44658.8 | m3
b) | CONCRETO
Caso 1 :
Caso 2 :
sendo:
[5 empty] | 2 | m
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vccn = |  |  | 584.1 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 275 | 50
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 160.6275 | 29.205 | 584.1 | 234 | 136679.4
|  | Total: |  | 160.6275 | 29.205 | 584.1 | - | 136679.4
|  | Custo unitário médio: $ = | 234 | R$/m³ | (C. total/Volume)
4. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.31 | CANAL DE ADUÇÃO | [6 empty] | 1516.7532
| .12.19.31.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 1197.8053
| .12.19.31.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 34206.6513 | 7.6 | 259.9705
| .12.19.31.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 44658.8 | 21 | 937.8348
| .12.19.31.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.31.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 318.9478
| .12.19.31.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 160.6275 | 348 | 55.8984
| .12.19.31.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 584.1 | 234 | 136.6794
| .12.19.31.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 29.205 | 4327 | 126.37
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh3intfbay
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[9 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[9 empty] | l | 3
[9 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 4 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh3phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 2.2805 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfh3penstock
| NAmáx = | 604.1093 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfh3channel
| Elsol = | 597 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfh3penstock
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 76.5579 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força =hsfh3phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 4 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 10.6093 | m
| sendo: | Hbl = | 1 | m (altura de borda livre) |  | aqui, adotada borda livre de 1,0 m
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 3.9366 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 19.7462 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 12.1219 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 478.7222 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -142778.9055 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 239.3611 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 70.191 | m
sendo:
[5 empty] | 10.664 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 26348.476 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 3346.8369 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 726.6041 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 653.3122 | m3
6.2197
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 6.9839 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 145.3208 | 29.0642 | 726.6041 | 128 | 93005.3298
|  | Bloco | 783.9746 | 156.7949 | 2613.2488 | 174 | 454705.2941
|  | Contraforte | 1.3968 | 0.13968 | 6.9839 | 129 | 900.9236
|  | TOTAL | 930.6923 | 185.9988 | 3346.8369 | - | 548611.5475
|  | Custo unitário médio: $ = | 163.9194 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 120690.2276 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 0.084314 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 2.2805 | m |  |  | z revisto | 0.084314 | m4
7.1093
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 49482.9933 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 170173.2209 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 12406.4196 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 5086.632 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 17493.0517 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 160267.8232 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 65709.8075 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 225977.6307 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 65978.6677 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 27051.2538 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 93029.9215 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 102396.1801 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 41982.4338 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 144378.6139 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | -132.0788
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -2994.7187
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 478.7222 | 7.6 | 3.6383
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -142778.9055 | 21 | -2998.357
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 26.3485
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 1677.3091
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 930.6923 | 348 | 323.8809
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 3346.8369 | 163.9194 | 548.6115
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 185.9988 | 4327 | 804.8167
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 1161.5721
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 4 | 170173.2209 | 680.6929
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 17493.0517 | 17.4931
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 225.9776
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 93029.9215 | 93.0299
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 144.3786
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | -129489.0073 | -2.5898
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh3penstock
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CONDUTOS FORÇADOS SEM TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ DE EQUILIBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576cf.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
| H3 = | 94.7952 | m |  |  | posição do circuito | espessura do solo
| Lh3 = | 32.3727 | m |  |  | l | 3
| Lh3/H3 = | 0.3415
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lh1 = | 4.5609 | m | (Projeção horizontal do trecho 1) | [5 empty] | igual a 2Db
| Lh2 = | 0 | m | (Projeção horizontal do trecho 2; adotar o valor 1,0 se for conduto em 3 trechos)) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fh)
| Lh4 = | 29.4839 | m | (Projeção horizontal do trecho 4)
| a1 = | 0 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 1) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fh)
| a2 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 2) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| a3 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 3; adotar valor igual ao ângulo do trecho 2 - a2, se for conduto em 3 trechos) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| r1 = | 2.2805 |  | (Raio de Curvatura - trecho 1) | [5 empty] | igual a D99
| r2 = | 2.2805 |  | (Raio de Curvatura - trecho 2) | [5 empty] | igual a r1
| r3 = | 2.2805 |  | (Raio de Curvatura - trecho 3) | [5 empty] | igual a r1
| P1 = | 15 | MW | (Potência de uma unidade geradora) | [5 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da casa de força = hsfh3phouse
| Tipo = | 1 |  | (Tipo de turbina adotada: 1 - Francis; 2 - Pelton; 3 - Kaplan) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fh)
| Ng = | 4 | unidades | (Número de unidades geradoras) | [5 empty] | calculado na planilha casa de força = hsfh3phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto forçado) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da tomada = hsfh3intfbay
| NAmax = | 605 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| NAmin = | 605 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| Elten = | 605 |  | (Cota mais baixa do terreno na área da tomada de água) | [5 empty] | aqui, igual a NA max para dimensionar independente do terreno
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área dos condutos forçados) | [5 empty] | dado de entrada
| NAfu = | 505.0057 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) | [5 empty] | dado de entrada
| Eld = | 503.345 |  | (Cota da linha do centro do distribuidor da turbina) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh3phouse
| H1 = | 95 | m | (Queda líquida máxima) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh3phouse
| hc = | 0.8907 | m | (Perda de carga no canal de adução, quando for o caso) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh3phouse
| A = | 1.6905 | m | (Diâmetro da entrada da caixa espiral) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh3phouse
| válvula mont | 0 |  | (Necessidade de válvula no início do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fh)
| válvula jusant | 0 |  | (Necessidade de válvula no fim do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fh)
| válvula | 2 |  | (Necessidade de instalação de válvula em caverna: 1 - sim; 2 - não) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fh)
Dados para quantificação:
| NAxfu = | 504.031 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha do canal de fuga = hsfh3tailrace
| Lt = |  | m | (Comprimento do trecho em túnel, se for o caso)
| Lct = |  |  | (Comprimento do trecho em túnel com revestimento em concreto, se for o caso)
| Vttf = |  | m³ | (Volume de escavação comum nos condutos forçados)
| Vrtf = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha nos condutos forçados)
| eb = |  | m | (Espaçamento entre blocos de apoio; 8 metros na ausência de informações)
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
O dimensionamento dos condutos forçados é feito procurando-se o diâmetro ótimo econômico respeitando as restrições de:
> VELOCIDADE LIMITE DE 7,0 m/s
A velocidade não ultrapassou o limite. Permanece o valor inicial do diâmetro.
> SOBREPRESSÃO LIMITE DE 30% DA QUEDA BRUTA
A sobrepressão está abaixo de limite (30% da Queda Bruta), permanecendo o diâmetro inicial.
> PRESSÃO NO CONDUTO DEVE SER POSITIVA
Não ocorreu pressão negativa no conduto.
Nenhuma alteração no perfil é necessária.
O cálculo de perdas de carga e de quantificações e custos foi realizado normalmente.
> COMPRIMENTOS MÍNIMOS
|  | (= | 4.5609 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 1 está em concordância
|  | (= | 4.5609 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 4 está em concordância
> PERDAS DE CARGA
Obteve-se 2.26m de perda de carga, que corresponde a 2.26% da Queda Bruta.
> APLICAÇÃO DAS VÁLVULAS
FALSE
O cálculo recomenda válvula borboleta no fim do conduto (opção b)
3. DIMENSIONAMENTO
Número de condutos forçados:
4
Primeira aproximação do valor do diâmetro:
|  |  | 2.2805 | m
sendo:
|  |  |  | 99.9943 | m (Queda bruta)
Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 19.1395 | m3/s | =(1000000*C21)/(D135*C32)
Sendo coeficiente k :
|  |  |  | 8249.691 | (Coeficiente inicial)
16.6667
Para turbinas Francis:
|  | Cálculos iniciais: |  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.94625
[6 empty] | 8818.5855 | (Coeficiente inicial)
[5 empty] | 17.9048 | m³/s (Vazão inicial para cálculo de ht1)
|  |  | Assim: |  |  | 0.88871
|  |  | Desta forma, com hg1 = | 0.94625 | e ht1 = | 0.88871 | , tem-se para o coeficiente k:
|  |  | k = | 8249.691 | (Para o caso de se adotar turbinas Francis)
Para turbinas Pelton e Kaplan:
|  | ht1 = | 0.96
|  | hg1 = | 0.98
Assim, tem-se:
|  | k = | 9229.248 | (Para o caso de se adotar turbinas Pelton ou Kaplan)
| Para este aproveitamento: |  | foi adotado turbinas tipo Francis, portanto tem-se:
|  | k = | 8249.691
Vazão máxima de cada conduto forçado:
|  |  | 19.1395 | m³/s
Velocidade média do escoamento:
|  |  | 4.6859 | m/s
Como a velocidade no conduto não ultrapassou o limite de 7,0m/s, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | vb = | 4.6859 | m/s e | Db = | 2.2805 | m
|  |  | SE(D143>7;7;D143) |  |  | SE(D143>7;RAIZ(4*D139/(PI()*7));D99)
Diâmetro interno do conduto forçado após bifurcação ou o lateral após repartidor:
|  | 2.2805 | m
> Perfil do conduto forçado:
Cotas dos pontos 0 a 4:
|  |  | 598.1402 |  |  |  |  | 598.1402
|  |  | 598.1402 |  |  |  |  | 503.345
sendo:
597
[7 empty] | ===> A condição foi atendida, assim: | Elsol = | 597
|  |  |  | 4.4462 | m
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  | Bcp = Db = | 2.2805 | m
|  | Hcp = Db = | 2.2805 | m
|  |  | 3.6803 | m/s
Comprimento da projeção horizontal do trecho 3:
|  |  | 71.0964 | m
Comprimento de cada trecho:
Fórmula do MI, 2007 para L1
|  | 4.5609 | m |  | 118.494 | m | =MÁXIMO(C12;D79)/COS($C$15*PI()/180)
|  | 0 | m | L4 = Lh4 = | 29.4839 | m
Comprimento total do conduto:
| Lb = L1 + L2 + L3 + L4 = |  | 152.5389 | m
Comprimento da projeção horizontal do conduto:
| Lhb = Lh1 + Lh2 + Lh3 + Lh4 = |  |  | 105.1413 | m
Sobrepressão máxima devida a golpe de aríete:
|  |  | 24.2875 | m e |  | 30.4965 | m com: |  | 101.655 | m
sendo:
|  | Tc |  | Para
|  | 6 s | condutos curtos
|  | 10 s | condutos longos
| Tc = | 6 | s | (Tempo de fechamento da válvula ou distribuidor)
A sobrepressão está abaixo do limite de 30% da queda bruta. Assim, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | 2.2805 | m para | hsx = | 24.2875 | m e | vb = | 4.6859 | m/s
Sem alteração no diâmetro, permanecem também inalterados os valores transcritos abaixo:
| Bcp = | 2.2805 | m | Hcp = | 2.2805 | m
| hsx = | 24.2875 | m | vcp = | 3.6803 | m/s
| Elsol = | 597 |  | El0 = | 598.1402
| El1 = | 598.1402 |  | El2 = | 598.1402
| Lh3 = | 71.0964 | m | L3 = | 118.494 | m
| Lb = | 152.5389 | m | Lhb = | 105.1413 | m
Declividade da linha de energia
23.1%
VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES POSITIVAS EM TODO O CONDUTO:
A pressão é positiva se:
Caso contrário, deve-se abaixar a cota do ponto e adaptar os ângulos adjacentes.
Para tanto, a elevação do eixo do conduto deve assumir o valor da elevação da Linha Piezométrica.
| El1 = | 598.1402 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 1.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
| El2 = | 598.1402 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 2.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
Nenhuma alteração no perfil foi necessária. Sendo assim, o cálculo prossegue com as perdas de carga.
Área da seção transversal:
|  |  | 0 | m²
CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA
hp = he + ha + ho + hr + hb + hv + hf
> Perda de carga na entrada
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  |  | 0.22383 | m
> Perda de carga nas curvas
sendo:
para (ri/Db)<5
para (ri/Db)>=5
|  | sendo | o ângulo de deflexão do eixo dos túneis, em radianos
|  | Curva 1: |  | 53.1301 | ° ===> | ko1 = | 0.16351
|  | Curva 2: |  | 0 | ° ===> | ko2 = | 0
|  | Curva 3: |  | 53.1301 | ° ===> | ko3 = | 0.16351
| Assim: | h0 = | 0.36599 | m
> Perda de carga na redução de diâmetro
|  |  | 0.075 | m
> Perda de carga na bifurcação
|  |  | 0 | m
> Perda de carga nas válvulas
| Para válvula borboleta no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula borboleta no fim do conduto forçado:
sendo:
|  |  |  | 8.5273 | m/s (Velocidade na entrada do caracol)
| Para válvula esférica no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula esférica no início do conduto forçado:
| Não será usado válvula no início do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| Não será usado válvula no fim do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| E para a perda total nas válvulas, tem-se: |  |  |  | hv = | 0 | m
> Perda de carga contínua
|  |  | 0.709 | m
sendo:
|  | n = | 0.01 | (Coeficiente de Manning para aço.)
Somando-se as perdas, tem-se para a perda de carga total nos condutos:
| hp = | 2.2645 | m | que corresponde a |  | 0.022646 | da Queda bruta.
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vttf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vrtf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume total de escavação:
|  |  | 0 | m3
Na casa de válvula borboleta:
|  |  |  | 0 | m3
Nos túneis:
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
|  |  |  | 0.15171 | m | (Espessura do revestimento de concreto do trecho em túnel)
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha, conforme Gráfico B33:
|  |  |  | 0 | R$/m³
b) LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
|  |  |  | 1000.5771 | m3
sendo:
Bloco de ancoragem intermediário:
[6 empty] | 0 | m3
Bloco de ancoragem inferior:
[6 empty] | 156.2496 | m3
Bloco de apoio:
[6 empty] | 769.6775 | m3
Túnel:
[6 empty] | 0 | m3
sendo:
[5 empty] | 3.2447 | m
[5 empty] | 37 | unidades | (Número de blocos de apoio por conduto.)
[7 empty] | 141.3095 | m
Bloco de ancoragem superior:
|  | Para Lt = 0 | e
|  | Para Lt = 0 | e
|  | assim: | Als = | 74.65
> COMPRIMENTO DAS INJEÇÕES DE CONTATO E CONSOLIDAÇÃO
|  |  | 0 | m
> COMPRIMENTO TOTAL DOS CHUMBADORES
|  |  |  | 230.8996 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 135777.1521 | R$
c) CONCRETO
Volume total de concreto nos condutos forçados
[5 empty] | 3244.7335 | m³
Blocos Superiores
se Lt = 0
para
|  | sendo: |  | 28.1301 | °
para
| Assim: | Vcs = | 172.9664 | m³
Bloco Intermediário
[6 empty] | 0 | m³
Bloco Inferior
[5 empty] | 2194.1555 | m³
sendo:
|  |  |  | 2.1075 | m
Blocos de Apoio
|  |  | 877.6115 | m³
Revestimento de concreto do trecho em túnel
|  |  |  | 0 | m³
Concreto adicional nas bifurcações
|  |  |  | 0 | m3
Casas de válvula no início do conduto
|  |  | 0 | m³
Casas de válvula no fim do conduto
|  |  | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Revestimento |  | 250 | 50
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 270 | 70
e casas de válvula
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Revestimento |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 876.078 | 227.1313 | 3244.7335 | 174 | 564583.6305
e casas de válvula
|  | TOTAL |  | 876.078 | 227.1313 | 3244.7335 | - | 564583.6305
| Custo unitário médio: $ = |  | 174 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) EQUIPAMENTOS
PESO TOTAL DA CHAPA METÁLICA DE REVESTIMENTO
> Espessura mínima (não deve ser inferior a 0,635 cm)
|  |  | 0.69712 | cm ===> | Condição verificada: e > 0,635 cm.
> Espessura requerida
| sendo: | sa = | 1200 | kgf/cm² | (Tensão admissível do aço.)
> Pressão de serviço
aproveitamento sem chaminé de equilíbrio:
|  | Ponto 0: |  |  |  | 0.68598 | kgf/cm²
|  | Ponto 1: |  |  |  | 0.79133 | kgf/cm²
|  | Ponto 2: |  |  |  | 0.79133 | kgf/cm²
|  | Ponto 3: |  |  |  | 11.9132 | kgf/cm²
|  | Ponto 4: |  |  |  | 12.5943 | kgf/cm²
Assim:
|  | Ponto 0: | e0 = | 0.69712 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.37cm)
|  | Ponto 1: | e1 = | 0.69712 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.38cm)
|  | Ponto 2: | e2 = | 0.69712 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.38cm)
|  | Ponto 3: | e3 = | 1.432 | cm
|  | Ponto 4: | e4 = | 1.4967 | cm
> Pressão de serviço da chapa de espessura mínima
|  |  | 4.1793 | kgf/cm²
> Peso das chapas
| Usando a variável auxiliar: |  |  |  | 0.56182 | t/m²
Tem-se:
| 1º caso: |  |  |  |  | 2º caso:
| 3º caso: |  |  |  |  | 4º caso:
| 5º caso: |  |  |  |  | 6º caso:
Assim, para este aproveitamento:
O cálculo se enquadra no 4º caso, obtendo-se os seguintes resultados:
| Lmin = | 36.0962 | m
| Pc1 = | 1.7863 | t
| Pc2 = | 0 | t
| Pc3 = | 63.4186 | t
| Pc4 = | 24.2564 | t
Tem-se assim para o Peso Total das chapas:
|  |  |  | 393.6301 | t | emed = | 1.0439 | cm
VÁLVULAS
> VÁLVULA BORBOLETA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = Db = | 2.2805 | m e |  |  | 5.7195 | m
|  |  | tem-se: | FALSE |  |  |  |  | FALSE | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = A = | 1.6905 | m e |  |  | 125.9425 | m
|  |  | tem-se: | Aplica-se válvula borboleta no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 1 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
(Custo de uma válvula, em mil R$)
sendo:
(DB em mm)
(DB em mm)
|  | Início do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 2.2805 | m e Hx = | 5.7195 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 1.6905 | m e Hx = | 125.9425 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula borboleta no conduto forçado, tem-se:
|  |  | Cvi = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no início dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
Memória de cálculo para interpolação
|  | KB início | KB fim
|  | 67.687 | 40.1231
|  | 72.0556 | 42.7321
> VÁLVULA ESFÉRICA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = Db = | 2.2805 | m e |  |  | 5.7195 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = A = | 1.6905 | m e |  |  | 125.9425 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
sendo:
(DE em mm)
|  | Início do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 2.2805 | m e Hx = | 5.7195 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 1.6905 | m e Hx = | 125.9425 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula ESFÉRICA no conduto forçado, tem-se:
|  | Cvf = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no fim dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.34 | TÚNEL E/OU CONDUTOS FORÇADOS | [6 empty] | 3655.0566
| .12.19.34.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.34.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.34.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .12.19.34.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 135.7772
| .12.19.34.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 1852.2561
| .12.19.34.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 876.078 | 348 | 304.8752
| .12.19.34.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 3244.7335 | 174 | 564.5836
| .12.19.34.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 227.1313 | 4327 | 982.7973
| .12.19.34.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 1667.0233
| .12.19.34.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t | 393.6301 | 4235 | 1667.0233
| .12.19.34.23.24 | Válvula borboleta |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.23.24 | Válvula esférica |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 89 | O cálculo recomenda válvula borboleta no fim do conduto (opção b)
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh3phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS FRANCIS EIXO HORIZONTAL |  |  |  | ARQUIVO | 572fh.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 60 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 605 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 605 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 505.0057 | qmaxturb = | 76.5579 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 507 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 504.031 | qmax1maq = | 19.1395 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 5 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| B1cf = |  | m | (Largura do bloco da unidade da casa de força no sentido transversal ao fluxo)
| Lcf = |  | m | (Comprimento da casa de força no sentido do fluxo)
| Elte = |  |  | (Cota média do terreno na área da casa de força)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| NAxfu = | 507.9368 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
| Vrp = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha abaixo da cota do pátio da área de montagem)
| Vcie = |  | m³ | (Volume de concreto da infra-estrutura e paredes externas)
| Vcd = |  | m³ | (Volume de concreto do dental)
| Vcse = |  | m² | (Volume de concreto da superestrutura)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 100 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 100 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 5 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 95 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 95 | m
3. NÚMERO DE UNIDADES E POTÊNCIA
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 61855.6701 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1x a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 95 | m, tem-se: | P1xt = | 18.8015 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | Ng = | 4
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng = | 4 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 4 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1n a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 95 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 4 | unidades
|  |  | E para a potência unitária nominal inicial: | P'1 = | 15 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
|  |  | 15 | MW | sendo: | kp | Para
0.1
0.5
1
[5 empty] | Neste aproveitamento: | kp = | 0.5
e) | Potência instalada
|  |  | 60 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 15464 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 17.9048 | m³/s ===> |  |  | 0.88871
| sendo: |  |  | 8818.5855 | (Coeficiente inicial)
|  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.94625
16.6667
Assim:
|  |  | 19.1395 | m3/s
|  | com: |  | 8249.691
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 19.1395 | m³/s e H1 = | 95 | m,
tem-se para a velocidade específica inicial:
|  | n's = | 195.7715
> Velocidade inicial:
|  |  | 466.9205 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz, tem-se para o número de pólos do gerador :
|  | p = | 16 | polos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 450 | rpm
> Velocidade específica:
188.677
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
0.80243
> Diâmetro do rotor da turbina:
|  |  |  | 1.47 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -3.655 | m
sendo:
[5 empty] | 9.399 | m (Altura de pressão)
|  |  |  | 0.12194 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota de implantação:
503.345
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 1.6905 | m
|  |  | 2.205 | m
|  |  | 5.586 | m
|  |  | 2.793 | m
|  |  | 2.94 | m
|  |  | 2.94 | m
|  |  | 7.644 | m
|  |  | 3.822 | m
| > Diâmetro estimado do poço do gerador: | [6 empty] | Cálculo simplificado do volume:
|  |  | 5.4617 | m |  |  |  | Total BLOCO = | 1322.96 | m³ | Casa de Força
[8 empty] | V1 = | 58.711 | m³
d) | Dimensões da casa de força | [6 empty] | V2 = | 209.1885 | m³
[8 empty] | V3 = | 106.8373 | m³
| > Largura do bloco da unidade: (definido pelo projetista - é um dado de entrada) | [6 empty] | V4c = | 629.4023 | m³
[8 empty] | V4v = | 63.9378 | m³
| B1cf = | 14.6777 | m | 1.5 + R/2 + Y + A/2 + (5.35 + A) |  |  |  | V5c = | 446.5578 | m³
[8 empty] | V5v = | 144.9355 | m³
| > Largura total da casa de força: | [6 empty] | V6 = | 81.1364 | m³
|  |  | 60.711 | m |  |  |  | Total AM = | 1201.8796 | m³
[8 empty] | V7 = | 378.1407 | m³ | Área de Montagem
| > Largura da área de montagem dos equipamentos: | [6 empty] | V8 = | 675.8884 | m³
[8 empty] | V9 = | 147.8506 | m³
| Assim: | Bam = | 33.0249 | m
> Comprimento da casa de força: (definido pelo projetista - é um dado de entrada)
| Lcf = | 16.7913 | m | E + D + 8,5 + 2 pilares
pilar = (E + D + 4,5) / 8
> Comprimento da área de montagem:
|  | 12.7913 | m | Lcf - 4
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | -16476.6734 | m³
sendo:
|  |  |  | -511.4368 | m
> Escavação em rocha
|  |  | 1578160.3852 | m³
sendo:
[6 empty] | 1578160.3852 | m³
|  | Vrp = | 0 | m³ | (Volume de escavação em rocha abaixo da cota do pátio da área de montagem -
determinado a partir do projeto)
b) | Limpeza e tratamento de fundação
Área de limpeza de fundação:
|  |  | 1573.9436 | m²
Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 255.4052 | m
sendo:
|  |  |  | 12.6207 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 123782.8087 | R$
c) | Concreto
Taxas de cimento e armadura
[5 empty] | Cimento | Armadura
[5 empty] | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 270 | 50
|  | Dental |  |  | 200 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 300 | 100
Totais:
[5 empty] | Cimento | Armadura | CSC
[7 empty] | Volume | C. unitário | C. total
[5 empty] | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 1753.3044 | 324.686 | 6493.7198 | 214 | 1389656.0405 |  | calculado acima
|  | Dental |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 389.6232 | 129.8744 | 1298.744 | 214 | 277931.2081 |  | 20% do volume total
|  | TOTAL |  |  | 2142.9275 | 454.5604 | 7792.4638 | - | 1667587.2486 |  | Pilares, vigas e muros laterais
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 866873 | R$ |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 1057927.4902 | R$ |  |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.10:
| $ = -0,0011(kW/rpm)² + 18,162(kW/rpm) + 3279,8 = |  |  |  | 3902628.0335 | R$/unidade |  |  |  |  | limite inferior de 20 modificado para | 10
[11 empty] | limite superior de 6000 modificado para | 10000
sendo:
|  |  | 34.3644 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1600077.4937 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 5502705.5272 | R$/unidade
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B.14:
| $ = 29580 (MVA/rpm)0,6323 |  |  | (0,0004 ≤ (MVA/rpm) ≤ 0,0483) |  |  |  | limite superior de 0.0483 modificado para |  |  | 0.066667
Sendo:
|  |  | 0.037037 | MVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador horizontal:
|  |  |  | $ = | 3680839.3371 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1509144.1282 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 5189983.4653 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Turbina de eixo horizontal:
Da equação da curva ajustada no segundo gráfico B.17 (ANEXO B), vem:
| $ = 9,4666 (kVA/rpm) + 9,1722 = |  |  | 359787.0148 | R$ |  |  | limite superior de 38 modificado para |  |  | 66.6667
sendo:
|  |  | 37.037 | kVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 147512.6761 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 507299.6909 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11. | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 47333.925
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 866.873
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 38578.0645
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 33016.1454
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -16476.6734 | 7.6 | -125.2227
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 1578160.3852 | 21 | 33141.3681
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 123.7828
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 4380.2088
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 2142.9275 | 348 | 745.7388
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 7792.4638 | 214 | 1667.5872
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 454.5604 | 4327 | 1966.8828
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 1057.9275
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 39444.9375
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 39444937.4971 | 7888.9875
| .13. | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 47686.2116
| .13.13.00.23.17 | Comportas ensecadeiras |  |  |  | un | 4 | 49633.8773 | 198.5355
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Francis |  |  |  | un | 4 | 5502705.5272 | 22010.8221
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 4 | 5189983.4653 | 20759.9339
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | un |  |  | 381.81
|  | Subtotal 13. | [6 empty] | 43351.1015
| .13.27 | EVENTUAIS 13. |  |  |  | % | 10 | 43351101.4617 | 4335.1101
| .14. | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 10300.2217
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 47686211.6079 | 8583.5181
|  | Subtotal 14. | [6 empty] | 8583.5181
| .14.27 | EVENTUAIS 14. |  |  |  | % | 20 | 8583518.0894 | 1716.7036
| .15. | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 3873.7432
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 507299.6909 | 507.2997
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un |  |  | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 47686211.6079 | 2861.1727
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | 3368.4724
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | 3368472.3874 | 505.2709
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 109194.1016
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 35 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 1 | comportas |  | Fixo
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 35201.3314 | R$/unidade |  |  | limite inferior igual a 0
sendo:
|  |  |  | 0.36176 | m4
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 14.2358 | m |  |  | NAxfu - (LC - S - 2)
|  | Hcp = R = |  | 2.94 | m |  |  | igual a R
|  |  | 2.94 | m |  |  |  | igual a R
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 14432.5459 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  | 49633.8773 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 270787.2216 | R$ |  |  | Nvs = 1
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 111022.7608 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  | 381809.9824 | R$
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh3tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L2 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fh.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 76.5579 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| NAnfu = | 504.031 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 60.711 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 51.0386 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 0.86612 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 58.711 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 503.1649 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA