## iohskc1
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
res_max0_0000_wl | 309 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_w | 183.16 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
res_min0_0000_wl | 309 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_el | 288.1397 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
hyd_dam0_rbnk_el | 286 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the dam axis | hsy_intk_gate_n | 5 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
geo_qual_rock_x | 2 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | hsy_intk_gate_w | 10.02 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank | hsy_intk_gate_h | 15.873 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
geo_soil_rbed_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the riverbed | hsy_intk_sill_el | 288.1397 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank | hsy_intk_totl_w | 183.16 | m | 1 | Bta | total width of the intake
enr_inst_cpcy_p | 700 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_intk_totl_l | 15.4721 | m | 1 | Lta | total length of the intake
enr_loss_max0_pc | 0.03 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) | hsy_intk_totl_h | 27.3603 | m | 2 | Hta | total height of the intake
pwh_deck_dfld_q | 300 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | hsy_intk_subm_h | 4.9873 | m | 2 | hs | submergence of the intake
rtc_dam0_zero_wl | 282 | m | 1 |  | dam rating curve zero | hsy_pstk_brch_n | 0 |  | 1 | Nt | number of penstock branch
rtc_dam0_a0cf_k | 0.3 |  | 1 |  | coefficient "a" of the dam rating curve | pwh_strc_blck_n | 5 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
rtc_dam0_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the dam rating curve | pwh_turb_rotr_d | 9.62 | m | 2 | Dk | diameter of the turbine rotor
dam_crst_0000_el | 313 | m | 1 |  | dam crest elevation | pwh_genr_hous_d | 18.0509 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width | pwh_turb_clin_el | 283.4871 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
lay_hsy0_lctn_x | b |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right; b - riverbed; l - left) | pwh_strc_totl_w | 181.16 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) | pwh_strc_blck_w | 35.832 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[6 empty] | pwh_ably_area_w | 80.622 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | pwh_strc_totl_l | 57.3015 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | pwh_strc_deck_el | 291.8363 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | hsy_trce_max0_wl | 297.2482 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow | hsy_trce_min0_wl | 289.0423 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[6 empty] | pwh_ably_area_l | 32.9465 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_upcl_l | 13.0495 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 19.897 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 15.873 | m | 2 | F | diameter of the turbine inlet
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 17.316 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 11.544 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 25.493 | m | 2 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 44.252 | m | 2 | S | length of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 13.58 | m | 2 | Z/Ns | gate width of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 11.544 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 270.376 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 255.9941 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 263.3694 | m | 2 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[6 empty] | hsy_trce_chan_w | 33.832 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_trce_chan_el | 237.8122 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 3 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | #VALUE! | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | #VALUE! | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 13776000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 395000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 5 |  | 2 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 42190000 | $ | 2 |  | turbine cost
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 5 |  | 2 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 36770000 | $ | 2 |  | generator cost
[6 empty] | pwh_dtub_fwgt_n | 6 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_fwgt_ct | 556000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 2927000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 5408000 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 918000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 952000 | $ | 2 |  | land developments cost
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 2550000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 504145.4005 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse

## hskc1intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 5 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hskc1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 21.4031 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | raiz do produto das dimensões A e B na entrada da turbina bulbo
| NAmáx = | 309 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 288.1397 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado aqui
| Dados para quantificação: | [6 empty] | hs = | 4.9873 | m
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura) |  |  |  | cota mais baixa na entrada da espiral = | 273.9633 | m
| Qt = | 3584.0157 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força =hskc1phouse
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 5 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 27.3603 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
Dab = Dimensão (B+C) da entrada da kaplan
|  |  |  | 35.832 | m | B1ta = 1.2 x B + 2.4
| > LARGURA TOTAL | [7 empty] | Pilares
3.486
|  |  |  | 183.16 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 15.4721 | m |  |  |  | 2.886
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 2833.8619 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -812297.3724 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 2833.8619 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 1910.3848 | m
sendo:
[5 empty] | 31.2904 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 570996.6587 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 79559.7614 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 2240.4851 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 15310.3477 | m3
9.3739
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 767.5377 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 448.097 | 89.6194 | 2240.4851 | 128 | 286782.0917
|  | Bloco | 22965.5216 | 4593.1043 | 76551.7387 | 174 | 13320002.5305
|  | Contraforte | 153.5075 | 15.3508 | 767.5377 | 129 | 99012.357
|  | TOTAL | 23567.1262 | 4698.0745 | 79559.7614 | - | 13705796.9792
|  | Custo unitário médio: $ = | 172.2705 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 5507153.3722 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 371.8695 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 3 | fixo
[5 empty] | 0 | m |  |  | z revisto | 123.9565
calculado acima
20.8603
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 2257932.8826 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 7765086.2547 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | O parametro z esta fora da validade da curva. | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
limite superior 54.43 modificado de para 100
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | #VALUE! | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | #VALUE! | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 549559.1886 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 225319.2673 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 774878.4559 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | O parametro z esta fora da validade da curva. | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
limite superior 54.43 modificado de para 100
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | #VALUE! | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | #VALUE! | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 19174483.8754 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 7861538.3889 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 27036022.2643 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | #VALUE!
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -17036.7075
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 2833.8619 | 7.6 | 21.5374
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -812297.3724 | 21 | -17058.2448
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 570.9967
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 42235.7251
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 23567.1262 | 348 | 8201.3599
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 79559.7614 | 172.2705 | 13705.797
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 4698.0745 | 4327 | 20328.5683
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | #VALUE!
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un |  | 7765086.2547 | 0 | não há comporta vagão
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 3 | #VALUE! | #VALUE!
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 774.8785
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | #VALUE! | #VALUE!
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 27036.0223
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | #VALUE! | #VALUE!
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
B + C
0.1 x (B+C) + 0,6
0.1 x (B+C) + 0,6
0.1 x B

## hskc1phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS KAPLAN COM CAIXA ESPIRAL DE CONCRETO |  |  |  | ARQUIVO | 572kc.xls |  |  | REVISÃO: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 700 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 309 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 309 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 286 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 297.2482 | qmaxturb = | 3584.0157 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 284 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 289.0423 | qmax1maq = | 716.8031 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Volume de concreto correspondente a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Volume de concreto resultante de modificações no projeto para nível de água máximo do canal
de fuga superior à cota do piso do gerador)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada;) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 286.636 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 23 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 23 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 0.69 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 22.31 | m
e) | Queda liquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 22.31 | m
3. POTÊNCIAS
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 721600 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1xt a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 22.31 | m, tem-se: | P1xt = | 154.1732 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras é |  |  |  | Ng = | 5
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
| Assim: | Ng = | 5 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 5 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1nt a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
aqui, limitado a 30 m
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 22.31 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW | =SE(E(E94>=8;E94<50);5;SE(E(E94>=50;E94<=70);0.0016*E94^2.06;"Fora da faixa de variação! ERRO!"))
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 5 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1= | 140 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
[5 empty] | Sendo: | kp | Para
|  |  | 140 | MW |  | 0.1
0.5
1
[6 empty] | Neste aproveitamento: kp = | 1
e) | Potência instalada
|  | 700 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 144330 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 679.9268 | m3/s
Definição do coeficiente k :
9229.248
| ht1 = | 0.96
| hg1 = | 0.98
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
547.7563
> Velocidade inicial:
|  |  | 69.9091 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz
|  |  | e n' = | 69.9091 | rpm, tem-se para o número de pólos do gerador :
| p = | 104 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  | 69.2308 | rpm
> Velocidade específica:
542.44
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
1.6679
> Diâmetro do rotor da turbina:
|  |  |  | 9.62 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -4.3609 | m
Sendo:
|  |  |  | 9.6618 | m
|  |  | 0.62854 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
|  |  | 283.4871 |  | (Sendo H'1 definido adiante)
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 17.316 | m
|  |  | 11.544 | m
|  |  | 14.43 | m
|  |  | 15.873 | m
|  |  | 12.506 | m
|  |  | 11.544 | m
|  |  | 44.252 | m
|  |  | 28.86 | m
|  |  | 25.493 | m
|  |  | 3.848 | m
| U = | 1.7 | m
| Nvs = | 2 | unidades
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 18.0509 | m
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade
|  |  |  | 35.832 | m
> Largura total da casa de força
|  |  | 181.16 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos
| Assim: | Bam = | 80.622 | m
> Comprimento da superestrutura
|  |  | 32.9465 | m
sendo:
|  |  |  | 13.0495 | m (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central
das unidades geradoras)
|  |  |  | 19.897 | m (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa
da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força
|  |  | 57.3015 | m
> Comprimento da área de montagem:
| Lam = Lcs = | 32.9465 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | -774.5526 | m³
| Sendo: |  |  | -289.136 | m
> Escavação em rocha a céu aberto
|  |  | #VALUE! | m³
Sendo:
[6 empty] | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
[5 empty] | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
|  |  |  | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação
|  |  | 13036.9453 | m²
> Comprimento da injeção de cimento
|  |  | 2415.4667 | m
| sendo: |  |  | 40 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 1097278.7289 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | 504145.4005 | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
Sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 83353.7511 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
| Volume de concreto da superestrutura: | [6 empty] | limite superior modificado para D = 10m
|  |  |  | 8398.9168 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 7586.9353 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integra a superestrutura):
[5 empty] | Assim, tem-se para este aproveitamento, Vca = | 16797.8337 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | abrigada, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 504145.4005 | m³
Taxas de cimento e armadura
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura |  | 114611.4077 | 20838.4378 | 416768.7553 | 214 | 89188513.6388
|  | Superestrutura |  | 23936.913 | 7978.971 | 79789.7099 | 214 | 17074997.9226
|  | Parede extrema |  | 1896.7338 | 569.0201 | 7586.9353 | 214 | 1623604.1511
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | TOTAL |  | 140445.0545 | 29386.4289 | 504145.4005 | - | 107887115.7125
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 1868473 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 5001922.7522 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B12:
| $ = -0,0055(kW/rpm)2 + 38,221(kW/rpm) + 2951,9 |  |  |  | 58729380.4672 | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[10 empty] | limite superior de 2500 modificado para |  |  | 6000
sendo:
|  |  | 2084.7667 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 24079045.9916 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 82808426.4588 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
Quantidade de comportas ensecadeiras:
fórmula original:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 6 | comportas |  | =SE(F95<=10;2*C196;3*C196)
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 773994.3212 | R$/unidade
sendo:
|  |  |  | 27.1004 | m4 |  |  | se z < 54.5, divide-se o vão da unidade em 3
fórmula original:
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 28.6419 | m |  |  | =D422^2*E420*E419/1000
|  | Hcp = R = |  | 11.544 | m
|  |  | 13.58 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 317337.6717 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1091331.9929 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 1277644.772 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 523834.3565 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 1801479.1286 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,45 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 7
sendo:
|  |  | 2.2469 | MVA/rpm
|  |  | 155.5556 | MVA
Tem-se para o custo de hidrogeradores verticais:
|  | $ = | 51176440.0872 | R$/unidade
Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 20982340.4357 | R$/unidade
Custo do gerador instalado: |  |  |  | 72158780.5229 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 4074123.9939 | R$ |  |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[9 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6.6667
sendo:
|  |  | 1495.7265 | kVA/rpm
|  |  | 155.5556 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1670390.8375 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 5744514.8314 | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 = |  |  | 7527146.884 | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[9 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6.6667
|  | Sendo: | (kVA/rpm) = | 1495.7265 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 3086130.2224 | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 10613277.1064 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | #VALUE!
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 1868.473
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | #VALUE!
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | #VALUE!
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -774.5526 | 7.6 | -5.8866
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | #VALUE! | 21 | #VALUE!
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 1097.2787
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 283917.0726
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 140445.0545 | 348 | 48874.879
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 504145.4005 | 214 | 107887.1157
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 29386.4289 | 4327 | 127155.0779
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 5001.9228
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | #VALUE!
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | #VALUE! | #VALUE!
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 861504.0566
| .13.13.00.23.17 | Comporta ensecadeira do tubo de sucção |  |  |  | un | 6 | 1091331.9929 | 6547.992 | comporta vagão
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Kaplan |  |  |  | un | 5 | 82808426.4588 | 414042.1323
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 5 | 72158780.5229 | 360793.9026
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 1801.4791
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 783185.506
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 783185505.9943 | 78318.5506
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 186084.8762
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 861504056.5937 | 155070.7302
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 155070.7302
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 155070730.1869 | 31014.146
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 78255.2406
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 5744514.8314 | 5744.5148
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 1 | 10613277.1064 | 10613.2771
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 861504056.5937 | 51690.2434
|  | Subtotal .15 | [6 empty] | 68048.0353
| .15.27 | EVENTUAIS .15 |  |  |  | % | 15 | 68048035.3334 | 10207.2053
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | #VALUE!
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 33 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
| 249 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
| 251 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
| 253 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hskc1tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga)
| Qt = | 3584.0157 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hskc1cforca
| NAnfu = | 289.0423 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hskc1cforca
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 35.832 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hskc1cforca
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 2389.3438 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 51.23 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 33.832 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 237.8122 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## convert
Conversion factor for equipment costs: | 0.50954
|  | Values | Source
Reference date for the Brazilian Inventory Guide worksheets: | dec/06 | 907.1895 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Reference date for the study case: | 2019-08-01 | 1913.7133 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Exchange rate (dollar / reais): | 4.14