## iohska1
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
res_max0_0000_wl | 309 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_w | 66.5482 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
res_min0_0000_wl | 309 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_el | 286.5 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
hyd_dam0_rbnk_el | 286 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the dam axis | hsy_intk_gate_n | 3 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
geo_qual_rock_x | 2 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | hsy_intk_gate_w | 16.3745 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank | hsy_intk_gate_h | 16.3745 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
geo_soil_rbed_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the riverbed | hsy_intk_sill_el | 286.5 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank | hsy_intk_totl_w | 66.5482 | m | 1 | Bta | total width of the intake
enr_inst_cpcy_p | 300 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_intk_totl_l | 16 | m | 1 | Lta | total length of the intake
enr_loss_max0_pc | 0.03 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) | hsy_intk_totl_h | 30 | m | 2 | Hta | total height of the intake
pwh_deck_dfld_q | 300 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | hsy_intk_subm_h | 6.1255 | m | 2 | hs | submergence of the intake
rtc_dam0_zero_wl | 282 | m | 1 |  | dam rating curve zero | hsy_pstk_brch_n | 0 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
rtc_dam0_a0cf_k | 0.3 |  | 1 |  | coefficient "a" of the dam rating curve | hsy_pstk_brch_d | 16.3745 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch
rtc_dam0_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the dam rating curve | hsy_pstk_brch_l | 101.8808 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
dam_crst_0000_el | 314 | m | 1 |  | dam crest elevation | hsy_pstk_hzpj_l | 96.576 | m | 2 | Lhb | horizontal projection of the penstock
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width | hsy_pstk_stee_th | 42.2062 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
dam_conc_dwst_i | 0.75 |  | 1 |  | downstream slope of the concrete dam | pwh_strc_blck_n | 3 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
lay_hsy0_lctn_x | b |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right; b - riverbed; l - left) | pwh_turb_rotr_d | 8.13 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) | pwh_turb_spsp_dl | 541.8 |  | 2 | ns | specific speed of the turbine
hsy_pstk_brch_d | 0 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch (first value = 0) | pwh_genr_hous_d | 15.7853 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from reais to dollars for equipment costs defined by Eletrobras | pwh_turb_clin_el | 284.0778 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate for equipment costs defined by Eletrobras | pwh_strc_totl_w | 107.0003 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_blck_w | 35.0001 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | pwh_ably_area_w | 52.5001 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | pwh_strc_totl_l | 49.2762 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | pwh_strc_deck_el | 291.8043 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow | hsy_trce_max0_wl | 292.1003 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[6 empty] | hsy_trce_min0_wl | 287.961 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[6 empty] | pwh_ably_area_l | 30.7997 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_upcl_l | 11.6187 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 19.1811 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 11.453 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 11.9132 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 13.297 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 21.7071 | m | 2 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 37.6576 | m | 2 | S | length of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 11.2579 | m | 2 | Z/Ns | gate width of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 10.569 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 276.3513 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 260.3707 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 266.647 | m | 2 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[6 empty] | hsy_trce_chan_w | 105.0003 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_trce_chan_el | 278.5254 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 6 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 3392000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 2 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | 844000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | 2221000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 5767000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 257000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | hsy_pstk_stee_t | 5724.3621 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 3 |  | 2 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 31980000 | $ | 2 |  | turbine cost
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 3 |  | 2 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 27110000 | $ | 2 |  | generator cost
[6 empty] | pwh_dtub_slog_n | 4 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 559000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 2569000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 4773000 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 466000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 625000 | $ | 2 |  | land developments cost
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 1250000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[6 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.011621 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 157021.1468 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[6 empty] | lay_intk_pwh0_h | 10.6094 | m | 2 |  | vertical distance from the intake gate axis to the turbine center line

## hska1intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 3 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hska1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 16.3745 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hska1penstock
| NAmáx = | 309 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 286.5 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hska1penstock
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 1519.4905 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hska1phouse
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 3 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 30 | m
| sendo: | Hbl = | 5 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 20.8494 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 66.5482 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 16 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 1064.7706 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -303459.6274 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 1064.7706 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 748.6668 | m
sendo:
[5 empty] | 33.75 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 221951.4363 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 28336.8209 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 2520 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 8449.9671 | m3
8.7796
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 466.9195 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 504 | 100.8 | 2520 | 128 | 322560
|  | Bloco | 7604.9704 | 1520.9941 | 25349.9014 | 174 | 4410882.8401
|  | Contraforte | 93.3839 | 9.3384 | 466.9195 | 129 | 60232.6126
|  | TOTAL | 8202.3543 | 1631.1325 | 28336.8209 | - | 4793675.4528
|  | Custo unitário médio: $ = | 169.1677 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 4782174.7322 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 98.7838 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 2
[5 empty] | 16.3745 | m |  |  | z revisto | 49.3919 | m4
22.5
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1960691.6402 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 6742866.3723 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 1189491.3801 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 487691.4658 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1677182.846 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 362755.2 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 148729.632 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 511484.832 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 3131524.8381 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1283925.1836 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 4415450.0217 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 8129274.2698 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 3333002.4506 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 11462276.7203 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 70139.4554
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -6364.5599
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 1064.7706 | 7.6 | 8.0923
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -303459.6274 | 21 | -6372.6522
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 221.9514
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 14706.005
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 8202.3543 | 348 | 2854.4193
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 28336.8209 | 169.1677 | 4793.6755
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 1631.1325 | 4327 | 7057.9102
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 60200.7755
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 6 | 6742866.3723 | 40457.1982
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 2 | 1677182.846 | 3354.3657
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 511.4848
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 4415450.0217 | 4415.45
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 11462.2767
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 68764171.9774 | 1375.2834
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska1penstock
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CONDUTOS FORÇADOS SEM TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ DE EQUILIBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576cf.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lh1 = | 19.828 | m | (Projeção horizontal do trecho 1) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem ou igual a 1
| Lh2 = | 0 | m | (Projeção horizontal do trecho 2; adotar o valor 1,0 se for conduto em 3 trechos)) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_ka)
| Lh4 = | 68.791 | m | (Projeção horizontal do trecho 4) | [5 empty] | calculado para comportar as curvas do conduto
| a1 = | 0 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 1) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_ka)
| a2 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 2) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| a3 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 3; adotar valor igual ao ângulo do trecho 2 - a2, se for conduto em 3 trechos) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| r1 = | 16.3745 |  | (Raio de Curvatura - trecho 1) | [5 empty] | igual a D99
| r2 = | 16.3745 |  | (Raio de Curvatura - trecho 2) | [5 empty] | igual a r1
| r3 = | 16.3745 |  | (Raio de Curvatura - trecho 3) | [5 empty] | igual a r1
| P1 = | 100 | MW | (Potência de uma unidade geradora) | [5 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da casa de força = hska1phouse
| Tipo = | 3 |  | (Tipo de turbina adotada: 1 - Francis; 2 - Pelton; 3 - Kaplan) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_ka)
| Ng = | 3 | unidades | (Número de unidades geradoras) | [5 empty] | calculado na planilha casa de força = hska1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto forçado) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da tomada = hska1intake
| NAmax = | 309 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| NAmin = | 309 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| Elten = | 309 |  | (Cota mais baixa do terreno na área da tomada de água) | [5 empty] | aqui, igual a NA max para dimensionar independente do terreno
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área dos condutos forçados) | [5 empty] | dado de entrada
| NAfu = | 292.1003 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) | [5 empty] | dado de entrada
| Eld = | 284.0778 |  | (Cota da linha do centro do distribuidor da turbina) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska1phouse
| H1 = | 22.31 | m | (Queda líquida máxima) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska1phouse
| hc = | 0 | m | (Perda de carga no canal de adução, quando for o caso) | [5 empty] | valor padrão
| A = | 11.453 | m | (Diâmetro da entrada da caixa espiral) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska1phouse
| válvula mont | 0 |  | (Necessidade de válvula no início do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_conduto_ka)
| válvula jusant | 0 |  | (Necessidade de válvula no fim do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_conduto_ka)
| válvula | 2 |  | (Necessidade de instalação de válvula em caverna: 1 - sim; 2 - não) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_conduto_ka)
Dados para quantificação:
| NAxfu = | 286.636 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha do canal de fuga = cka1cfuga
| Lt = |  | m | (Comprimento do trecho em túnel, se for o caso)
| Lct = |  |  | (Comprimento do trecho em túnel com revestimento em concreto, se for o caso)
| Vttf = |  | m³ | (Volume de escavação comum nos condutos forçados)
| Vrtf = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha nos condutos forçados)
| eb = | 8 | m | (Espaçamento entre blocos de apoio; 8 metros na ausência de informações)
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
O dimensionamento dos condutos forçados é feito procurando-se o diâmetro ótimo econômico respeitando as restrições de:
> VELOCIDADE LIMITE DE 7,0 m/s
A velocidade não ultrapassou o limite. Permanece o valor inicial do diâmetro.
> SOBREPRESSÃO LIMITE DE 30% DA QUEDA BRUTA
A sobrepressão está abaixo de limite (30% da Queda Bruta), permanecendo o diâmetro inicial.
> PRESSÃO NO CONDUTO DEVE SER POSITIVA
Não ocorreu pressão negativa no conduto.
Nenhuma alteração no perfil é necessária.
O cálculo de perdas de carga e de quantificações e custos foi realizado normalmente.
> COMPRIMENTOS MÍNIMOS
|  | (= | 32.749 | m) ===> | aumentar o comprimento da projeção horizontal do trecho 1
|  | (= | 32.749 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 4 está em concordância
> PERDAS DE CARGA
Obteve-se 0.2m de perda de carga, que corresponde a 1.16% da Queda Bruta.
> APLICAÇÃO DAS VÁLVULAS
Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica: rever o projeto!
Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica. Rever o projeto!
3. DIMENSIONAMENTO
Número de condutos forçados:
3
Primeira aproximação do valor do diâmetro:
|  |  | 16.3745 | m
sendo:
|  |  |  | 16.8997 | m (Queda bruta)
Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 506.4968 | m3/s
Sendo coeficiente k :
|  |  |  | 8779.31 | (Coeficiente inicial)
111.1111
Para turbinas Francis:
|  | Cálculos iniciais: |  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.96437
[6 empty] | 8987.4816 | (Coeficiente inicial)
[5 empty] | 498.7265 | m³/s (Vazão inicial para cálculo de ht1)
|  |  | Assim: |  |  | 0.928
|  |  | Desta forma, com hg1 = | 0.96437 | e ht1 = | 0.928 | , tem-se para o coeficiente k:
|  |  | k = | 8779.31 | (Para o caso de se adotar turbinas Francis)
Para turbinas Pelton e Kaplan:
|  | ht1 = | 0.97 |  | 0.96 | alterado para valores mais realistas
|  | hg1 = | 0.93 |  | 0.98
Assim, tem-se:
|  | k = | 8849.601 | (Para o caso de se adotar turbinas Pelton ou Kaplan)
| Para este aproveitamento: |  | foi adotado turbinas tipo Kaplan, portanto tem-se:
|  | k = | 8849.601
Vazão máxima de cada conduto forçado:
|  |  | 506.4968 | m³/s
Velocidade média do escoamento:
|  |  | 2.4052 | m/s
Como a velocidade no conduto não ultrapassou o limite de 7,0m/s, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | vb = | 2.4052 | m/s e | Db = | 16.3745 | m
|  |  | SE(D143>7;7;D143) |  |  | SE(D143>7;RAIZ(4*D139/(PI()*7));D99)
Diâmetro interno do conduto forçado após bifurcação ou o lateral após repartidor:
|  | 16.3745 | m
> Perfil do conduto forçado:
Cotas dos pontos 0 a 4:
|  |  | 294.6872 |  |  |  |  | 294.6872
|  |  | 294.6872 |  |  |  |  | 284.0778
sendo:
286.5
[7 empty] | ===> A condição foi atendida, assim: | Elsol = | 286.5
|  |  |  | 6.1153 | m
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  | Bcp = Db = | 16.3745 | m
|  | Hcp = Db = | 16.3745 | m
|  |  | 1.889 | m/s
Comprimento da projeção horizontal do trecho 3:
|  |  | 7.9571 | m
Comprimento de cada trecho:
Fórmula do MI, 2007 para L1
|  | 19.828 | m |  | 13.2618 | m | =MÁXIMO(C12;D79)/COS($C$15*PI()/180)
|  | 0 | m | L4 = Lh4 = | 68.791 | m
Comprimento total do conduto:
| Lb = L1 + L2 + L3 + L4 = |  | 101.8808 | m
Comprimento da projeção horizontal do conduto:
| Lhb = Lh1 + Lh2 + Lh3 + Lh4 = |  |  | 96.576 | m
Sobrepressão máxima devida a golpe de aríete:
|  |  | 4.9958 | m e |  | 7.4767 | m com: |  | 24.9222 | m
sendo:
|  | Tc |  | Para
|  | 6 s | condutos curtos
|  | 10 s | condutos longos
| Tc = | 10 | s | (Tempo de fechamento da válvula ou distribuidor)
A sobrepressão está abaixo do limite de 30% da queda bruta. Assim, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | 16.3745 | m para | hsx = | 4.9958 | m e | vb = | 2.4052 | m/s
Sem alteração no diâmetro, permanecem também inalterados os valores transcritos abaixo:
| Bcp = | 16.3745 | m | Hcp = | 16.3745 | m
| hsx = | 4.9958 | m | vcp = | 1.889 | m/s
| Elsol = | 286.5 |  | El0 = | 294.6872
| El1 = | 294.6872 |  | El2 = | 294.6872
| Lh3 = | 7.9571 | m | L3 = | 13.2618 | m
| Lb = | 101.8808 | m | Lhb = | 96.576 | m
Declividade da linha de energia
5.173%
VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES POSITIVAS EM TODO O CONDUTO:
A pressão é positiva se:
Caso contrário, deve-se abaixar a cota do ponto e adaptar os ângulos adjacentes.
Para tanto, a elevação do eixo do conduto deve assumir o valor da elevação da Linha Piezométrica.
| El1 = | 294.6872 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 1.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
| El2 = | 294.6872 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 2.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
Nenhuma alteração no perfil foi necessária. Sendo assim, o cálculo prossegue com as perdas de carga.
Área da seção transversal:
|  |  | 0 | m²
CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA
hp = he + ha + ho + hr + hb + hv + hf
> Perda de carga na entrada
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  |  | 0.05897 | m
> Perda de carga nas curvas
sendo:
para (ri/Db)<5
para (ri/Db)>=5
|  | sendo | o ângulo de deflexão do eixo dos túneis, em radianos
|  | Curva 1: |  | 53.1301 | ° ===> | ko1 = | 0.16351
|  | Curva 2: |  | 0 | ° ===> | ko2 = | 0
|  | Curva 3: |  | 53.1301 | ° ===> | ko3 = | 0.16351
| Assim: | h0 = | 0.096424 | m
> Perda de carga na redução de diâmetro
|  |  | 0.032 | m
> Perda de carga na bifurcação
|  |  | 0 | m
> Perda de carga nas válvulas
| Para válvula borboleta no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula borboleta no fim do conduto forçado:
sendo:
|  |  |  | 4.9164 | m/s (Velocidade na entrada do caracol)
| Para válvula esférica no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula esférica no início do conduto forçado:
| Não será usado válvula no início do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| Não será usado válvula no fim do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| E para a perda total nas válvulas, tem-se: |  |  |  | hv = | 0 | m
> Perda de carga contínua
|  |  | 0.009 | m
sendo:
|  | n = | 0.01 | (Coeficiente de Manning para aço.)
Somando-se as perdas, tem-se para a perda de carga total nos condutos:
| hp = | 0.19639 | m | que corresponde a |  | 0.011621 | da Queda bruta.
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vttf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vrtf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume total de escavação:
|  |  | 0 | m3
Na casa de válvula borboleta:
|  |  |  | 0 | m3
Nos túneis:
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
|  |  |  | 0.51502 | m | (Espessura do revestimento de concreto do trecho em túnel)
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha, conforme Gráfico B33:
|  |  |  | 0 | R$/m³
b) LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
|  |  |  | 5487.5779 | m3
sendo:
Bloco de ancoragem intermediário:
[6 empty] | 0 | m3
Bloco de ancoragem inferior:
[6 empty] | 2619.8339 | m3
Bloco de apoio:
[6 empty] | 0 | m3
Túnel:
[6 empty] | 0 | m3
sendo:
[5 empty] | 9.934 | m
[5 empty] | 0 | unidades | (Número de blocos de apoio por conduto.)
[7 empty] | 31.9351 | m
Bloco de ancoragem superior:
|  | Para Lt = 0 | e
|  | Para Lt = 0 | e
|  | assim: | Als = | 2867.744
> COMPRIMENTO DAS INJEÇÕES DE CONTATO E CONSOLIDAÇÃO
|  |  | 0 | m
> COMPRIMENTO TOTAL DOS CHUMBADORES
|  |  |  | 5487.5779 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 2500689.2665 | R$
c) CONCRETO
Volume total de concreto nos condutos forçados
[5 empty] | 68708.9962 | m³
Blocos Superiores
se Lt = 0
para
|  | sendo: |  | 28.1301 | °
para
| Assim: | Vcs = | 36951.5531 | m³
Bloco Intermediário
[6 empty] | 0 | m³
Bloco Inferior
[5 empty] | 31757.4431 | m³
sendo:
|  |  |  | 4.4477 | m
Blocos de Apoio
|  |  | 0 | m³
Revestimento de concreto do trecho em túnel
|  |  |  | 0 | m³
Concreto adicional nas bifurcações
|  |  |  | 0 | m3
Casas de válvula no início do conduto
|  |  | 0 | m³
Casas de válvula no fim do conduto
|  |  | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Revestimento |  | 250 | 50
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 270 | 70
e casas de válvula
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Revestimento |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 18551.429 | 4809.6297 | 68708.9962 | 174 | 11955365.3412
e casas de válvula
|  | TOTAL |  | 18551.429 | 4809.6297 | 68708.9962 | - | 11955365.3412
| Custo unitário médio: $ = |  | 174 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) EQUIPAMENTOS
PESO TOTAL DA CHAPA METÁLICA DE REVESTIMENTO
> Espessura mínima (não deve ser inferior a 0,635 cm)
|  |  | 4.2206 | cm ===> | Condição verificada: e > 0,635 cm.
> Espessura requerida
| sendo: | sa = | 1200 | kgf/cm² | (Tensão admissível do aço.)
> Pressão de serviço
aproveitamento sem chaminé de equilíbrio:
|  | Ponto 0: |  |  |  | 1.4313 | kgf/cm²
|  | Ponto 1: |  |  |  | 1.5338 | kgf/cm²
|  | Ponto 2: |  |  |  | 1.5338 | kgf/cm²
|  | Ponto 3: |  |  |  | 2.6359 | kgf/cm²
|  | Ponto 4: |  |  |  | 2.9918 | kgf/cm²
Assim:
|  | Ponto 0: | e0 = | 4.2206 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.28cm)
|  | Ponto 1: | e1 = | 4.2206 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.35cm)
|  | Ponto 2: | e2 = | 4.2206 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.35cm)
|  | Ponto 3: | e3 = | 4.2206 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 2.1cm)
|  | Ponto 4: | e4 = | 4.2206 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 2.34cm)
> Pressão de serviço da chapa de espessura mínima
|  |  | 5.7464 | kgf/cm²
> Peso das chapas
| Usando a variável auxiliar: |  |  |  | 4.0341 | t/m²
Tem-se:
| 1º caso: |  |  |  |  | 2º caso:
| 3º caso: |  |  |  |  | 4º caso:
| 5º caso: |  |  |  |  | 6º caso:
Assim, para este aproveitamento:
O cálculo se enquadra no 6º caso, obtendo-se os seguintes resultados:
| a | a | a
| Pc1 = | 337.5974 | t
| Pc2 = | 0 | t
| Pc3 = | 225.7998 | t
| Pc4 = | 1171.258 | t
Tem-se assim para o Peso Total das chapas:
|  |  |  | 5724.3621 | t | emed = | 4.2206 | cm
VÁLVULAS
> VÁLVULA BORBOLETA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = Db = | 16.3745 | m e |  |  | 6.1255 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula borboleta no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = A = | 11.453 | m e |  |  | 29.918 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula borboleta no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
(Custo de uma válvula, em mil R$)
sendo:
(DB em mm)
(DB em mm)
|  | Início do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 16.3745 | m e Hx = | 6.1255 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 11.453 | m e Hx = | 29.918 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula borboleta no conduto forçado, tem-se:
|  |  | Cvi = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no início dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
Memória de cálculo para interpolação
|  | KB início | KB fim
|  | 2712.9603 | 1355.8838
|  | 2883.5393 | 1441.338
> VÁLVULA ESFÉRICA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = Db = | 16.3745 | m e |  |  | 6.1255 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = A = | 11.453 | m e |  |  | 29.918 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
sendo:
(DE em mm)
|  | Início do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 16.3745 | m e Hx = | 6.1255 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 11.453 | m e Hx = | 29.918 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula ESFÉRICA no conduto forçado, tem-se:
|  | Cvf = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no fim dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.34 | TÚNEL E/OU CONDUTOS FORÇADOS | [6 empty] | 65965.8932
| .12.19.34.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.34.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.34.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .12.19.34.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 2500.6893
| .12.19.34.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 39222.5305
| .12.19.34.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 18551.429 | 348 | 6455.8973
| .12.19.34.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 68708.9962 | 174 | 11955.3653
| .12.19.34.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 4809.6297 | 4327 | 20811.2679
| .12.19.34.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 24242.6734
| .12.19.34.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t | 5724.3621 | 4235 | 24242.6734
| .12.19.34.23.24 | Válvula borboleta |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.23.24 | Válvula esférica |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 79 | Aumentar o comprimento da projeção horizontal do trecho 1
| 88 | Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica: rever o projeto!
| 89 | Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica. Rever o projeto!
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska1phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS KAPLAN COM CAIXA ESPIRAL DE AÇO |  |  |  | ARQUIVO | 572ka.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento
| P' = | 300 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; | [6 empty] | valor padrão
será adotado o valor calculado)
| NAmax = | 309 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 309 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 286 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 292.1003 | qmaxturb = | 1519.4905 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 285 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 287.961 | qmax1maq = | 506.4968 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Volume de concreto correspondente a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Volume de concreto resultante de modificações no projeto para nível de água máximo do canal
de fuga superior à cota do piso do gerador)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada; 3 - aberta) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 286.636 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 23 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 23 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 0.69 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 22.31 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 22.31 | m
3. POTÊNCIAS
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 309300 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1xt a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 22.31 | m, tem-se: | P1xt = | 154.1732 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | 3
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng= | 3 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 3 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1nt a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 22.31 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 3 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1= | 100 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
[5 empty] | Sendo: | kp | Para
|  |  | 100 | MW |  | 0.1
0.5
1
[6 empty] | Neste aproveitamento: kp = | 1
e) | Potência instalada
|  | 300 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 103093 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
547.7563
> Velocidade inicial:
|  |  | 82.7175 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz
|  |  | e n' = | 82.7175 | rpm, tem-se para o número de pólos do gerador :
| p = | 88 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  | 81.8182 | rpm
> Velocidade específica:
541.8
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
1.6669
> Diâmetro do rotor da turbina:
|  |  |  | 8.13 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -4.3368 | m
Sendo:
|  |  |  | 9.6618 | m
|  |  | 0.62746 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
|  |  | 284.0778 |  | (Com H'1 definido adiante)
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 11.453 | m
|  |  |  | 11.9132 | m
|  |  |  | 13.297 | m
|  |  |  | 15.4551 | m
|  |  | 18.2925 | m
|  |  | 10.569 | m
|  |  | 37.6576 | m
|  |  | 22.5159 | m
|  |  | 3.4146 | m
|  |  | 21.7071 | m
| Assim: | U = | 1.7 | m
|  | Nvs = | 2 | unidades
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 15.7853 | m |  | #DIV/0!
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade
|  |  |  | 35.0001 | m
> Largura total da casa de força
|  |  | 107.0003 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos
| Assim: | Bam = | 52.5001 | m
> Comprimento da superestrutura
|  |  | 30.7997 | m
sendo:
|  |  |  | 11.6187 | m | (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central das unidades geradoras)
|  |  |  | 19.1811 | m | (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força
|  |  | 49.2762 | m
> Comprimento da área de montagem:
| Lam = Lcs = | 30.7997 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | -5788.1145 | m³
| Sendo: |  |  | -289.136 | m
> Escavação em rocha a céu aberto
|  |  | #VALUE! | m³
Sendo:
[6 empty] | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
[5 empty] | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
|  |  |  | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação
|  |  | 6889.5609 | m²
> Comprimento da injeção de cimento
|  |  | 1298.1942 | m
| sendo: |  |  | 36.3979 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 585082.1801 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | 157021.1468 | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
III ) Casa de força aberta
[6 empty] | - | m³
Sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 41045.1109 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
| Volume de concreto da superestrutura: | [6 empty] | limite superior modificado para D = 9m
|  |  |  | 5203.6496 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 5265.741 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integra a superestrutura):
|  |  |  | Assim, tem-se para este aproveitamento, Vca = | 5203.6496 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | abrigada, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 157021.1468 | m³
Taxas de cimento e armadura
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura |  | 33862.2165 | 6156.7666 | 123135.3327 | 214 | 26350961.194
|  | Superestrutura |  | 8586.0219 | 2862.0073 | 28620.0731 | 214 | 6124695.638
|  | Parede extrema |  | 1316.4353 | 394.9306 | 5265.741 | 214 | 1126868.5788
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | TOTAL |  | 43764.6737 | 9413.7045 | 157021.1468 | - | 33602525.4108
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 1242473 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 2485852.5841 | R$ |  |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.11:
| $ = -0,0058(kW/rpm)2 + 40,609(kW/rpm) + 3122,5 |  |  |  | 45082424.2618 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[9 empty] | limite superior de 2500 modificado para |  |  | 6000
sendo:
|  |  | 1260.0256 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 18483793.9473 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 63566218.2091 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 4 | comportas |  | fórmula original:
| Custo de aquisição: | [6 empty] | =SE(F96<=10;2*D193;3*D193)
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 787863.4666 | R$/unidade
sendo:
|  |  |  | 27.781 | m4 |  |  | se z < 54.5, divide-se o vão da unidade em 3
fórmula original:
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 24.2653 | m |  |  | =D421^2*E419*E418/1000
|  | Hcp = R = |  | 10.569 | m
|  |  | 10.4079 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 323024.0213 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1110887.4879 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 657093.6132 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 269408.3814 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 926501.9946 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,451 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 7
sendo:
|  |  | 1.358 | MVA/rpm
|  |  | 111.1111 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador vertical:
|  | $ = | 38215225.3375 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 15668242.3884 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 53883467.7259 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 3620904.2127 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6666.6667
sendo:
|  |  | 1262.6263 | kVA/rpm
|  |  | 111.1111 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1484570.7272 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 5105474.94 | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 |  | = | 6728446.6804 | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[9 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6666.6667
|  | Sendo: | kVA/rpm = | 1262.6263 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 2758663.139 | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 9487109.8194 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | #VALUE!
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 1242.473
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | #VALUE!
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | #VALUE!
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -5788.1145 | 7.6 | -43.9897
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | #VALUE! | 21 | #VALUE!
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 585.0822
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 89565.7313
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 43764.6737 | 348 | 15230.1064
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 157021.1468 | 214 | 33602.5254
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 9413.7045 | 4327 | 40733.0995
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 2485.8526
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | #VALUE!
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | #VALUE! | #VALUE!
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 393491.0207
| .13.13.00.23.17 | Comporta ensecadeira do tubo de sucção |  |  |  | un | 4 | 1110887.4879 | 4443.55
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Kaplan |  |  |  | un | 3 | 63566218.2091 | 190698.6546
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 3 | 53883467.7259 | 161650.4032
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 926.502
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 357719.1098
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 357719109.7512 | 35771.911
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 84994.0605
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 393491020.7263 | 70828.3837
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 70828.3837
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 70828383.7307 | 14165.6767
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 43932.3529
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 5105474.94 | 5105.4749
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 1 | 9487109.8194 | 9487.1098
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 393491020.7263 | 23609.4612
|  | Subtotal .15 | [6 empty] | 38202.046
| .15.27 | EVENTUAIS .15 |  |  |  | % | 15 | 38202046.0029 | 5730.3069
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | #VALUE!
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 34 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
| 245 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
| 247 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
| 249 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska1tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga)
| Qt = | 1519.4905 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska1phouse
| NAnfu = | 287.961 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska1phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 107.0003 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska1phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 1012.9937 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 9.4356 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 105.0003 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 278.5254 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA