## iohskc1
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
res_max0_0000_wl | 309 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_w | 139.408 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
res_min0_0000_wl | 309 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_el | 289.1705 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
hyd_dam0_rbnk_el | 286 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the dam axis | hsy_intk_gate_n | 4 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
geo_qual_rock_x | 2 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | hsy_intk_gate_w | 9.47 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank | hsy_intk_gate_h | 14.9655 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
geo_soil_rbed_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the riverbed | hsy_intk_sill_el | 289.1705 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank | hsy_intk_totl_w | 139.408 | m | 1 | Bta | total width of the intake
enr_inst_cpcy_p | 500 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_intk_totl_l | 15.2659 | m | 1 | Lta | total length of the intake
enr_loss_max0_pc | 0.03 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) | hsy_intk_totl_h | 26.3295 | m | 2 | Hta | total height of the intake
pwh_deck_dfld_q | 300 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | hsy_intk_subm_h | 4.864 | m | 2 | hs | submergence of the intake
rtc_dam0_zero_wl | 282 | m | 1 |  | dam rating curve zero | hsy_pstk_brch_n | 0 |  | 1 | Nt | number of penstock branch
rtc_dam0_a0cf_k | 0.3 |  | 1 |  | coefficient "a" of the dam rating curve | pwh_strc_blck_n | 4 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
rtc_dam0_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the dam rating curve | pwh_turb_rotr_d | 9.07 | m | 2 | Dk | diameter of the turbine rotor
dam_crst_0000_el | 313 | m | 1 |  | dam crest elevation | pwh_genr_hous_d | 17.2319 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width | pwh_turb_clin_el | 283.2104 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
lay_hsy0_lctn_x | b |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right; b - riverbed; l - left) | pwh_strc_totl_w | 137.408 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) | pwh_strc_blck_w | 33.852 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from reais to dollars for equipment costs defined by Eletrobras | pwh_ably_area_w | 76.167 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate for equipment costs defined by Eletrobras | pwh_strc_totl_l | 54.252 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_deck_el | 291.1966 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | hsy_trce_max0_wl | 294.9741 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | hsy_trce_min0_wl | 288.6694 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | pwh_ably_area_l | 31.4095 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow | pwh_strc_upcl_l | 12.53 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 18.8795 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 14.9655 | m | 2 | F | diameter of the turbine inlet
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 16.326 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 10.884 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 24.0355 | m | 2 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 41.722 | m | 2 | S | length of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 12.755 | m | 2 | Z/Ns | gate width of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 10.884 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 270.7346 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 257.1749 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 264.1286 | m | 2 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[6 empty] | hsy_trce_chan_w | 31.852 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_trce_chan_el | 248.0427 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 3 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | 1386000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | 1945000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 9716000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 300000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 4 |  | 2 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 37650000 | $ | 2 |  | turbine cost
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 4 |  | 2 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 32840000 | $ | 2 |  | generator cost
[6 empty] | pwh_dtub_fwgt_n | 4 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_fwgt_ct | 834000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 2784000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 5152000 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 697000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 783000 | $ | 2 |  | land developments cost
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 1880000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[6 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.015 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 309296.5739 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse

## hskc1intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 4 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hskc1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 20.1795 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | raiz do produto das dimensões A e B na entrada da turbina bulbo
| NAmáx = | 309 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 289.1705 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado aqui
| Dados para quantificação: | [6 empty] | hs = | 4.864 | m
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura) |  |  |  | cota mais baixa na entrada da espiral = | 274.2311 | m
| Qt = | 2560.0112 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força =hskc1phouse
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 4 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 26.3295 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
Dab = Dimensão (B+C) da entrada da kaplan
|  |  |  | 33.852 | m | B1ta = 1.2 x B + 2.4
| > LARGURA TOTAL | [7 empty] | Pilares
3.321
|  |  |  | 139.408 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 15.2659 | m |  |  |  | 2.721
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 2128.1899 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -612217.348 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 2128.1899 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 1382.1987 | m
sendo:
[5 empty] | 29.7443 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 416216.8256 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 54356.7676 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 2134.3688 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 12925.9234 | m3
9.2046
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 518.7053 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 426.8738 | 85.3748 | 2134.3688 | 128 | 273199.2049
|  | Bloco | 15511.1081 | 3102.2216 | 51703.6935 | 174 | 8996442.6713
|  | Contraforte | 103.7411 | 10.3741 | 518.7053 | 129 | 66912.986
|  | TOTAL | 16041.7229 | 3197.9705 | 54356.7676 | - | 9336554.8622
|  | Custo unitário médio: $ = | 171.7644 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 4781247.035 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 296.2646 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 3 | fixo
[5 empty] | 0 | m |  |  | z revisto | 98.7549
calculado acima
19.8295
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1960311.2844 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 6741558.3194 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 1953473.7495 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
limite superior 54.43 modificado de para 100
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 800924.2373 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 2754397.9868 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 422456.3056 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 173207.0853 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 595663.3909 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 2742336.8354 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
limite superior 54.43 modificado de para 100
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1124358.1025 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 3866694.9379 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 13696059.911 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 5615384.5635 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 19311444.4745 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 49336.9065
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -12840.3901
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 2128.1899 | 7.6 | 16.1742
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -612217.348 | 21 | -12856.5643
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 416.2168
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 28756.6926
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 16041.7229 | 348 | 5582.5196
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 54356.7676 | 171.7644 | 9336.5549
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 3197.9705 | 4327 | 13837.6182
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 32036.9968
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un |  | 6741558.3194 | 0 | não há comporta vagão
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 3 | 2754397.9868 | 8263.194
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 595.6634
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 3866694.9379 | 3866.6949
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 19311.4445
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 48369516.165 | 967.3903
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
B + C
0.1 x (B+C) + 0,6
0.1 x (B+C) + 0,6
0.1 x B

## hskc1phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS KAPLAN COM CAIXA ESPIRAL DE CONCRETO |  |  |  | ARQUIVO | 572kc.xls |  |  | REVISÃO: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 500 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 309 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 309 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 286 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 294.9741 | qmaxturb = | 2560.0112 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 284 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 288.6694 | qmax1maq = | 640.0028 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Volume de concreto correspondente a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Volume de concreto resultante de modificações no projeto para nível de água máximo do canal
de fuga superior à cota do piso do gerador)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada;) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 286.636 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 23 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 23 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 0.69 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 22.31 | m
e) | Queda liquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 22.31 | m
3. POTÊNCIAS
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 515500 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1xt a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 22.31 | m, tem-se: | P1xt = | 154.1732 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras é |  |  |  | Ng = | 4
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
| Assim: | Ng = | 4 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 4 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1nt a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
aqui, limitado a 30 m
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 22.31 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW | =SE(E(E94>=8;E94<50);5;SE(E(E94>=50;E94<=70);0.0016*E94^2.06;"Fora da faixa de variação! ERRO!"))
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 4 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1= | 125 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
[5 empty] | Sendo: | kp | Para
|  |  | 125 | MW |  | 0.1
0.5
1
[6 empty] | Neste aproveitamento: kp = | 1
e) | Potência instalada
|  | 500 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 128866 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 607.0775 | m3/s
Definição do coeficiente k :
9229.248
| ht1 = | 0.96
| hg1 = | 0.98
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
547.7563
> Velocidade inicial:
|  |  | 73.9848 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz
|  |  | e n' = | 73.9848 | rpm, tem-se para o número de pólos do gerador :
| p = | 98 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  | 73.4694 | rpm
> Velocidade específica:
543.94
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
1.6702
> Diâmetro do rotor da turbina:
|  |  |  | 9.07 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -4.4176 | m
Sendo:
|  |  |  | 9.6618 | m
|  |  | 0.63108 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
|  |  | 283.2104 |  | (Sendo H'1 definido adiante)
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 16.326 | m
|  |  | 10.884 | m
|  |  | 13.605 | m
|  |  | 14.9655 | m
|  |  | 11.791 | m
|  |  | 10.884 | m
|  |  | 41.722 | m
|  |  | 27.21 | m
|  |  | 24.0355 | m
|  |  | 3.628 | m
| U = | 1.7 | m
| Nvs = | 2 | unidades
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 17.2319 | m
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade
|  |  |  | 33.852 | m
> Largura total da casa de força
|  |  | 137.408 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos
| Assim: | Bam = | 76.167 | m
> Comprimento da superestrutura
|  |  | 31.4095 | m
sendo:
|  |  |  | 12.53 | m (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central
das unidades geradoras)
|  |  |  | 18.8795 | m (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa
da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força
|  |  | 54.252 | m
> Comprimento da área de montagem:
| Lam = Lcs = | 31.4095 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | -3563.4935 | m³
| Sendo: |  |  | -289.136 | m
> Escavação em rocha a céu aberto
|  |  | #VALUE! | m³
Sendo:
[6 empty] | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
[5 empty] | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
|  |  |  | Fora do campo de aplicação! ERRO! | m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação
|  |  | 9847.0167 | m²
> Comprimento da injeção de cimento
|  |  | 1832.1067 | m
| sendo: |  |  | 40 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 830632.1628 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | 309296.5739 | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
Sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 62106.0627 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
| Volume de concreto da superestrutura: | [6 empty] | limite superior modificado para D = 10m
|  |  |  | 6811.094 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 6383.5714 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integra a superestrutura):
[5 empty] | Assim, tem-se para este aproveitamento, Vca = | 13622.1879 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | abrigada, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 309296.5739 | m³
Taxas de cimento e armadura
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura |  | 68316.669 | 12421.2125 | 248424.2507 | 214 | 53162789.6585
|  | Superestrutura |  | 16346.6255 | 5448.8752 | 54488.7518 | 214 | 11660592.8788
|  | Parede extrema |  | 1595.8929 | 478.7679 | 6383.5714 | 214 | 1366084.2869
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | TOTAL |  | 86259.1873 | 18348.8556 | 309296.5739 | - | 66189466.8242
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 1555473 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 3745114.0955 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B12:
| $ = -0,0055(kW/rpm)2 + 38,221(kW/rpm) + 2951,9 |  |  |  | 53070874.7545 | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[10 empty] | limite superior de 2500 modificado para |  |  | 6000
sendo:
|  |  | 1754.0094 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 21759058.6493 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 74829933.4039 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
Quantidade de comportas ensecadeiras:
fórmula original:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 4 | comportas |  | =SE(F95<=10;2*C196;3*C196)
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 1176316.1088 | R$/unidade
sendo:
|  |  |  | 48.6258 | m4 |  |  | se z < 54.5, divide-se o vão da unidade em 3
fórmula original:
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 27.4611 | m |  |  | =D422^2*E420*E419/1000
|  | Hcp = R = |  | 10.884 | m
|  |  | 12.755 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 482289.6046 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1658605.7135 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 982726.447 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 402917.8433 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 1385644.2902 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,45 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 7
sendo:
|  |  | 1.8904 | MVA/rpm
|  |  | 138.8889 | MVA
Tem-se para o custo de hidrogeradores verticais:
|  | $ = | 46297272.508 | R$/unidade
Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 18981881.7283 | R$/unidade
Custo do gerador instalado: |  |  |  | 65279154.2363 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 3924081.4482 | R$ |  |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[9 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6.6667
sendo:
|  |  | 1417.2336 | kVA/rpm
|  |  | 138.8889 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1608873.3937 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 5532954.8419 | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 = |  |  | 7263235.526 | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[9 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6.6667
|  | Sendo: | (kVA/rpm) = | 1417.2336 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 2977926.5657 | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 10241162.0916 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | #VALUE!
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 1555.473
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | #VALUE!
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | #VALUE!
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -3563.4935 | 7.6 | -27.0826
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | #VALUE! | 21 | #VALUE!
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 830.6322
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 175603.1621
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 86259.1873 | 348 | 30018.1972
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 309296.5739 | 214 | 66189.4668
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 18348.8556 | 4327 | 79395.4981
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 3745.1141
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | #VALUE!
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | #VALUE! | #VALUE!
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 625302.0595
| .13.13.00.23.17 | Comporta ensecadeira do tubo de sucção |  |  |  | un | 4 | 1658605.7135 | 6634.4229 | comporta vagão
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Kaplan |  |  |  | un | 4 | 74829933.4039 | 299319.7336
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 4 | 65279154.2363 | 261116.6169
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 1385.6443
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 568456.4177
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 568456417.7048 | 56845.6418
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 135065.2448
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 625302059.4753 | 112554.3707
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 112554.3707
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 112554370.7056 | 22510.8741
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 61286.0766
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 5532954.8419 | 5532.9548
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 1 | 10241162.0916 | 10241.1621
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 625302059.4753 | 37518.1236
|  | Subtotal .15 | [6 empty] | 53292.2405
| .15.27 | EVENTUAIS .15 |  |  |  | % | 15 | 53292240.5021 | 7993.8361
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | #VALUE!
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 33 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
| 249 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
| 251 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
| 253 | Fora do campo de aplicação! ERRO!
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hskc1tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga)
| Qt = | 2560.0112 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hskc1cforca
| NAnfu = | 288.6694 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hskc1cforca
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 33.852 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hskc1cforca
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 1706.6741 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 40.6267 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 31.852 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 248.0427 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA