## iohsb1
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation |  | ~OUT
res_max0_0000_wl | 521 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir |  | hsy_intk_chan_w | 18.88 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
res_min0_0000_wl | 521 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir |  | hsy_intk_chan_el | 488.4366 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
hyd_dam0_rbnk_el | 505 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the dam axis |  | hsy_intk_gate_n | 2 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
geo_qual_rock_x | 2 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) |  | hsy_intk_gate_w | 1.28 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank |  | hsy_intk_gate_h | 4.725 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
geo_soil_rbed_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the riverbed |  | hsy_intk_sill_el | 488.4366 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank |  | hsy_intk_totl_w | 18.88 | m | 1 | Bta | total width of the intake
enr_inst_cpcy_p | 10 | MW | 1 | P' | installed capacity |  | hsy_intk_totl_l | 18.1127 | m | 1 | Lta | total length of the intake
enr_loss_max0_pc | 0.03 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) |  | hsy_intk_totl_h | 40.5634 | m | 2 | Hta | total height of the intake
pwh_deck_dfld_q | 300 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck |  | hsy_intk_subm_h | 27.8384 | m | 2 | hs | submergence of the intake
rtc_dam0_zero_wl | 498 | m | 1 |  | dam rating curve zero |  | hsy_pstk_brch_n | 0 |  | 1 | Nt | number of penstock branch
rtc_dam0_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the dam rating curve |  | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
rtc_dam0_b0cf_k | 0.39 |  | 1 |  | exponent "b" of the dam rating curve |  | pwh_turb_rotr_d | 2.1 | m | 2 | DK | diameter of the turbine rotor
dam_crst_0000_el | 525 | m | 1 |  | dam crest elevation |  | pwh_turb_clin_el | 490.7991 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width |  | pwh_strc_totl_w | 16.88 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
lay_hsy0_lctn_x | b |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right; b - riverbed; l - left) |  | pwh_strc_blck_w | 7.44 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) |  | pwh_ably_area_w | 11.16 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_totl_l | 15.792 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
|  |  | 1 |  | IN: project basic information |  | pwh_strc_deck_el | 501.3122 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation |  | hsy_trce_max0_wl | 499.3367 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation |  | hsy_trce_min0_wl | 499.02 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow |  | pwh_ably_area_l | 10.08 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[7 empty] | pwh_turb_bulb_l | 5.04 | m | 2 | L | length of the bulb turbine
[7 empty] | pwh_turb_dtub_l | 10.752 | m | 2 | S | length of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_n | 1 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 3.318 | m | 2 | Q/Nvs | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_h | 3.318 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_min1_el | 484.4366 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min2_el | 486.1401 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[7 empty] | hsy_trce_chan_w | 14.88 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_trce_chan_el | 495.8874 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_intk_slog_n | 2 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_ct | 65000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_cran_ct | 135000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | alto! | hsy_intk_rack_ct | 283000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_embp_ct | 237000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[7 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[7 empty] | pwh_turb_0000_ct | 3200000 | $ | 2 |  | turbine cost
[7 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[7 empty] | pwh_genr_0000_ct | 1800000 | $ | 2 |  | generator cost
[7 empty] | pwh_dtub_fwgt_n | 2 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_fwgt_ct | 28000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_brdg_ct | #VALUE! | $ | 2 |  | bridge crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | #VALUE! | $ | 2 |  | gantry crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 79000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[7 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 0 | $ | 2 |  | land developments cost
[7 empty] | pwh_misc_inst_ct | 0 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[7 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 3101.2172 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse

## hsb1intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força =hsb1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 4.4548 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | raiz do produto das dimensões A e B na entrada da turbina bulbo
| NAmáx = | 521 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 488.4366 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | igual a LC da turbina - A/2
| Dados para quantificação: | [6 empty] | hs = | 3.1311 | m
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura) |  |  |  | soleira mín = | 513.4141 | m
| Qt = | 73.6003 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força =hsb1phouse
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 2 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 40.5634 | m | Laje TA para casa de Força Bulbo modificada de 2,5 para 4,0 m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
Dab = Dimensão B da entrada da bulbo
|  |  |  | 7.44 | m | B1ta = 1.2 x B + 2.4
| > LARGURA TOTAL | [7 empty] | Pilares
1.62
|  |  |  | 18.88 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 18.1127 | m |  |  |  | 0.82
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 341.9672 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -166516.3696 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 341.9672 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 251.7333 | m
sendo:
[5 empty] | 40 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 73992.0984 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 14660.2507 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 3750.1095 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 2910.873 | m3
7.7138
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 5088.3952 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 750.0219 | 150.0044 | 3750.1095 | 128 | 480014.0125
|  | Bloco | 1746.5238 | 349.3048 | 5821.746 | 174 | 1012983.8035
|  | Contraforte | 1017.679 | 101.7679 | 5088.3952 | 129 | 656402.987
|  | TOTAL | 3514.2247 | 601.077 | 14660.2507 | - | 2149400.8031
|  | Custo unitário médio: $ = | 146.6142 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 271447.1604 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 2.7141 | m4 | Bcp e Hcp correspondente às dimensões A e B da bulbo
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 2 | fixo
[5 empty] | 4.4548 | m |  |  | z revisto | 1.3571 | m4
32.5634
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 111293.3358 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 382740.4962 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 90707.8632 | R$ | limite inferior modificado de 0.16 para 0
[8 empty] | limite superior modificado de 54.43 para |  |  | 125.39 | (igual a vagão)
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 37190.2239 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 127898.087 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 329926.7005 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 135269.9472 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 465196.6477 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 188514.5262 | R$ |  |  | limite inferior modificado de 0.16 para 0
[10 empty] | limite superior modificado de 54.43 para |  |  | 125.39 | (igual a vagão)
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 77290.9557 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 265805.4819 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 393761.7224 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 161442.3062 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 555204.0286 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 4176.8602
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -3494.2448
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 341.9672 | 7.6 | 2.599
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -166516.3696 | 21 | -3496.8438
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 73.9921
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 5973.2114
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 3514.2247 | 348 | 1222.9502
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 14660.2507 | 146.6142 | 2149.4008
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 601.077 | 4327 | 2600.8604
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 1542.0023
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un |  | 382740.4962 | 0 | não há comporta vagão
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 2 | 127898.087 | 255.7962
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 465.1966
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 265805.4819 | 265.8055
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 555.204
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 4094961.0012 | 81.8992
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
B
0.1 x B + 1.2
0.1 x B + 1.2
0.1 x B + 0.4

## hsb1phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS BULBO |  |  |  | ARQUIVO | 572b.xls |  |  | REVISÃO: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento
| P' = | 10 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 521 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 521 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 499.3367 | qmaxturb = | 73.6003 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 502 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 499.02 | qmax1maq = | 36.8002 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| NAxfu = | 500.3122 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
| Vcie = |  | m³ | (Volume de concreto da infra-estrutura e paredes externas) | [6 empty] | Calculado geometricamente
| Vcd = |  | m³ | (Volume de concreto do dental)
| Vcse = | 0 | m² | (Volume de concreto da superestrutura) | [6 empty] | Percentual fixo
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 16 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 16 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 0.48 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 15.52 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 15.52 | m
3. POTÊNCIAS
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 10300 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1xt a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 15.52 | m, tem-se: | P1xt = | 80 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  |  | 1
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng= | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo Ng = |  |  |  | 2 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1nt a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 15.52 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1= | 5 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
[5 empty] | Sendo: | kp | Para
|  |  | 5 | MW |  | 0.1
0.5
1
[6 empty] | Neste aproveitamento: kp = | 0.1
e) | Potência instalada
|  | 10 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 5155 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
711.1939
> Velocidade inicial:
|  |  | 305.1324 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz
|  |  | e n' = | 305.1324 | rpm, tem-se para o número de pólos do gerador :
| p = | 24 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 300 | rpm
> Velocidade específica:
699.2314
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
1.8941
> Diâmetro do rotor da turbina:
[5 empty] | 2.1 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -11.2009 | m
Sendo:
|  |  |  | 9.399 | m
|  |  |  | 1.3273 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota de implantação:
490.7991
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção | [5 empty] | Cálculo simplificado do volume de concreto:
|  |  | 4.725 | m |  |  | BLOCO
|  |  | 4.2 | m |  |  | Volume cheio
[7 empty] | 1211.3856 | m³
|  |  | 2.625 | m
Volume vazio
|  |  | 5.04 | m |  |  | 183.5699 | m³
|  |  | 6.027 | m |  |  | AM
[7 empty] | 528.7162 | m³
|  |  | 3.318 | m
|  |  | 3.318 | m
|  |  | 10.752 | m
|  |  | 4.41 | m
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade
|  |  | 7.44 | m | Aqui, igual à largura da Tomada d´Água
> Largura total da casa de força
|  |  | 16.88 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos
| Assim: | Bam = | 11.16 | m
> Comprimento da área de montagem
|  |  | 10.08 | m
> Comprimento da casa de força
|  |  | 15.792 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | -8850.6989 | m³
sendo:
|  |  |  | -502.8122 | m
> Escavação em rocha
|  |  | 2058283.797 | m³
sendo:
[5 empty] | 2054718.3017 | m³
[5 empty] | 3565.4953 | m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
Área de Limpeza de Fundação:
|  |  | 379.0618 | m²
Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 94.2918 | m
sendo:
|  |  |  | 16.758 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 37678.772 | R$
c) | Concreto
Taxas de cimento e armadura
[5 empty] | Cimento | Armadura
[5 empty] | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 270 | 50
|  | Dental |  |  | 200 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 300 | 100
Totais:
[5 empty] | Cimento | Armadura | CSC
[7 empty] | Volume | C. unitário | C. total
[5 empty] | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 697.7739 | 129.2174 | 2584.3477 | 214 | 553050.4045 |  | calculado acima
|  | Dental |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 155.0609 | 51.687 | 516.8695 | 214 | 110610.0809 |  | 20% do volume total
|  | TOTAL |  |  | 852.8347 | 180.9043 | 3101.2172 | - | 663660.4854 |  | Pilares, vigas e muros laterais
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 170.7743 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 170.7743 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.13:
| $ =39,434(kW/rpm) + 3791,7= |  |  | 4469307.5667 | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 30 modificado para |  |  | 10
[9 empty] | limite superior modificado de 700 para |  |  | 2000
sendo:
|  |  | 17.1833 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1832416.1023 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 6301723.669 | R$/unidade
| > COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO |  |  |  | comporta vagão
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 2 | comportas | =SE(F90<=10;2;3)
| Custo de aquisição: | [5 empty] | nesta configuração, com comporta vagão, a quantidade corresponde ao número de vãos
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 38373.5494 | R$/unidade
sendo:
|  |  |  | 0.40809 | m4
|  |  |  | 11.172 | m
|  | Hcp = R = | 3.318 | m
|  |  | 3.318 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 15733.1553 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 54106.7047 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 109844.0119 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 45036.0449 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 154880.0568 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B15:
[8 empty] | equação modificada de 40947,41 *(MVA/rpm)^0.5601 para |  |  |  | =10300*ln(MVA/rpm)+43600
| $ = 40947,41 [(MVA/rpm)-0,025]0,5601, para 0,0396 ≤ (MVA/rpm) ≤ 0,7333 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0.015
[8 empty] | limite superior de 0.7333 modificado para |  |  | 2
sendo:
|  |  | 0.018519 | MVA/rpm
|  |  | 5.5556 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador vertical:
|  | $ = | 2513464.3204 | R$/unidade
Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1030520.3714 | R$/unidade
Custo do gerador instalado: |  |  |  | 3543984.6917 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Turbina de eixo vertical:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  |  | ERRO. Fora da validade da curva! | R$ |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6666.6667
sendo:
|  |  | 18.5185 | kVA/rpm
|  |  | 5.5556 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | #VALUE! | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | #VALUE! | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 = |  |  | Fora da validade da curva! ERRO! | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[9 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6666.6667
|  | Sendo: | kVA/rpm = | 18.5185 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | #VALUE! | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | #VALUE! | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11. | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 44946.9224
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 0.17077
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 44937.764
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 43156.6944
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -8850.6989 | 7.6 | -67.2653
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 2058283.797 | 21 | 43223.9597
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 37.6788
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 1743.22
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 852.8347 | 348 | 296.7865
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 3101.2172 | 214 | 663.6605
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 180.9043 | 4327 | 782.7731
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 0.17077
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 44937.9348
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 44937.9348 | 8.9876
| .13. | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 21949.9612
| .13.13.00.23.17 | Comporta ensecadeira do tubo de sucção |  |  |  | un | 2 | 54106.7047 | 108.2134 | comporta vagão
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Bulbo |  |  |  | un | 2 | 6301723.669 | 12603.4473
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 2 | 3543984.6917 | 7087.9694
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 154.8801
|  | Subtotal 13. | [6 empty] | 19954.5102
| .13.27 | EVENTUAIS 13. |  |  |  | % | 10 | 19954510.1878 | 1995.451
| .14. | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 4741.1916
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 21949961.2065 | 3950.993
|  | Subtotal 14. | [6 empty] | 3950.993
| .14.27 | EVENTUAIS 14. |  |  |  | % | 20 | 3950993.0172 | 790.1986
| .15. | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | #VALUE!
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | #VALUE! | #VALUE!
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 1 | #VALUE! | #VALUE!
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 21949961.2065 | 1316.9977
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | #VALUE!
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | #VALUE! | #VALUE!
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | #VALUE!
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 32 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
| 442 | Fora da validade da curva! ERRO!
| 470 | Fora da validade da curva! ERRO!
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
B1cf
3
4
A
L
R
2
3
S
L /2
B
Dk
Q
X
T
(S - T) / 2
A

## hsb1tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga)
| Qt = | 73.6003 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsb1phouse
| NAnfu = | 499.02 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsb1phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 16.88 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsb1phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 49.0669 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 3.1326 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 14.88 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 495.8874 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## convert
Conversion factor for equipment costs: | 0.50954
|  | Values | Source
Reference date for the Brazilian Inventory Guide worksheets: | dec/06 | 907.1895 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Reference date for the study case: | 2019-08-01 | 1913.7133 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Exchange rate (dollar / reais): | 4.14