## iohska3
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
res_max0_0000_wl | 555 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir | hsy_chan_iter_el | 557 | m | 1 |  | terrain minimum elevation at the riverside slope to define the headrace channel location
res_min0_0000_wl | 555 | m | 1 | NAmin | minimum water level of the reservoir | hsy_pstk_0000_i | 0.87499 |  | 2 |  | slope of the penstock from the forebay intake to the powerhouse
hyd_trce_rbnk_el | 505 | m | 1 | NAfu | elevation of the riverbanks at the tailrace | hsy_intk_chan_w | 49.7503 | m | 3 | Bcn | width of the intake channel
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | hsy_intk_chan_el | 538.4598 | m | 3 | Elcn | elevation of the intake channel sill
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank | hsy_intk_gate_w | 11.7084 | m | 3 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank | hsy_intk_gate_h | 13.6301 | m | 3 | Hcp | gate height of the intake
enr_inst_cpcy_p | 345 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_intk_sill_el | 538.4598 | m | 3 | Esol | elevation of the intake sill
enr_loss_max0_pc | 0.05 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) | hsy_intk_totl_w | 49.7503 | m | 3 | Bta | total width of the intake
pwh_deck_dfld_q | 2000 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | hsy_intk_totl_l | 14.608 | m | 3 | Lta | total length of the intake
rtc_trce_zero_wl | 503 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero | hsy_intk_totl_h | 23.0402 | m | 3 | Hta | total height of the intake
rtc_trce_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve | hsy_intk_subm_h | 2.9535 | m | 3 | hs | submergence of the intake
rtc_trce_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve | hsy_chan_sill_w | 24.8103 | m | 3 |  | width of the headrace channel
dam_crst_0000_el | 559 | m | 1 |  | dam crest elevation | hsy_chan_sill_el | 538.2766 | m | 3 |  | final elevation of the headrace channel sill
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width | hsy_chan_totl_l | 1000 | m | 3 |  | total length of the headrace channel, including the forebay
hsy_pstk_0000_i | 0.75 |  | 1 |  | slope of the penstock from the forebay intake to the powerhouse (first value = 0.75) | hsy_chan_conc_l | 200 | m | 3 |  | concrete lining length of the headrace channel
lay_hsy0_lctn_x | r |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) | hsy_chan_conc_th | 0.1 | m | 3 |  | concrete lining thickness of the headrace channel
lay_dam0_trce_l | 3100 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace | hsy_fbay_strc_l | 33.0804 | m | 3 |  | length of the forebay
hsy_chan_totl_l | 1000 | m | 2 |  | total length of the headrace channel, including the forebay | hsy_fbay_strc_w | 33.0804 | m | 3 |  | width of the forebay
lay_pstk_trce_l | 200 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) | hsy_fbay_strc_h | 20.3168 | m | 3 |  | useful height of the forebay
hsy_trce_min0_wl | 507 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) | hsy_fbay_crst_el | 555.8168 | m | 3 |  | crest elevation of the forebay
hsy_pstk_brch_d | 0 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch (first value = 0) | hsy_infb_gate_n | 2 |  | 3 | Nat | number of gates of the forebay intake
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from reais to dollars for equipment costs defined by Eletrobras | hsy_infb_gate_w | 10.8376 | m | 3 | Bcp | gate width of the forebay intake
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate for equipment costs defined by Eletrobras | hsy_infb_gate_h | 10.8376 | m | 3 | Hcp | gate height of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_sill_el | 534.5 | m | 3 | Esol | elevation of the forebay intake sill
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | hsy_infb_totl_w | 32.4101 | m | 3 | Bta | total width of the forebay intake
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | hsy_infb_totl_l | 14.7634 | m | 3 | Lta | total length of the forebay intake
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | hsy_infb_totl_h | 23.8168 | m | 3 | Hta | total height of the forebay intake
[5 empty] | OUT: intermediate results for HERA calculation | hsy_infb_subm_h | 9.6624 | m | 3 | hs | submergence of the forebay intake
|  |  | 3 |  | OUT: final results obtained after the end of the workflow | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 3 | Nt | number of penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_brch_d | 12.2992 | m | 3 | Db | diameter of the penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_brch_l | 116.9116 | m | 3 | Lb | total length of the penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_hzpj_l | 98.5987 | m | 3 | Lhb | horizontal projection of the penstock
[6 empty] | hsy_pstk_stee_th | 33.6387 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 3 | Ng | number of powerhouse blocks
[6 empty] | pwh_turb_rotr_d | 7.64 | m | 3 | D3 | diameter of the turbine rotor
[6 empty] | pwh_turb_spsp_dl | 358.59 |  | 3 | ns | specific speed of the turbine
[6 empty] | pwh_genr_hous_d | 15.8882 | m | 3 | Dpg | diameter of the generator housing
[6 empty] | pwh_turb_clin_el | 503.2928 | m | 3 | Eld | center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_totl_w | 65.2739 | m | 3 | Bcf | total width of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_blck_w | 31.637 | m | 3 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[6 empty] | pwh_ably_area_w | 47.4554 | m | 3 | Bam | width of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_totl_l | 48.4118 | m | 3 | Lcf | total length of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_deck_el | 513.6036 | m | 3 |  | elevation of the powerhouse deck
[6 empty] | hsy_trce_max0_wl | 509.2626 | m | 3 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[6 empty] | hsy_trce_min0_wl | 507.4902 | m | 3 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[6 empty] | pwh_ably_area_l | 28.9202 | m | 3 | Lam | length of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_upcl_l | 11.5721 | m | 3 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 17.3481 | m | 3 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 9.91 | m | 3 | A | diameter of the turbine inlet
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 10.6647 | m | 3 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 12.042 | m | 3 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 20.3988 | m | 3 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 36.8397 | m | 3 | S | length of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 3 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 1.3783 | m | 3 | Z/Nvs | gate width of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 9.932 | m | 3 | R | gate height of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 496.3378 | m | 3 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 480.894 | m | 3 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 53.5954 | m | 3 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[6 empty] | hsy_trce_chan_w | 63.2739 | m | 3 | Bfu | width of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_trce_chan_el | 499.1196 | m | 3 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 3 |  | 3 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | 1806000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | 2048000 | $ | 3 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 3115000 | $ | 3 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 196000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | hsy_infb_fwgt_n | 2 |  | 3 |  | number of fixed wheel gates of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_fwgt_ct | 1253000 | $ | 3 |  | fixed wheel gates cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_slog_n | 1 |  | 3 |  | number of stoplogs of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_slog_ct | 531000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_cran_ct | 1489000 | $ | 3 |  | crane cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_rack_ct | 1557000 | $ | 3 |  | trash racks cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_embp_ct | 135000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the forebay intake equipment
[6 empty] | hsy_pstk_stee_t | 2621.6499 | t | 3 |  | weight of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 3 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 39060000 | $ | 3 |  | turbine cost
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 3 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 32080000 | $ | 3 |  | generator cost
[6 empty] | pwh_dtub_slog_n | 4 |  | 3 |  | number of stoplogs of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 592000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 4501000 | $ | 3 |  | bridge crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 8138000 | $ | 3 |  | gantry crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 375000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 661000 | $ | 3 |  | land developments cost
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 1400000 | $ | 3 |  | installations and final works cost
[6 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.01241 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 84944.5517 | m³ | 3 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[6 empty] | lay_intk_pwh0_h | 36.626 | m | 3 |  | vertical distance from the intake gate axis to the turbine center line

## hska3route
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO EM CANAL
Dados Iniciais
| NAmax | Nível d'água máximo normal do reservatório (m) | 555
| NAmin | Nível mínimo do reservatório (a fio d'água) | 555
| Nafu | Nível d'água normal no canal de fuga (m) | 505
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m) | 3100 | extensão medida entre o eixo e o canal de fuga
| P | Potência Instalada (MW) | 345
| dhmax | Perda de carga máxima no circuito (m) | 5%
| Hb | Queda bruta (m) | 50 | Hb = NAmax - NAfu
| Qtmax | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 841.3444 | Qtmax = P.1000 / (9,81 . 0,88 . (1-dhmax). Hb)
Critério e verificação da necessidade de Câmara de Carga
| MI, 2007: | L1 > 3km, aqui adotado L1 = Lab
| => | circuito com camara
1.1 | TRAÇADO DO CANAL - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1
| CN1 = NAmax + 2 |  | 557 | m
| NAmax | Nível d´água máximo normal do reservatório
| 2 | Borda livre no canal | MI, 2007
Nconduto > NT
C = 1 * 10 + (Nconduto - NR - 1) * 30
NR-1 < Nconduto < NT
C = 1 * 10 + (Nconduto - NR - 1) * 20
Nconduto < NR-1
C = (NR - Nconduto) * 10 + (Nconduto -1) * 20
Lcf
L1
CN1
L2
La
Lc
Lcd
Lfu
Lcf
Lcd
Lfu
L2
CN1
CN1
Lad
NT
NR

## hska3intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
| S = c . v1. ym0,5 |  |  |  |  | 2.9101 | m |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
| c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI, 2007 |  |  | l | 3
| vcp1 = velocidade na comporta |  |  |  |  | 1 | m/s
[11 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 3 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | fixo, 3 aberturas
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | fixo, 1 canal para n condutos
| Dab = | 13.6301 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | igual a Hcp = Namax - Elsol - S
| NAmáx = | 555 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 538.4598 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | igual a Elcn, ver D101 em hsfv3channel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 820.7328 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hska3phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | arbitrário
| Hcp = | 13.6301 | m |  | Verificação para S = c . v1. Hcp0,5 | 2.9535 | m
| Bcp = | 11.7084 | m
| Hcp/Bcp = | 1.1641
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 3 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 23.0402 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 15.2501 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 49.7503 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 14.608 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 1453.5087 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -390964.6397 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 726.7544 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 411.4396 | m
sendo:
[5 empty] | 24.8103 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 127597.649 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 17169.258 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 1807.0909 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 5120.647 | m3
8.2787
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 0.22608 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 361.4182 | 72.2836 | 1807.0909 | 128 | 231307.6299
|  | Bloco | 4608.5823 | 921.7165 | 15361.941 | 174 | 2672977.7389
|  | Contraforte | 0.045215 | 0.0045215 | 0.22608 | 129 | 29.1638
|  | TOTAL | 4970.0457 | 994.0046 | 17169.258 | - | 2904314.5326
|  | Custo unitário médio: $ = | 169.1578 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 2545649.2092 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 41.883 | m4
[5 empty] | 13.6301 | m
16.5402
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1043716.1758 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 3589365.385 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 1057018.2585 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 433377.486 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1490395.7445 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 275696.2221 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 113035.451 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 388731.6731 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 2887522.7328 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1183884.3205 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 4071407.0533 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 4390920.5327 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1800277.4184 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 6191197.9511 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 24207.2281
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -8199.2108
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 1453.5087 | 7.6 | 11.0467
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -390964.6397 | 21 | -8210.2574
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 127.5976
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 8894.3611
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 4970.0457 | 348 | 1729.5759
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 17169.258 | 166.7939 | 2863.7273
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 994.0046 | 4327 | 4301.058
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 22909.8286
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 3 | 3589365.385 | 10768.0962
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 1490395.7445 | 1490.3957
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 388.7317
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 4071407.0533 | 4071.4071
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 6191.198
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 23732576.6058 | 474.6515
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska3channel
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE ADUÇÃO |  |  |  | ARQUIVO | 576cn.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Dimensões da Câmara de Carga | [7 empty] | posição do circuito | espessura do solo | Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
NAcg = | 554.8168 | m | Nacg = Elcn - hc + ym |  |  |  |  | l | 3 | rocha tipo | revestimento
Bcn' = | 33.0804 | m | largura do canal na elevação do terreno, ver linha 164 abaixo
Bcg = | 33.0804 | m | máximo entre Bcn' e Bta |  |  |  |  | r | 2 | 1 | 0.2
Hcg = | 20.3168 | m | Hcg = NAcg - Elsol, ver G8 e C16 em hska3intfbay | [6 empty] | 2 | 0.5
Lcg = | 33.0804 | m | Lcg = Vcg / (Bcg . Hcg) | [6 empty] | 3 | 1
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lcn = | 1000 | m | (Comprimento do canal) |  |  |  |  | dado de entrada, definido a partir do traçado em planta
| Lc = | 200 | m | (Comprimento do trecho revestido com concreto) |  |  |  |  | arbitrário
| Qt = | 820.7328 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hska3phouse
| Elte = | 557 |  | (Cota média do terreno no eixo do canal) |  |  |  |  | igual a CN1, ver D32, em planilha hska3route
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra) |  |  |  |  | arbitrário
| NAmax= | 555 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| NAmin= | 555 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
Dados para quantificação:
| ec = | 0.1 | m | (Espessura de revestimento de concreto estrutural do canal)
| Ng= | 2 |  | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | Ng = número de unidades (ver F96, em hska3phouse)
2. DIMENSIONAMENTO
> Depleção máxima do reservatório
|  |  | 0 | m
> Profundidade do escoamento
|  | 16.5402 | m
> Cota do fundo do canal
538.4598
> Largura do fundo do canal
|  |  | 24.8103 | m
> Casos possíveis e condições de ocorrência dos tipos de seção do canal:
| Caso 1 : | Seção de escoamento em terra e rocha. |  |  |  | e
| Caso 2 : | Seção de escoamento em rocha. |  |  |  | e
| Caso 3 : | Seção de escoamento em terra.
| Para este aproveitamento, com: |  |  | Elcn = | 538.4598
|  |  |  | NAmin = | 555
|  |  |  | Elte - ete = | 555
tem-se:
[5 empty] | Seção de escoamento em rocha, ou seja, caso | 2
> Altura da lâmina de água do escoamento na parte em terra:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: yt = | 0 | m
> Profundidade de escavação em terra:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: ht = | 2 | m
> Altura da lâmina de água do escoamento na parte em rocha:
|  |  | 16.5402 | m
> Profundidade de escavação na parte em rocha:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: hr = | 16.5402 | m
> Área total da seção de escoamento:
|  |  |  | 478.7608 | m2
[5 empty] | 478.7608 | m2
|  |  | Atcn = | 0 | m2
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
> Perda de carga do canal de adução:
|  |  |  | 0.1832 | m
| sendo: |  | 1.7143 | m/s
|  |  | 8.1307 | m
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
VELOCIDADES MÁXIMAS ADMISSÍVEIS (Fonte: A. Lencastre, Hidráulica Geral)
a) Altura da lâmina d'água = 1 m. Canais retilíneos
a1) Materiais não coesivos
| Material | Diâmetro (mm) | Velocidade média (m/s) | Material |  | Diâmetro (mm) | Velocidade média (m/s)
| Areia fina | 0.25 | 0.3 | Cascalho fino |  | 25 | 1.4
| Areia média | 1 | 0.55 | Cascalho médio |  | 40 | 1.8
| Areia grossa | 2.5 | 0.65 | Cascalho grosso |  | 75 | 2.4
| Seixo fino | 5 | 0.8 | Cascalho grosso |  | 100 | 2.7
| Seixo médio | 10 | 1 | Cascalho grosso |  | 150 | 3.5
| Seixo grosso | 15 | 1.2 | Cascalho grosso |  | 200 | 3.9
a2) Materiais coesivos (velocidades médias em m/s)
| Natureza do leito |  | Muito pouco compactado com uma relação de vazios de 2 a 1,2 | Pouco compactado com uma relação de vazios de 1,2 a 0,6 | Compactado com uma relação de vazios de 0,6 a 0,3 | Muito compactado com uma relação de vazios de 0,3 a 0,2
Material do leito
| Argilas arenosas (percenta- gem de areia inferior a 50%) |  | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 1.8
| Solos com grandes quantidades de argilas |  | 0.4 | 0.85 | 1.25 | 1.7
| Argilas |  | 0.35 | 0.8 | 1.2 | 1.65
| Argilas muito finas |  | 0.32 | 0.7 | 1.05 | 1.35
b) Fatores de correção para alturas de lâmina d'água diferentes de 1 m
| Altura média (m) |  | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1,5 a 2,0 | 2,5 a 3,0
| Fator de correção |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2
Coeficiente de Manning:
Coeficiente de Manning para seção mista:
|  | n | tipo de material
|  | 0.035 | 1 - rocha
|  | 0.025 | 2 - terra
|  | 0.014 | 3 - revestido com concreto
|  |  | Para este aproveitamento: n = | 0.035
> Declividade do fundo do canal:
|  | 0.0001832 | m/m
> Câmara de carga:
Se Lcn > 3,0 km:
|  | Para este aproveitamento: |  | Vcg = | 0 | m3
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> Escavação comum
Casos 1 e 2 :
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vtcn = |  |  | 80160.7259 | m3
> Escavação em rocha
Casos 1 e 2 :
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vrcn = |  |  | 478760.8 | m3
b) | CONCRETO
Caso 1 :
Caso 2 :
sendo:
[5 empty] | 2 | m
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vccn = |  |  | 1402.1 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 275 | 50
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 385.5775 | 70.105 | 1402.1 | 234 | 328091.4
|  | Total: |  | 385.5775 | 70.105 | 1402.1 | - | 328091.4
|  | Custo unitário médio: $ = | 234 | R$/m³ | (C. total/Volume)
4. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.31 | CANAL DE ADUÇÃO | [6 empty] | 11428.815
| .12.19.31.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 10663.1983
| .12.19.31.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 80160.7259 | 7.6 | 609.2215
| .12.19.31.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 478760.8 | 21 | 10053.9768
| .12.19.31.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.31.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 765.6167
| .12.19.31.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 385.5775 | 348 | 134.181
| .12.19.31.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 1402.1 | 234 | 328.0914
| .12.19.31.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 70.105 | 4327 | 303.3443
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska3intfbay
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[9 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[9 empty] | l | 3
[9 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hska3phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 10.8376 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hska3penstock
| NAmáx = | 554.8168 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hska3channel
| Elsol = | 534.5 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hska3penstock
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 820.7328 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força =hska3phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 2 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 23.8168 | m
| sendo: | Hbl = | 1 | m (altura de borda livre) |  | aqui, adotada borda livre de 1,0 m
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 14.2051 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 32.4101 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 14.7634 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 956.9651 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -255509.6704 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 478.4825 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 329.2352 | m
sendo:
[5 empty] | 30.4752 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 98012.1952 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 9221.8523 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 1882.8001 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 3587.264 | m3
7.9228
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 164.5241 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 376.56 | 75.312 | 1882.8001 | 128 | 240998.4177
|  | Bloco | 2152.3584 | 430.4717 | 7174.5281 | 174 | 1248367.8867
|  | Contraforte | 32.9048 | 3.2905 | 164.5241 | 129 | 21223.6067
|  | TOTAL | 2561.8233 | 509.0742 | 9221.8523 | - | 1510589.9111
|  | Custo unitário médio: $ = | 163.8055 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 1766357.2002 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 25.8613 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 10.8376 | m |  |  | z revisto | 25.8613 | m4
20.3168
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 724206.4521 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 2490563.6523 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 748446.4968 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 306863.0637 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1055309.5604 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 190273.8729 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 78012.2879 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 268286.1608 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 2099228.661 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 860683.751 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 2959912.412 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 2195460.2663 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 900138.7092 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 3095598.9755 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 11938.7785
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -5358.4301
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 956.9651 | 7.6 | 7.2729
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -255509.6704 | 21 | -5365.7031
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 98.0122
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 4604.8684
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 2561.8233 | 348 | 891.5145
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 9221.8523 | 163.8055 | 1510.5899
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 509.0742 | 4327 | 2202.7639
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 12360.2344
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 2 | 2490563.6523 | 4981.1273
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 1055309.5604 | 1055.3096
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 268.2862
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 2959912.412 | 2959.9124
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 3095.599
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 11704684.8168 | 234.0937
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska3penstock
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CONDUTOS FORÇADOS SEM TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ DE EQUILIBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576cf.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
| H3 = | 36.626 | m |  |  | posição do circuito | espessura do solo
| Lh3 = | 32.0472 | m |  |  | l | 3
| Lh3/H3 = | 0.87499
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lh1 = | 21.6751 | m | (Projeção horizontal do trecho 1) | [5 empty] | igual a 2Db
| Lh2 = | 0 | m | (Projeção horizontal do trecho 2; adotar o valor 1,0 se for conduto em 3 trechos)) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_ka)
| Lh4 = | 49.4541 | m | (Projeção horizontal do trecho 4)
| a1 = | 0 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 1) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_ka)
| a2 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 2) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| a3 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 3; adotar valor igual ao ângulo do trecho 2 - a2, se for conduto em 3 trechos) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| r1 = | 10.8376 |  | (Raio de Curvatura - trecho 1) | [5 empty] | igual a D99
| r2 = | 10.8376 |  | (Raio de Curvatura - trecho 2) | [5 empty] | igual a r1
| r3 = | 10.8376 |  | (Raio de Curvatura - trecho 3) | [5 empty] | igual a r1
| P1 = | 172.5 | MW | (Potência de uma unidade geradora) | [5 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da casa de força = hska3phouse
| Tipo = | 3 |  | (Tipo de turbina adotada: 1 - Francis; 2 - Pelton; 3 - Kaplan) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_ka)
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) | [5 empty] | calculado na planilha casa de força = hska3phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto forçado) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da tomada = hska3intfbay
| NAmax = | 555 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| NAmin = | 555 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| Elten = | 555 |  | (Cota mais baixa do terreno na área da tomada de água) | [5 empty] | aqui, igual a NA max para dimensionar independente do terreno
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área dos condutos forçados) | [5 empty] | dado de entrada
| NAfu = | 509.2626 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) | [5 empty] | dado de entrada
| Eld = | 503.2928 |  | (Cota da linha do centro do distribuidor da turbina) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska3phouse
| H1 = | 47.5 | m | (Queda líquida máxima) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska3phouse
| hc = | 0.1832 | m | (Perda de carga no canal de adução, quando for o caso) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska3phouse
| A = | 9.91 | m | (Diâmetro da entrada da caixa espiral) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hska3phouse
| válvula mont | 0 |  | (Necessidade de válvula no início do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_ka)
| válvula jusant | 0 |  | (Necessidade de válvula no fim do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_ka)
| válvula | 2 |  | (Necessidade de instalação de válvula em caverna: 1 - sim; 2 - não) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_ka)
Dados para quantificação:
| NAxfu = | 507.4902 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha do canal de fuga = hska3tailrace
| Lt = |  | m | (Comprimento do trecho em túnel, se for o caso)
| Lct = |  |  | (Comprimento do trecho em túnel com revestimento em concreto, se for o caso)
| Vttf = |  | m³ | (Volume de escavação comum nos condutos forçados)
| Vrtf = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha nos condutos forçados)
| eb = |  | m | (Espaçamento entre blocos de apoio; 8 metros na ausência de informações)
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
O dimensionamento dos condutos forçados é feito procurando-se o diâmetro ótimo econômico respeitando as restrições de:
> VELOCIDADE LIMITE DE 7,0 m/s
A velocidade não ultrapassou o limite. Permanece o valor inicial do diâmetro.
> SOBREPRESSÃO LIMITE DE 30% DA QUEDA BRUTA
Adotou-se a sobrepressão limite (30% da Queda Bruta) e corrigiu-se o diâmetro.
> PRESSÃO NO CONDUTO DEVE SER POSITIVA
Não ocorreu pressão negativa no conduto.
Nenhuma alteração no perfil é necessária.
O cálculo de perdas de carga e de quantificações e custos foi realizado normalmente.
> COMPRIMENTOS MÍNIMOS
|  | (= | 21.6751 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 1 está em concordância
|  | (= | 21.6751 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 4 está em concordância
> PERDAS DE CARGA
Obteve-se 0.57m de perda de carga, que corresponde a 1.24% da Queda Bruta.
> APLICAÇÃO DAS VÁLVULAS
Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica: rever o projeto!
Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica. Rever o projeto!
3. DIMENSIONAMENTO
Número de condutos forçados:
2
Primeira aproximação do valor do diâmetro:
|  |  | 10.8376 | m
sendo:
|  |  |  | 45.7374 | m (Queda bruta)
Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 410.3664 | m3/s
Sendo coeficiente k :
|  |  |  | 8802.5648 | (Coeficiente inicial)
191.6667
Para turbinas Francis:
|  | Cálculos iniciais: |  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.96965
[6 empty] | 9036.6176 | (Coeficiente inicial)
[5 empty] | 401.8737 | m³/s (Vazão inicial para cálculo de ht1)
|  |  | Assim: |  |  | 0.92539
|  |  | Desta forma, com hg1 = | 0.96965 | e ht1 = | 0.92539 | , tem-se para o coeficiente k:
|  |  | k = | 8802.5648 | (Para o caso de se adotar turbinas Francis)
Para turbinas Pelton e Kaplan:
|  | ht1 = | 0.93 |  | 0.96 | alterado para valores mais realistas
|  | hg1 = | 0.97 |  | 0.98
Assim, tem-se:
|  | k = | 8849.601 | (Para o caso de se adotar turbinas Pelton ou Kaplan)
| Para este aproveitamento: |  | foi adotado turbinas tipo Kaplan, portanto tem-se:
|  | k = | 8849.601
Vazão máxima de cada conduto forçado:
|  |  | 410.3664 | m³/s
Velocidade média do escoamento:
|  |  | 4.4486 | m/s
Como a velocidade no conduto não ultrapassou o limite de 7,0m/s, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | vb = | 4.4486 | m/s e | Db = | 10.8376 | m
|  |  | SE(D143>7;7;D143) |  |  | SE(D143>7;RAIZ(4*D139/(PI()*7));D99)
Diâmetro interno do conduto forçado após bifurcação ou o lateral após repartidor:
|  | 10.8376 | m
> Perfil do conduto forçado:
Cotas dos pontos 0 a 4:
|  |  | 539.9188 |  |  |  |  | 539.9188
|  |  | 539.9188 |  |  |  |  | 503.2928
sendo:
534.5
[7 empty] | ===> A condição foi atendida, assim: | Elsol = | 534.5
|  |  |  | 9.2016 | m
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  | Bcp = Db = | 10.8376 | m
|  | Hcp = Db = | 10.8376 | m
|  |  | 3.4939 | m/s
Comprimento da projeção horizontal do trecho 3:
|  |  | 27.4695 | m
Comprimento de cada trecho:
Fórmula do MI, 2007 para L1
|  | 21.6751 | m |  | 45.7825 | m | =MÁXIMO(C12;D79)/COS($C$15*PI()/180)
|  | 0 | m | L4 = Lh4 = | 49.4541 | m
Comprimento total do conduto:
| Lb = L1 + L2 + L3 + L4 = |  | 116.9116 | m
Comprimento da projeção horizontal do conduto:
| Lhb = Lh1 + Lh2 + Lh3 + Lh4 = |  |  | 98.5987 | m
Sobrepressão máxima devida a golpe de aríete:
|  |  | 17.672 | m e |  | 15.5122 | m com: |  | 51.7072 | m
sendo:
|  | Tc |  | Para
|  | 6 s | condutos curtos
|  | 10 s | condutos longos
| Tc = | 6 | s | (Tempo de fechamento da válvula ou distribuidor)
A sobrepressão ultrapassou o limite de 30% da queda bruta. Assim, deve-se recalcular o diâmetro para a sobrepressão limite:
|  | 12.2992 | m para | hsx = | 15.5122 | m e | vb = | 3.454 | m/s
Com a alteração do diâmetro, alteram-se os valores das elevações e comprimentos já calculados, resultando os valores abaixo:
| Bcp = | 12.2992 | m | Hcp = | 12.2992 | m
| hsx = | 13.7212 | m | vcp = | 2.7128 | m/s
| Elsol = | 534.5 |  | El0 = | 540.6496
| El1 = | 540.6496 |  | El2 = | 540.6496
| Lh3 = | 28.0176 | m | L3 = | 46.696 | m
| Lb = | 117.8252 | m | Lhb = | 99.1468 | m
Declividade da linha de energia
13.84%
VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES POSITIVAS EM TODO O CONDUTO:
A pressão é positiva se:
Caso contrário, deve-se abaixar a cota do ponto e adaptar os ângulos adjacentes.
Para tanto, a elevação do eixo do conduto deve assumir o valor da elevação da Linha Piezométrica.
| El1 = | 540.6496 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 1.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
| El2 = | 540.6496 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 2.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
Nenhuma alteração no perfil foi necessária. Sendo assim, o cálculo prossegue com as perdas de carga.
Área da seção transversal:
|  |  | 0 | m²
CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA
hp = he + ha + ho + hr + hb + hv + hf
> Perda de carga na entrada
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  |  | 0.12161 | m
> Perda de carga nas curvas
sendo:
para (ri/Db)<5
para (ri/Db)>=5
|  | sendo | o ângulo de deflexão do eixo dos túneis, em radianos
|  | Curva 1: |  | 53.1301 | ° ===> | ko1 = | 0.17578
|  | Curva 2: |  | 0 | ° ===> | ko2 = | 0
|  | Curva 3: |  | 53.1301 | ° ===> | ko3 = | 0.17578
| Assim: | h0 = | 0.21377 | m
> Perda de carga na redução de diâmetro
|  |  | 0.018 | m
> Perda de carga na bifurcação
|  |  | 0 | m
> Perda de carga nas válvulas
| Para válvula borboleta no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula borboleta no fim do conduto forçado:
sendo:
|  |  |  | 5.3203 | m/s (Velocidade na entrada do caracol)
| Para válvula esférica no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula esférica no início do conduto forçado:
| Não será usado válvula no início do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| Não será usado válvula no fim do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| E para a perda total nas válvulas, tem-se: |  |  |  | hv = | 0 | m
> Perda de carga contínua
|  |  | 0.031 | m
sendo:
|  | n = | 0.01 | (Coeficiente de Manning para aço.)
Somando-se as perdas, tem-se para a perda de carga total nos condutos:
| hp = | 0.56758 | m | que corresponde a |  | 0.01241 | da Queda bruta.
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vttf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vrtf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume total de escavação:
|  |  | 0 | m3
Na casa de válvula borboleta:
|  |  |  | 0 | m3
Nos túneis:
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
|  |  |  | 0.43129 | m | (Espessura do revestimento de concreto do trecho em túnel)
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha, conforme Gráfico B33:
|  |  |  | 0 | R$/m³
b) LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
|  |  |  | 2101.8954 | m3
sendo:
Bloco de ancoragem intermediário:
[6 empty] | 0 | m3
Bloco de ancoragem inferior:
[6 empty] | 1088.4169 | m3
Bloco de apoio:
[6 empty] | 302.5429 | m3
Túnel:
[6 empty] | 0 | m3
sendo:
[5 empty] | 9.6352 | m
[5 empty] | 1 | unidades | (Número de blocos de apoio por conduto.)
[7 empty] | 62.1315 | m
Bloco de ancoragem superior:
|  | Para Lt = 0 | e
|  | Para Lt = 0 | e
|  | assim: | Als = | 710.9356
> COMPRIMENTO DAS INJEÇÕES DE CONTATO E CONSOLIDAÇÃO
|  |  | 0 | m
> COMPRIMENTO TOTAL DOS CHUMBADORES
|  |  |  | 1799.3525 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 831975.8915 | R$
c) CONCRETO
Volume total de concreto nos condutos forçados
[5 empty] | 16093.8227 | m³
Blocos Superiores
se Lt = 0
para
|  | sendo: |  | 28.1301 | °
para
| Assim: | Vcs = | 3215.7761 | m³
Bloco Intermediário
[6 empty] | 0 | m³
Bloco Inferior
[5 empty] | 11017.5217 | m³
sendo:
|  |  |  | 6.4967 | m
Blocos de Apoio
|  |  | 1860.5249 | m³
Revestimento de concreto do trecho em túnel
|  |  |  | 0 | m³
Concreto adicional nas bifurcações
|  |  |  | 0 | m3
Casas de válvula no início do conduto
|  |  | 0 | m³
Casas de válvula no fim do conduto
|  |  | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Revestimento |  | 250 | 50
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 270 | 70
e casas de válvula
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Revestimento |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 4345.3321 | 1126.5676 | 16093.8227 | 174 | 2800325.1474
e casas de válvula
|  | TOTAL |  | 4345.3321 | 1126.5676 | 16093.8227 | - | 2800325.1474
| Custo unitário médio: $ = |  | 174 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) EQUIPAMENTOS
PESO TOTAL DA CHAPA METÁLICA DE REVESTIMENTO
> Espessura mínima (não deve ser inferior a 0,635 cm)
|  |  | 3.2018 | cm ===> | Condição verificada: e > 0,635 cm.
> Espessura requerida
| sendo: | sa = | 1200 | kgf/cm² | (Tensão admissível do aço.)
> Pressão de serviço
aproveitamento sem chaminé de equilíbrio:
|  | Ponto 0: |  |  |  | 1.435 | kgf/cm²
|  | Ponto 1: |  |  |  | 1.735 | kgf/cm²
|  | Ponto 2: |  |  |  | 1.735 | kgf/cm²
|  | Ponto 3: |  |  |  | 5.8584 | kgf/cm²
|  | Ponto 4: |  |  |  | 6.7219 | kgf/cm²
Assim:
|  | Ponto 0: | e0 = | 3.2018 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.04cm)
|  | Ponto 1: | e1 = | 3.2018 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.19cm)
|  | Ponto 2: | e2 = | 3.2018 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.19cm)
|  | Ponto 3: | e3 = | 3.3023 | cm
|  | Ponto 4: | e4 = | 3.7448 | cm
> Pressão de serviço da chapa de espessura mínima
|  |  | 5.6624 | kgf/cm²
> Peso das chapas
| Usando a variável auxiliar: |  |  |  | 3.0301 | t/m²
Tem-se:
| 1º caso: |  |  |  |  | 2º caso:
| 3º caso: |  |  |  |  | 4º caso:
| 5º caso: |  |  |  |  | 6º caso:
Assim, para este aproveitamento:
O cálculo se enquadra no 4º caso, obtendo-se os seguintes resultados:
| Lmin = | 44.4763 | m
| Pc1 = | 210.287 | t
| Pc2 = | 0 | t
| Pc3 = | 453.3719 | t
| Pc4 = | 528.0002 | t
Tem-se assim para o Peso Total das chapas:
|  |  |  | 2621.6499 | t | emed = | 3.3639 | cm
VÁLVULAS
> VÁLVULA BORBOLETA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = Db = | 12.2992 | m e |  |  | 8.2008 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula borboleta no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = A = | 9.91 | m e |  |  | 65.4284 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula borboleta no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
(Custo de uma válvula, em mil R$)
sendo:
(DB em mm)
(DB em mm)
|  | Início do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 12.2992 | m e Hx = | 8.2008 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 9.91 | m e Hx = | 65.4284 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula borboleta no conduto forçado, tem-se:
|  |  | Cvi = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no início dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
Memória de cálculo para interpolação
|  | KB início | KB fim
|  | 1556.1295 | 1026.1707
|  | 1654.1519 | 1090.9214
> VÁLVULA ESFÉRICA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = Db = | 12.2992 | m e |  |  | 8.2008 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = A = | 9.91 | m e |  |  | 65.4284 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
sendo:
(DE em mm)
|  | Início do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 12.2992 | m e Hx = | 8.2008 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 9.91 | m e Hx = | 65.4284 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula ESFÉRICA no conduto forçado, tem-se:
|  | Cvf = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no fim dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.34 | TÚNEL E/OU CONDUTOS FORÇADOS | [6 empty] | 21121.8218
| .12.19.34.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.34.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.34.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .12.19.34.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 831.9759
| .12.19.34.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 9187.1587
| .12.19.34.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 4345.3321 | 348 | 1512.1756
| .12.19.34.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 16093.8227 | 174 | 2800.3251
| .12.19.34.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 1126.5676 | 4327 | 4874.658
| .12.19.34.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 11102.6873
| .12.19.34.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t | 2621.6499 | 4235 | 11102.6873
| .12.19.34.23.24 | Válvula borboleta |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.23.24 | Válvula esférica |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 71 | Adotou-se a sobrepressão limite (30% da Queda Bruta) e corrigiu-se o diâmetro.
| 88 | Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica: rever o projeto!
| 89 | Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica. Rever o projeto!
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska3phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS KAPLAN COM CAIXA ESPIRAL DE AÇO |  |  |  | ARQUIVO | 572ka.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento
| P' = | 345 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; | [6 empty] | valor padrão
será adotado o valor calculado)
| NAmax = | 555 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 555 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 509.2626 | qmaxturb = | 820.7328 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 507 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 507.4902 | qmax1maq = | 410.3664 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 5 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Volume de concreto correspondente a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Volume de concreto resultante de modificações no projeto para nível de água máximo do canal
de fuga superior à cota do piso do gerador)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada; 3 - aberta) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 512.6036 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 50 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 50 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 2.5 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 47.5 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 47.5 | m
3. POTÊNCIAS
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 355700 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1xt a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 47.5 | m, tem-se: | P1xt = | 200 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | 2
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng= | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1nt a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 47.5 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1= | 172.5 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
[5 empty] | Sendo: | kp | Para
|  |  | 173 | MW |  | 0.1
0.5
1
[6 empty] | Neste aproveitamento: kp = | 1
e) | Potência instalada
|  | 346 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 178351 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
363.1197
> Velocidade inicial:
|  |  | 107.2208 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz
|  |  | e n' = | 107.2208 | rpm, tem-se para o número de pólos do gerador :
| p = | 68 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  | 105.8824 | rpm
> Velocidade específica:
358.59
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
1.3885
> Diâmetro do rotor da turbina:
|  |  |  | 7.64 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -6.916 | m
Sendo:
|  |  |  | 9.399 | m
|  |  | 0.34347 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
|  |  | 503.2928 |  | (Com H'1 definido adiante)
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 9.91 | m
|  |  |  | 10.6647 | m
|  |  |  | 12.042 | m
|  |  |  | 13.7201 | m
|  |  | 17.19 | m
|  |  | 9.932 | m
|  |  | 36.8397 | m
|  |  | 21.8984 | m
|  |  | 3.2088 | m
|  |  | 20.3988 | m
| Assim: | U = | 1.7 | m
|  | Nvs = | 2 | unidades
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 15.8882 | m |  | #DIV/0!
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade
|  |  |  | 31.637 | m
> Largura total da casa de força
|  |  | 65.2739 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos
| Assim: | Bam = | 47.4554 | m
> Comprimento da superestrutura
|  |  | 28.9202 | m
sendo:
|  |  |  | 11.5721 | m | (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central das unidades geradoras)
|  |  |  | 17.3481 | m | (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força
|  |  | 48.4118 | m
> Comprimento da área de montagem:
| Lam = Lcs = | 28.9202 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | -42923.9351 | m³
| Sendo: |  |  | -516.1036 | m
> Escavação em rocha a céu aberto
|  |  | 3460364.547 | m³
Sendo:
[6 empty] | 3339535.2119 | m³
[5 empty] | 34162.4176 | m³
|  |  |  | 86666.9175 | m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação
|  |  | 4532.4481 | m²
> Comprimento da injeção de cimento
|  |  | 870.3187 | m
| sendo: |  |  | 40 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 388814.6748 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | 84944.5517 | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
III ) Casa de força aberta
[6 empty] | - | m³
Sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 31579.928 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
| Volume de concreto da superestrutura: | [6 empty] | limite superior modificado para D = 9m
|  |  |  | 4317.4728 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 4514.8045 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integra a superestrutura):
|  |  |  | Assim, tem-se para este aproveitamento, Vca = | 4317.4728 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | abrigada, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 84944.5517 | m³
Taxas de cimento e armadura
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura |  | 17368.9604 | 3157.9928 | 63159.8559 | 214 | 13516209.1659
|  | Superestrutura |  | 5180.9674 | 1726.9891 | 17269.8913 | 214 | 3695756.7319
|  | Parede extrema |  | 1128.7011 | 338.6103 | 4514.8045 | 214 | 966168.1581
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | TOTAL |  | 23678.6289 | 5223.5923 | 84944.5517 | - | 18178134.0559
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 1314463 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 2775475.1746 | R$ |  |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.11:
| $ = -0,0058(kW/rpm)2 + 40,609(kW/rpm) + 3122,5 |  |  |  | 55069070.2681 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[9 empty] | limite superior de 2500 modificado para |  |  | 6000
sendo:
|  |  | 1684.4261 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 22578318.8099 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 77647389.078 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 4 | comportas |  | fórmula original:
| Custo de aquisição: | [6 empty] | =SE(F96<=10;2*D193;3*D193)
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 834334.3411 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 0.16 modificado para |  |  | 0
sendo:
|  |  |  | 30.096 | m4 |  |  | se z < 54.5, divide-se o vão da unidade em 3
fórmula original:
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 29.7096 | m |  |  | =D421^2*E419*E418/1000
|  | Hcp = R = |  | 9.932 | m
|  |  | 10.0992 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 342077.0799 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1176411.421 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 528865.419 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 216834.8218 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 745700.2408 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,451 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 7
sendo:
|  |  | 1.8154 | MVA/rpm
|  |  | 192.2222 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador vertical:
|  | $ = | 45222897.4259 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 18541387.9446 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 63764285.3706 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 6345500.2053 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6666.6667
sendo:
|  |  | 2826.7974 | kVA/rpm
|  |  | 192.2222 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 2601655.0842 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 8947155.2895 | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 |  | = | 11472629.4368 | R$/unidade |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22
[9 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 6666.6667
|  | Sendo: | kVA/rpm = | 2826.7974 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 4703778.0691 | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 16176407.5058 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 125866.1352
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 1314.463
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 124526.504
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 72341.4336
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -42923.9351 | 7.6 | -326.2219
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 3460364.547 | 21 | 72667.6555
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 388.8147
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 49020.7806
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 23678.6289 | 348 | 8240.1628
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 84944.5517 | 214 | 18178.1341
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 5223.5923 | 4327 | 22602.4837
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 2775.4752
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 125840.967
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 125840.967 | 25.1682
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 317102.1643
| .13.13.00.23.17 | Comporta ensecadeira do tubo de sucção |  |  |  | un | 4 | 1176411.421 | 4705.6457
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Kaplan |  |  |  | un | 2 | 77647389.078 | 155294.7782
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 2 | 63764285.3706 | 127528.5707
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 745.7002
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 288274.6948
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 288274694.8219 | 28827.4695
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 68494.0675
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 317102164.3041 | 57078.3896
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 57078.3896
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 57078389.5747 | 11415.6779
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 50772.1466
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 8947155.2895 | 8947.1553
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 1 | 16176407.5058 | 16176.4075
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 317102164.3041 | 19026.1299
|  | Subtotal .15 | [6 empty] | 44149.6927
| .15.27 | EVENTUAIS .15 |  |  |  | % | 15 | 44149692.6536 | 6622.4539
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 562234.5136
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 34 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hska3tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L2 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fv.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 820.7328 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| NAnfu = | 507.4902 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 65.2739 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 547.1552 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 8.3706 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 63.2739 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 499.1196 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA