## iohsfv2
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
res_max0_0000_wl | 650 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir | hsy_tunl_uter_el | 668 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the inlet location of the low pressure tunnel
res_min0_0000_wl | 650 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir | hsy_stnk_cter_el | 0 | m | 1 |  | terrain maximum elevation to define the location of the surge tank
hyd_trce_rbnk_el | 505 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the tailrace | hsy_tunp_dter_el | 523 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the outlet location of the high pressure tunnel
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | hsy_tunp_max0_el | 617.3615 | m | 1 |  | maximum terrain elevation for the steel lining of the high pressure tunnel
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank | hsy_tunp_min0_l | 290 | m | 1 |  | minimum steel lining length of the high pressure tunnel
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank | hsy_intk_chan_w | 16.9804 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
enr_inst_cpcy_p | 200 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_intk_chan_el | 635.8683 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
pwh_deck_dfld_q | 2000 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | hsy_intk_gate_n | 1 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
rtc_trce_zero_wl | 503 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero | hsy_intk_gate_w | 9.817 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
rtc_trce_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve | hsy_intk_gate_h | 9.817 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
rtc_trce_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve | hsy_intk_sill_el | 635.8683 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
dam_crst_0000_el | 655 | m | 1 |  | dam crest elevation | hsy_intk_totl_w | 16.9804 | m | 2 | Bta | total width of the intake
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width | hsy_intk_totl_l | 14.3263 | m | 2 | Lta | total length of the intake
lay_hsy0_lctn_x | r |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) | hsy_intk_totl_h | 21.6317 | m | 2 | Hta | total height of the intake
lay_dam0_trce_l | 600 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace | hsy_intk_subm_h | 4.3147 | m | 2 | hs | submergence of the intake
lay_chan_intk_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the river up to the inlet structure (channel + intake) | hsy_tunl_totl_l | 0 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel
hsy_tunl_totl_l | 400 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel | hsy_tunl_shot_l | 0 | m | 2 |  | shotcrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunp_conc_l | 200 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel | hsy_tunl_conc_l | 0 | m | 2 |  | concrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunp_stee_l | 100 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel | hsy_tunl_0000_d | 9.817 | m | 2 |  | height and widht of the low pressure tunnel cross section (arch with straight sides)
lay_pstk_trce_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) | hsy_tunl_upst_el | 635.8683 | m | 2 |  | upstream elevation of the low pressure tunnel sill
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) | hsy_tunl_dwst_el | 635.8683 | m | 2 |  | downstream elevation of the low pressure tunnel sill
[6 empty] | hsy_stnk_max0_wl | 0 | m | 2 |  | maximum water level in the surge tank
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | hsy_stnk_min0_wl | 0 | m | 2 |  | minimum water level in the surge tank
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | hsy_stnk_0000_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the surge tank
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | hsy_tunp_vert_l | 152.626 | m | 2 |  | length of the vertical high pressure tunnel
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow | hsy_tunp_vert_d | 7.5794 | m | 2 |  | diameter of the vertical high pressure tunnel
[6 empty] | hsy_tunp_conc_l | 597.0295 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel
[6 empty] | hsy_tunp_0000_d | 7.1093 | m | 2 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section
[6 empty] | hsy_tunp_stee_l | 100 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel
[6 empty] | hsy_tunp_stee_d | 6.077 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel
[6 empty] | hsy_tunp_stee_th | 38.624 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock in the high pressure tunnel
[6 empty] | hsy_tunp_upst_el | 491.7893 | m | 2 |  | upstream elevation of the high pressure tunnel sill
[6 empty] | hsy_tunp_dwst_el | 491.2893 | m | 2 |  | downstream elevation of the high pressure tunnel sill
[6 empty] | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_brch_d | 4.686 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_brch_l | 27 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_stee_th | 30.1265 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
[6 empty] | pwh_turb_rotr_d | 2.77 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
[6 empty] | pwh_genr_hous_d | 9.3874 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
[6 empty] | pwh_turb_clin_el | 494.9279 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_totl_w | 27.6649 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_blck_w | 12.8325 | m | 3 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[6 empty] | pwh_ably_area_w | 19.2487 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_totl_l | 20.9705 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_deck_el | 513.6036 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
[6 empty] | hsy_trce_max0_wl | 505.9071 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[6 empty] | hsy_trce_min0_wl | 505.0843 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[6 empty] | pwh_ably_area_l | 14.8364 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_upcl_l | 7.3477 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 7.4887 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 3.0516 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 3.8103 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 4.3424 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 8.055 | m | 2 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 13.6227 | m | 2 | S | length of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 1 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 7.7559 | m | 2 | Z/Nvs | gate width of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 3.601 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 491.4021 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 484.8729 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 487.1433 | m | 2 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[6 empty] | hsy_trce_chan_w | 25.6649 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_trce_chan_el | 500.9423 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 1 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 800000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | 335000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | 885000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 319000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 62000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | hsy_stnk_stee_t | 0 | t | 2 |  | steel lining of the surge tank
[6 empty] | hsy_pstk_stee_t | 765.8815 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 6750000 | $ | 2 |  | turbine cost
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 12920000 | $ | 2 |  | generator cost
[6 empty] | pwh_dtub_slog_n | 2 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 179000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 322000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 2146000 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 166000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 553000 | $ | 2 |  | land developments cost
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 950000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[6 empty] | pwh_valv_bfly_n | 2 | $ | 2 |  | number of butterfly valves
[6 empty] | pwh_valv_bfly_ct | 700000 | $ | 2 |  | butterfly valve cost
[6 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.0056042 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[6 empty] | hsy_pstk_ovpr_h | 65.0652 | m | 2 |  | overpressure in the penstock
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 7623.2501 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse

## hsfv2route
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO TÚNEL DE ADUÇÃO
[8 empty] | posição do circuito | espessura do solo
| Dados Iniciais | [6 empty] | l | 3
| NAmax | Nível d'água máximo normal do reservatório (m) | 650 |  |  |  |  | r | 2
| NAmin | Nível mínimo do reservatório (a fio d'água) | 650
| Nafu | Nível d'água normal no canal de fuga (m) | 505
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m) | 600 | extensão medida entre o eixo e o canal de fuga
| P | Potência Instalada (MW) | 200
| dhmax | Perda de carga máxima no circuito (m) | 3% | Circuito longo (com chaminé, 5%); Circuito curto (sem chaminé, 3%)
| Hb | Queda bruta (m) | 145 | Hb = NAmax - NAfu
| Qtmax | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 162.4283 | Qtmax = P.1000 / (9,81 . 0,97 . 0,92 . (1-dhmax). Hb)
| Critério para inclusão de Chaminé de Equilíbrio |  | Alternativas de Circuito de Adução
| MI, 2007: |  | Circuito de Adução Curto, Túnel sem Chaminé | Circuito de Adução Longo, Túnel com Chaminé
P > = 100 MW, Ltotal > 6 Hb
P < 100 MW, Ltotal > 4 Hb
Verificação da necessidade de Chaminé
Inicial (para definição do traçado)
| Lad/Hb | 4.1379
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m)
| Hb | Queda bruta
| => | circuito sem chamine
1.1 | EMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1 |  |  |  |  | Comparação com valores calculados nas planilhas:
| CN1 = NAmax - S + 2.Hta + 3 |  | 668 | m | arredondar para cima
cálculos intencionalmente conservadores
| NAmax | Nível d´água máximo normal do reservatório
| S | Submergência da tomada d'água | S = c . v1. Hta0,5; c = 0.8; v1 = 1,76 m/s | 4.4897 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 4.3147 | m
| Hta | Altura do túnel de adução | Hta = ( (Qtmax/v1) / 0,8927 )0,5; v1 = 1.76 m/s | 10.1677 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 9.817 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.2 | CHAMINÉ - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 2 - CN2
arredondar para cima
| CN2 = NAxch + 2 + 3 |  | 0 | m | Definir traçado mais curto entre CN1 e CN2
| NAxch | Nível d'água máximo na chaminé | Naxch = NA max - 2/3 . (he+ha) + Ymax | 676.8884 | m | ver E120 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0 | m
| he | Perda de carga na entrada da TA | he = 0,2. v12/2g | 0.031576 | m | ver E106 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0.036336 | m
| ha | Perda de carga no túnel de adução | por simplificação, 1,5% . (NAmax - NA jus) | 2.175 | m | ver C18 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0.036336 | m
| Ymax | Oscilação máxima na chaminé | vad = v1 | 28.3595 | m | ver D116 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0 | m
o eixo da barragem e o local do canal de fuga
| Aad | Área do túnel de adução | Aad = 0,8927 . Hta2 | 92.2888 | m²
| Ach | Área da chaminé de equilíbrio |  | 33.9688 | m² | ver F101 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0 | m²
| Hd | Altura estática mínima | Hd = NAmin - LC | 148 | m | ver E108 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 155.0721 | m
por simplificação, Hd = NAmax - (NAjus - 3), a avaliar
| 2 | Borda livre | arbitrário | 2 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.3 | DESEMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 3 - CN3
| CN3 = LC + Htf/2 + 2.Htf + 3 |  | 523 | m | arredondar para cima
Comparação com valores calculados nas planilhas:
| LC | Linha de centro da turbina | por simplificação, LC = NAjus - 3, a avaliar | 502 |  | ver D210, em planilha do MI, 2007, 572fv.xls | 494.9279 | m
| Htf | Altura de escavação do túnel forçado | Htf = 1,20 + ( 4 / p . Qtmax/v3 )0,5; v3 = 5.6 m/s | 7.277
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.4. | TRECHO BLINDADO - Parâmetros para definição da extensão
|  | Extensão máxima do trecho blindado | 2 . Hb | 290 | m
|  | Elevação mínima do terreno | (EL(te) - 3) - (NAjus - 3) + Htf/2 > 0,8.Hb | 617.3615 | m
EL(te) = elevação do terreno
3 = espessura de solo (adotando-se aqui, por ora, o padrão do HERA)
NAjus = nível d´água de jusante (por simplificação, já que o correto seria a linha de centro da turbina);
3 = por simplificação (aqui, para manter a coerência e chegar mais perto da linha de centro,
usei o mesmo critério da CN3 (ver planilha "traçado"), que funciona bem para turbinas francis vertical)
Htf = altura de escavação do túnel forçado
L1
CN1
CN2
L2
CN3
Lad
L2
CN3
CN1
Lad
CN2

## hsfv2intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
|  | S = c . v1. Hta0,5 |  |  |  | 4.3147 | m |  |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
|  | c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI,2007 |  |  |  | l | 3
|  | v1 = velocidade na comporta |  |  |  | 1.7214 | m/s | calculada cf dimensões desta planilha
[12 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| Nf = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 9.817 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| NAmáx = | 650 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 635.8683 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | Elsol= NAmax - S - Hta; para Hta ver F35 em planilha hsfv2tunnel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 165.8919 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = cfv2cforca
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 1 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 21.6317 | m
| sendo: | Hbl = | 5 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 12.9804 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 16.9804 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 14.3263 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 486.5323 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -154563.6143 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 243.2662 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 119.9802 | m
sendo:
[5 empty] | 21.1975 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 38452.9181 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 4645.5304 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 1672.2417 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 2933.0219 | m3
7.7214
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 40.2668 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 334.4483 | 66.8897 | 1672.2417 | 128 | 214046.9401
|  | Bloco | 879.9066 | 175.9813 | 2933.0219 | 174 | 510345.8138
|  | Contraforte | 8.0534 | 0.80534 | 40.2668 | 129 | 5194.4131
|  | TOTAL | 1222.4083 | 243.6763 | 4645.5304 | - | 729587.1669
|  | Custo unitário médio: $ = | 157.0514 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 1113185.1494 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 13.3698 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 9.817 | m |  |  | z revisto | 13.3698 | m4
14.1317
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 456405.9113 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1569591.0607 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 466668.611 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 191334.1305 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 658002.7415 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 86025.732 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 35270.5501 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 121296.2821 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 1231746.1073 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 505015.904 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 1736762.0113 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 443760.8472 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 181941.9473 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 625702.7945 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 3791.3831
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -3242.1383
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 486.5323 | 7.6 | 3.6976
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -154563.6143 | 21 | -3245.8359
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 38.4529
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 2209.3727
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 1222.4083 | 348 | 425.3981
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 4645.5304 | 157.0514 | 729.5872
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 243.6763 | 4327 | 1054.3874
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 4711.3549
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 1 | 1569591.0607 | 1569.5911
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 658002.7415 | 658.0027
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 121.2963
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 1736762.0113 | 1736.762
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 625.7028
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 3717042.2327 | 74.3408
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv2tunnel
2 | DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO
Circuito sem chaminé
| Extensões |  |  | dados de entrada, definidos a partir do traçado, em planta
| L0 | 50 | m
| L1 | 0 | m | se circuito curto, sem chaminé, igual a zero
| L2A | 600 | m | se circuito curto, sem chaminé, soma L1 + L2A
| L2B | 100 | m
| L3 | 50 | m
Elevações (piso)
| El inicial (L1) | 635.8683 | m | = Elsol da TA
| El final (L1) | 635.8683 | m | menor dos valores abaixo
| El final (i) | 635.8683 | m | considerando i = 0,5% |  | Circuito com chaminé
| El final (ch) | 9999 | m | = Elch - Hta, ou, sem chaminé, por simplificação, igual a 9.999
| El inicial (L2) | 491.7893 | m | considerando i = 0,5%
| El final (L2) | 491.2893 | m | = LC - Htf/2
Verificação da necessidade de Chaminé
Final (após definição de L1 e L2)
| (L1+L2A+L2b)/Hb | 4.8276
| => | circuito sem chamine
| Velocidade (m/s) |  | Máx | Adm *
| não revestido |  | 2.2 | 1.76
| concreto projetado |  | 3 | 2.4
| concreto estrutural |  | 4.5 | 3.6
| aço |  | 7 | 5.6
* Velocidade Admissível = 80% Velocidade Máxima
| Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
revestimento
| rocha tipo | projet. | estrut.
| 1 | 0.2 | 0
| 2 | 0.8 | 0.2
| 3 | 0 | 1
2.1 | TÚNEL DE ADUÇÃO
| TRECHO L1 | DIMENSIONAMENTO
| Extensão | L1 |  |  | 0 | m
| Seção | Arco-retângulo
| Altura | Hta = ( (Qtmax/v2) / 0,8927 )0,5 |  |  | 9.817 | m | Hta min = 3
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 9.817 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 8.3019 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 7.1093 | m
15,0 m > = Dab > = 3,0 m
|  |  | Qtmax, ver D13, em planilha Traçado |  | 162.4283 | m³/s
|  |  | v2 = velocidade admissível no túnel, ponderada cf revestimento |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  | 2.64 | m/s
|  |  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  | 3.6 | m/s
Se Hta < 3, diminuir velocidade e assumit Hta = 3,0 m
|  |  |  | Se Hta > 15, aumentar quantidade de túneis |  |  | restrição não inserida nesta planilha
TRECHO P
| Extensão | LP = El final (L1) - El inicial (L2) |  |  | 152.626 | m
|  |  | NAmax, ver D18, em planilha Traçado |  | 650 | m
| Seção | Circular
| Diâmetro | Deq = (4 / p . 0,8927)0,5 . Hta (área equivalente) |  |  | 7.5794 | m
TRECHO L2A
| Extensão | L2A ou, se L3 < (Lcn + Lcf + 5), L2A + L3 - ( Lcn + Lcf + 5) |  |  | 597.0295
| Seção | Arco-retângulo
| Diâmetro | Hta |  |  | 7.1093 | m | Hta min = 3,0
|  | Qtmax, ver D13, em planilha Traçado |  |  | 162.4283 | m³/s
|  | vcc = velocidade admissível para túnel revestido com concreto convencional |  |  | 3.6 | m/s
Verificação da Perda de Carga (entrada da TA e atrito)
| dh(túnel sem blindagem) |  |  |  | 0.63304 | m
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 0.63304 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 0.63304 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 0.63304 | m
Alternativa 1: Rocha de boa qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 0.5967 | m
Alternativa 2: Rocha de média qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 0.5967 | m
Alternativa 3: Rocha de má qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 0.5967 | m
|  | n1 = número de Manning para trecho sem revestimento |  |  | 0.035 |  | (MI, 2007)
|  | n2 = número de Manning para revestimento com concreto projetado |  |  | 0.022 |  | (MI, 2007)
|  | n3 = número de Manning para revestimento com concreto convencional |  |  | 0.012 |  | (MI, 2007)
|  | dh/Hb (túnel sem blindagem) |  |  | 0.0043658
2.2 | TÚNEL FORÇADO | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | L2B, para valor maior entre 0,8.Hb na vertical e 2.Hb na horizontal |  |  | 100 | m |  | Blindagem
| Seções |  |  | Hb = queda bruta |  |  |  | ecf = máximo (emin, ep) | 38.624 | mm
| Hidráulica | Circular | [5 empty] | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 16.4426 | mm
| Diâmetro | Dcf = ( 4 / p . Qtmax/va )0,5 |  |  | 6.077 | m |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 38.624 | mm
|  | va = velocidade admissível no conduto forçado em aço |  |  | 5.6 | m/s
| Escavação | Arco-retângulo | [5 empty] | Pb = ncf . (ecf/1000 . Dcf . p . L2B) * 7,84; ncf = 1 | 578.1165 | t
| Altura | Htf = Dcf + 1,20 (valor constante, a avaliar, para concreto) |  |  | 7.277 | m
Se Htf < 3, redimensionar conduto para 1,8m
Verificação da Perda de Carga
| dh(cf) = 6,35 * L2B . n42 . va2 / Dcf4/3 |  |  |  | 0.17957 | m
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01
|  | dh/Hb (túnel blindado) |  |  | 0.0012384
dh/Hb (total)
|  | se circuito longo e dh (total) / Hb > 5%, aumentar Hta |  |  | 0
|  | se circuito curto e dh (total) / Hb > 3%, aumentar Hta |  |  | 0.0056042
Verificação da Sobrepressão
| Sobrepressão máxima |  | Hdmax | = 0.30 . (NAmax - LC) | 46.5216 | m
| Sobrepressão calculada |  | Hdcalc | = 2 . (LP . vLP + L2A . vL2A + L2B . vL2B) / (g . Ts) | 65.0652 | m | restrição não inserida nesta planilha
|  | se | Hdcalc > Hdmax, aumentar Dcf
|  | L / H = | 5.8597 |  | Tc = | tempo de fechamento da válvula ou distribuidor
[5 empty] | 6 | s, para túneis curtos
[5 empty] | 10 | s, para túneis longos
2.3 | CONDUTOS FORÇADOS EXPOSTOS | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | Lcd = 20 m |  |  | 27 | m |  | Blindagem
| Seções | Circular | [5 empty] | enf = máximo (emin, ep) | 30.1265 | mm
| Diâmetro | Dnf = Dcf / (nf3/8) |  |  | 4.686 | m |  | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 12.9651 | mm
|  | nf = número de unidades (G98, em 572fv.xls) |  |  | 2 |  |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 30.1265 | mm
[8 empty] | Pb = nf . (enf/1000 . Dnf . p . L2C) * 7,84 | 187.765 | t
Válvula Borboleta
[8 empty] | Db = Diâmetro (m), igual a dimensão "A", de D216, em 572fv.xls | 3.0516 | m
[8 empty] | Hx = Pressão (m), sendo Hx = 1,3. (NAmax - LC); | 201.5938 | m
ver NAmax em D5, planilha traçado e LC em D210, planilha 572fv.xls
[9 empty] | $ = | 1960830.305
[9 empty] | Transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): | 803940.425 | R$
[9 empty] | Custo da válvula instalada: | 2764770.73 | R$
Preços de DEZ/06

## hsfv2stank
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576ch.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Circuito de Adução sem Chaminé de Equilíbrio => Excluir Planilha | [5 empty] | posição do circuito | espessura do solo |  | tipo de rocha | perda de carga
[6 empty] | l | 3 |  | 1 | 0.036336
[9 empty] | 2 | 0.036336
[6 empty] | r | 2 |  | 3 | 0.036336
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento e quantificação:
| vad = | 1.888 | m/s | (Velocidade média do escoamento no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| Lad = | 0 | m | (Comprimento do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| Dad = | 9.817 | m | (Diâmetro do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| ha = | 0.036336 | m | (Perda de carga no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfv2tunnel
| NAmax = | 650 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  | dado de entrada
| NAmin = | 650 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  | dado de entrada
| Eld = | 494.9279 |  | (Cota da linha de centro do distribuidor da turbina) |  |  | calculado na planilha da tomada = hsfv2intake
| Elsol = | 635.8683 |  | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| Elte = | 0 |  | (Cota do terreno na área da chaminé de equilíbrio)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da chaminé) |  |  | dado de entrada
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
> NÍVEL DE ÁGUA NA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO
O nível de água ultrapassou o topo da rocha (ver fig. 5.8.6.07).
3. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção transversal da chaminé de equilíbrio:
[5 empty] | 0 | m²
sendo:
|  |  |  | 86.0319 | m2
|  |  |  | 0.036336 | m
|  |  |  | 155.0721 | m
> Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio:
|  |  | 0 | m
> Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio:
|  |  | 0 | m
> Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio:
0
> Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio:
0
> Cota do fundo da chaminé:
| Assim: | Elch = | -1
> Altura da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 2 | m
> Altura da chaminé acima do topo da rocha:
|  |  |  | 3 | m
> Espessura adicional de concreto na base do contraforte:
|  |  |  | 0 | m
onde:
|  | sc = | 10 | kg/cm² (Resistência do concreto à tração)
[5 empty] | 0.2 | kg/cm2 (Pressão de serviço)
> Profundidade média de rocha acima do topo da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 0 | m O nível de água ultrapassou o topo da rocha.
> Espessura do revestimento de concreto:
[5 empty] | 0.1 | m
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
Volume de escavação comum:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Vtch = | 56.55 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Vsch = | 4.63 | m³
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha
|  | $ = 474,08 Ase-0,3987 para 4 ≤ Ase ≤ 300 m2 |  |  | 1883.8138 | R$/m³ | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
|  | sendo: |  |  | 0.031416 | m² (Área da seção transversal da chaminé)
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de Limpeza da Fundação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Alf = | 2.5 | m²
Comprimento de injeção de contato e consolidação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Ltf = | -1 | m
Custo Total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | -140.75 | R$
b) CONCRETO
Volume de concreto estrutural:
onde:
[6 empty] | 0.031416 | m²
[6 empty] | 3.1416 | m²
[6 empty] | 3.1416 | m²
Volume de concreto projetado:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Vcch = | 14.15 | m³
|  | Vcp = | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 250 | 50
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 3.5375 | 0.7075 | 14.15 | 214 | 3028.1
|  | Concreto projetado |  | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
|  | TOTAL |  | 3.5375 | 0.7075 | 14.15 | - | 3028.1
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.33 | CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO | [6 empty] | 16.3316
| .12.19.33.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 9.1518
| .12.19.33.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 56.55 | 7.6 | 0.42978
| .12.19.33.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ |  | 21 | 0
| .12.19.33.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 4.63 | 1883.8138 | 8.7221
| .12.19.33.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | -0.14075
| .12.19.33.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 7.3205
| .12.19.33.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 3.5375 | 348 | 1.231
| .12.19.33.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 14.15 | 214 | 3.0281
| .12.19.33.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 0.7075 | 4327 | 3.0614
| .12.19.33.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.33.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t |  | 4235 | 0
| .12.19.33.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 191 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv2phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS FRANCIS EIXO VERTICAL |  |  |  | ARQUIVO | 572fv.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 200 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 650 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 650 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrada
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 505.9071 | qmaxturb = | 165.8919 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 504 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 505.0843 | qmax1maq = | 82.946 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a modificações no projeto por NAxfu muito alto)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada; 3 - aberta; 4 - subterrânea) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 512.6036 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 145 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 145 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 4.35 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 140.65 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 140.65 | m
3. NÚMERO DE UNIDADES E POTÊNCIA
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 206185.567 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1x a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 140.65 | m, tem-se: | P1xt = | 750 | MW
|  | E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | 1
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng = | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1n a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 140.65 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
|  | Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1 = | 100 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
|  |  | 100 | MW | sendo: | kp | Para
0.1
0.5
1
[5 empty] | Neste aproveitamento: | kp = | 1
e) | Potência instalada
|  |  | 200 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 103093 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 79.1083 | m³/s ===> |  |  | 0.90605
| sendo: |  |  | 8987.4816 | (Coeficiente inicial)
|  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.96437
111.1111
Assim:
|  |  | 82.946 | m3/s
|  | com: |  | 8571.6625
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 82.946 | m³/s e H1 = | 140.65 | m,
tem-se para a velocidade específica inicial:
|  | n's = | 187.3025
> Velocidade inicial:
|  |  | 282.5554 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz, tem-se para o número de pólos do gerador :
|  | p = | 24 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 300 | rpm
> Velocidade específica:
198.87
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
0.82995
> Diâmetro do rotor da turbina:
[5 empty] | 2.77 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -9.0721 | m
sendo:
[5 empty] | 9.399 | m (Altura de pressão)
[5 empty] | 0.13133 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
494.9279
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 3.0516 | m
|  |  | 3.8103 | m
|  |  | 4.3424 | m
|  |  | 4.8347 | m
|  |  | 3.601 | m
|  |  | 13.6227 | m
|  |  | 7.7559 | m
| Assim: | U = | 0 | m
|  | Nvs = | 1 | unidades
| Assim: | H'2 = | 0.95469 | m
| Assim: | N = | 7.1003 | m
|  | 8.055 | m
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 9.3874 | m
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade:
|  |  |  | 12.8325 | m
> Largura total da casa de força:
|  |  | 27.6649 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos:
| Assim: | Bam = | 19.2487 | m
> Comprimento da superestrutura:
|  |  | 14.8364 | m
sendo:
|  |  |  | 7.3477 | m (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central
das unidades geradoras)
|  |  |  | 7.4887 | m (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa
da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força:
|  | 20.9705 | m
> Comprimento da área de montagem:
|  | 14.8364 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
[5 empty] | -22931.012 | m³
sendo:
|  |  |  | -516.1036 | m
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vtcf = | 0 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vtcf = | -22931.012 | m³
> Escavação em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  |  | 2583311.3516 | m³
sendo:
[6 empty] | 2565938.5537 | m³
[5 empty] | 11124.7302 | m³
|  |  |  | 6248.0676 | m³
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vrcf = | 0
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vrcf = | 2583311.3516 | m³
> Escavação subterrânea em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  | Vscf = | 0
Casa de força subterrânea (tipo 4):
[5 empty] | 16416.1814 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vscf = | 0 | m³
Área da seção de escavação:
220.1194
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha:
|  |  | 55.1866 | R$/m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação:
|  |  | 865.7274 | m²
> Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 355.9192 | m
| sendo: |  |  | 38.5961 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo: 40 m)
> Comprimento da malha de chumbadores (somente para casa de força subterrânea: tipo 4)
[6 empty] | 0 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 119789.9945 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | 7623.2501 | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
III ) Casa de força aberta
[6 empty] | - | m³
IV ) Casa de força subterrânea
[6 empty] | - | m³
sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 2134.7373 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
limite superior modificado para D = 9m
Volume de concreto da superestrutura:
|  |  |  | 617.7032 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 882.9627 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integrado à superestrutura):
[5 empty] | Assim: Vca = | 617.7032 | m³
Volume de concreto projetado (somente para casa de força subterrânea)
[5 empty] | 0 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | abrigada, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 7623.2501 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Infra-estrutura |  | 1174.1055 | 213.4737 | 4269.4747 | 214 | 913667.5802
|  | Superestrutura |  | 741.2438 | 247.0813 | 2470.8127 | 214 | 528753.9101
|  | Parede extrema |  | 220.7407 | 66.2222 | 882.9627 | 214 | 188954.0269
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Concreto projetado |  | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
|  | TOTAL |  | 2136.09 | 526.7772 | 7623.2501 | - | 1631375.5172
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 1085973 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 1858701.4826 | R$ |  |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.10:
| $ = -0,0011(kW/rpm)² + 18,162(kW/rpm) + 3279,8 = |  |  |  | 9391150.4054 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[9 empty] | limite superior de 6000 modificado para |  |  | 10000
sendo:
|  |  | 343.6433 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 3850371.6662 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 13241522.0716 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 2 | comportas
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 249438.0394 | R$/unidade |  |  | limites mantidos
sendo:
|  |  |  | 5.5736 | m4
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 25.7307 | m
|  | Hcp = R = |  | 3.601 | m
|  |  | 7.7559 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 102269.5961 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  | 351707.6355 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 231252.0933 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 94813.3583 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  | 326065.4515 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,451 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 8
sendo:
|  |  | 0.37037 | MVA/rpm
|  |  | 111.1111 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador vertical:
|  |  |  | $ = | 17987010.7869 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 7374674.4226 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 25361685.2096 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 1541868.4391 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
sendo:
|  |  |  | 370.3704 | kVA/rpm
|  |  | 111.1111 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 632166.06 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 632536.4304 | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 = |  |  | 2987134.7194 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
|  | Sendo: | kVA/rpm = | 370.3704 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1224725.235 | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 4211859.9544 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 74152.5924
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 1085.973
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 60707.854
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 54075.2627
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -22931.012 | 7.6 | -174.2757
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 2583311.3516 | 21 | 54249.5384
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 55.1866 | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 119.79
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 4654.0998
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 2136.09 | 348 | 743.3593
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 7623.2501 | 214 | 1631.3755
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 526.7772 | 4327 | 2279.365
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 1858.7015
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 61793.827
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 61793826.9829 | 12358.7654
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 86059.4848
| .13.13.00.23.17 | Comportas ensecadeiras |  |  |  | un | 2 | 351707.6355 | 703.4153
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Francis |  |  |  | un | 2 | 13241522.0716 | 26483.0441
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 2 | 25361685.2096 | 50723.3704
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 326.0655
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 78235.8953
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 78235895.285 | 7823.5895
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 18588.8487
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 86059484.8135 | 15490.7073
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 15490.7073
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 15490707.2664 | 3098.1415
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 6665.5213
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 632536.4304 | 632.5364
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 0 | 4211859.9544 | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 86059484.8135 | 5163.5691
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | 5796.1055
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | 5796105.5192 | 869.4158
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 185466.4473
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 32 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv2tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = | 5 | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L3 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fv.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 165.8919 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| NAnfu = | 505.0843 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 27.6649 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 110.5946 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 4.1421 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 25.6649 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 500.9423 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## convert
Conversion factor for equipment costs: | 0.50954
|  | Values | Source
Reference date for the Brazilian Inventory Guide worksheets: | dec/06 | 907.1895 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Reference date for the study case: | 2019-08-01 | 1913.7133 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Exchange rate (dollar / reais): | 4.14