## iohsp2
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation |  | ~OUT
res_max0_0000_wl | 905 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir |  | hsy_tunl_uter_el | 910 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the inlet location of the low pressure tunnel
res_min0_0000_wl | 905 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir |  | hsy_stnk_cter_el | 983 | m | 1 |  | terrain maximum elevation to define the location of the surge tank
hyd_trce_rbnk_el | 505 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the tailrace |  | hsy_tunp_dter_el | 511 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the outlet location of the high pressure tunnel
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) |  | hsy_tunp_max0_el | 823.679 | m | 1 |  | maximum terrain elevation for the steel lining of the high pressure tunnel
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank |  | hsy_tunp_min0_l | 800 | m | 1 |  | minimum steel lining length of the high pressure tunnel
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank |  | hsy_intk_chan_w | 8.8 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
enr_inst_cpcy_p | 30 | MW | 1 | P' | installed capacity |  | hsy_intk_chan_el | 900.5346 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
enr_loss_max0_pc | 0.05 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) |  | hsy_intk_gate_n | 1 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
pwh_deck_dfld_q | 500 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck |  | hsy_intk_gate_w | 3 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
rtc_trce_zero_wl | 503 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero |  | hsy_intk_gate_h | 3 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
rtc_trce_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve |  | hsy_intk_sill_el | 900.5346 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
rtc_trce_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve |  | hsy_intk_totl_w | 8.8 | m | 2 | Bta | total width of the intake
dam_crst_0000_el | 909 | m | 1 |  | dam crest elevation |  | hsy_intk_totl_l | 12.1931 | m | 2 | Lta | total length of the intake
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width |  | hsy_intk_totl_h | 10.9654 | m | 2 | Hta | total height of the intake
lay_hsy0_lctn_x | r |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) |  | hsy_intk_subm_h | 1.4654 | m | 2 | hs | submergence of the intake
lay_dam0_trce_l | 2000 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace |  | hsy_tunl_totl_l | 1400 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel
lay_chan_intk_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the river up to the inlet structure (channel + intake) |  | hsy_tunl_shot_l | 280 | m | 2 |  | shotcrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunl_totl_l | 1400 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel |  | hsy_tunl_conc_l | 0 | m | 2 |  | concrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunp_conc_l | 400 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel |  | hsy_tunl_0000_d | 3 | m | 2 |  | height and widht of the low pressure tunnel cross section (arch with straight sides)
hsy_tunp_stee_l | 300 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel |  | hsy_tunl_upst_el | 900.5346 | m | 2 |  | upstream elevation of the low pressure tunnel sill
lay_pstk_trce_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) |  | hsy_tunl_dwst_el | 860.0451 | m | 2 |  | downstream elevation of the low pressure tunnel sill
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) |  | hsy_stnk_max0_wl | 950.8907 | m | 2 |  | maximum water level in the surge tank
hsy_tunp_0000_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section (first value = 0) |  | hsy_stnk_min0_wl | 864.0451 | m | 2 |  | minimum water level in the surge tank
hsy_tunp_stee_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel (first value = 0) |  | hsy_stnk_0000_d | 1.06 | m | 2 |  | diameter of the surge tank
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from reais to dollars for equipment costs defined by Eletrobras |  | hsy_tunp_vert_l | 356.5767 | m | 3 |  | length of the vertical high pressure tunnel
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate for equipment costs defined by Eletrobras |  | hsy_tunp_vert_d | 3.1984 | m | 2 |  | diameter of the vertical high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_conc_l | 400 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel
|  |  | 1 |  | IN: project basic information |  | hsy_tunp_0000_d | 3 | m | 3 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation |  | hsy_tunp_stee_l | 300 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation |  | hsy_tunp_stee_d | 1.8 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel
[5 empty] | OUT: intermediate results for HERA calculation |  | hsy_tunp_stee_th | 29.7595 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock in the high pressure tunnel
|  |  | 3 |  | OUT: final results obtained after the end of the workflow |  | hsy_tunp_upst_el | 506.4684 | m | 3 |  | upstream elevation of the high pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_tunp_dwst_el | 504.9684 | m | 3 |  | downstream elevation of the high pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_d | 1.388 | m | 3 | Db | diameter of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_l | 22 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_stee_th | 23.2911 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
[7 empty] | pwh_turb_rotr_d | 1.9022 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
[7 empty] | pwh_turb_cjet_d | 1.58 | m | 2 | D2 | jet diameter
[7 empty] | pwh_turb_clin_el | 506.4684 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_totl_w | 28.8253 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_blck_w | 13.4127 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[7 empty] | pwh_ably_area_w | 20.119 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_totl_l | 16.486 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_deck_el | 509.931 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
[7 empty] | hsy_trce_max0_wl | 503.7373 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[7 empty] | hsy_trce_min0_wl | 503.5286 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[7 empty] | pwh_ably_area_l | 12.486 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[7 empty] | pwh_turb_inlt_d | 1.388 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
[7 empty] | pwh_strc_upcl_l | 9.5242 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 3.0184 | m | 2 | I | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_n | 1 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 3.0184 | m | 2 | I | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_h | 3.0303 | m | 2 | H | gate height of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_min1_el | 500.0425 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min2_el | 500.0425 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[7 empty] | hsy_trce_chan_w | 26.8253 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_trce_chan_el | 503.2926 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 1 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 89000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_ct | 11000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_cran_ct | 49000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_rack_ct | 18000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_embp_ct | 29000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | ? | hsy_stnk_stee_t | 0 | t | 2 |  | steel lining of the surge tank
[7 empty] | hsy_pstk_stee_t | 430.8432 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[7 empty] | pwh_turb_0000_ct | 950000 | $ | 2 |  | turbine cost
[7 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[7 empty] | pwh_genr_0000_ct | 3110000 | $ | 2 |  | generator cost
[6 empty] | talha | pwh_dtub_slog_n | 0 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 0 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 200000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 0 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 0 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[7 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 413000 | $ | 2 |  | land developments cost
[7 empty] | pwh_misc_inst_ct | 530000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[7 empty] | pwh_valv_sphr_n | 2 | $ | 2 |  | number of spherical valves
[7 empty] | pwh_valv_sphr_ct | 710000 | $ | 2 |  | spherical valve cost
[7 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.017399 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[7 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 4704.2431 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[7 empty] | pwh_pelt_type_x | 1 |  | 2 |  | identification for the pelton type

## hsp2route
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO TÚNEL DE ADUÇÃO
[8 empty] | posição do circuito | espessura do solo
| Dados Iniciais | [6 empty] | l | 3
| NAmax | Nível d'água máximo normal do reservatório (m) | 905 |  |  |  |  | r | 2
| NAmin | Nível mínimo do reservatório (a fio d'água) | 905
| Nafu | Nível d'água normal no canal de fuga (m) | 505
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m) | 2000 | extensão medida entre o eixo e o canal de fuga
| P | Potência Instalada (MW) | 30
| dhmax | Perda de carga máxima no circuito (m) | 5% | Circuito longo (com chaminé, 5%); Circuito curto (sem chaminé, 3%)
| Hb | Queda bruta (m) | 400 | Hb = NAmax - NAfu
| Qtmax | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 9.145 | Qtmax = P.1000 / (9,81 . 0,88 . (1-dhmax). Hb)
| Critério para inclusão de Chaminé de Equilíbrio |  | Alternativas de Circuito de Adução
| MI, 2007: |  | Circuito de Adução Curto, Túnel sem Chaminé | Circuito de Adução Longo, Túnel com Chaminé
P > = 100 MW, Ltotal > 6 Hb
P < 100 MW, Ltotal > 4 Hb
Verificação da necessidade de Chaminé
Inicial (para definição do traçado)
| Lad/Hb | 5
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m)
| Hb | Queda bruta
| => | circuito com chamine
1.1 | EMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1 |  |  |  |  | Comparação com valores calculados nas planilhas:
| CN1 = NAmax - S + 2.Hta + 3 |  | 910 | m | arredondar para cima
cálculos intencionalmente conservadores
| NAmax | Nível d´água máximo normal do reservatório
| S | Submergência da tomada d'água | S = c . v1. Hta0,5; c = 0.8; v1 = 1,76 m/s | 2.187 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 1.4654 | m
| Hta | Altura do túnel de adução | Hta = ( (Qtmax/v1) / 0,8927 )0,5; v1 = 1.76 m/s | 2.4126 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 3 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.2 | CHAMINÉ - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 2 - CN2
arredondar para cima
| CN2 = NAxch + 2 + 3 |  | 983 | m | Definir ponto de inflexão do traçado com elevação CN2
| NAxch | Nível d'água máximo na chaminé | Naxch = NA max - 2/3 . (he+ha) + Ymax | 978.3473 | m | ver E120 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 950.8907 | m
| he | Perda de carga na entrada da TA | he = 0,2. v12/2g | 0.031576 | m | ver E106 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0.018483 | m
| ha | Perda de carga no túnel de adução | por simplificação, 1,5% . (NAmax - NA jus) | 6 | m | ver C18 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 3.6834 | m
| Ymax | Oscilação máxima na chaminé | vad = v1 | 77.3684 | m | ver D116 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 48.3586 | m
o eixo da barragem e o local do canal de fuga
| Aad | Área do túnel de adução | Aad = 0,8927 . Hta2 | 5.196 | m²
| Ach | Área da chaminé de equilíbrio |  | 0.85655 | m² | ver F101 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0.88901 | m²
| Hd | Altura estática mínima | Hd = NAmin - LC | 403 | m | ver E108 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 398.5316 | m
por simplificação, Hd = NAmax - (NAjus - 3), a avaliar
| 2 | Borda livre | arbitrário | 2 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.3 | DESEMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 3 - CN3
| CN3 = LC + Htf/2 + 2.Htf + 3 |  | 511 | m | arredondar para cima
Comparação com valores calculados nas planilhas:
| LC | Linha de centro da turbina | por simplificação, LC = NAjus - 3, a avaliar | 502 |  | ver D210, em planilha do MI, 2007, 572p.xls | 0 | m
| Htf | Altura de escavação do túnel forçado | Htf = 1,20 + ( 4 / p . Qtmax/v3 )0,5; v3 = 5.6 m/s | 2.642
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.4. | TRECHO BLINDADO - Parâmetros para definição da extensão
|  | Extensão máxima do trecho blindado | 2 . Hb | 800 | m
|  | Elevação mínima do terreno | (EL(te) - 3) - (NAjus - 3) + Htf/2 > 0,8.Hb | 823.679 | m
EL(te) = elevação do terreno
3 = espessura de solo (adotando-se aqui, por ora, o padrão do HERA)
NAjus = nível d´água de jusante (por simplificação, já que o correto seria a linha de centro da turbina);
3 = por simplificação (aqui, para manter a coerência e chegar mais perto da linha de centro,
usei o mesmo critério da CN3 (ver planilha "traçado"), que funciona bem para turbinas francis vertical)
Htf = altura de escavação do túnel forçado
L1
CN1
CN2
L2
CN3
Lad
L2
CN3
CN1
Lad
CN2

## hsp2intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
|  | S = c . v1. Hta0,5 |  |  |  | 1.4654 | m |  |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
|  | c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI,2007 |  |  |  | l | 3
|  | v1 = velocidade na comporta |  |  |  | 1.0576 | m/s | calculada cf dimensões desta planilha
[12 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| Nf = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 3 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| NAmáx = | 905 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 900.5346 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | Elsol= NAmax - S - Hta; para Hta ver F35 em planilha hsp2tunnel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 9.5182 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 1 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 10.9654 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 4.8 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 8.8 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 12.1931 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 214.5983 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -96572.9408 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 107.2991 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 19.6479 | m
sendo:
[5 empty] | 6.6981 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 8975.2633 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 1501.6419 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 754.1178 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 741.6465 | m3
6.3465
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 5.8776 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 150.8236 | 30.1647 | 754.1178 | 128 | 96527.0807
|  | Bloco | 222.4939 | 44.4988 | 741.6465 | 174 | 129046.4896
|  | Contraforte | 1.1755 | 0.11755 | 5.8776 | 129 | 758.2119
|  | TOTAL | 374.493 | 74.7811 | 1501.6419 | - | 226331.7822
|  | Custo unitário médio: $ = | 150.7229 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 125181.5461 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 0.12057 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 3 | m |  |  | z revisto | 0.12057 | m4
4.4654
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 51324.4339 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 176505.9799 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 16027.3533 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 6571.2149 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 22598.5682 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 41551.8297 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 17036.2502 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 58588.0799 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 69500.7933 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 28495.3252 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 97996.1185 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 25461.1975 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 10439.091 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 35900.2884 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | -964.5156
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -2026.4008
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 214.5983 | 7.6 | 1.6309
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -96572.9408 | 21 | -2028.0318
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 8.9753
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 680.233
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 374.493 | 348 | 130.3236
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 1501.6419 | 150.7229 | 226.3318
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 74.7811 | 4327 | 323.5776
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 391.589
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 1 | 176505.9799 | 176.506
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 22598.5682 | 22.5986
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 58.5881
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 97996.1185 | 97.9961
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 35.9003
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | -945603.5313 | -18.9121
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsp2tunnel
2 | DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO
Circuito sem chaminé
| Extensões |  |  | dados de entrada, definidos a partir do traçado, em planta
| L0 | 50 | m
| L1 | 1400 | m | se circuito curto, sem chaminé, igual a zero
| L2A | 400 | m | se circuito curto, sem chaminé, soma L1 + L2A
| L2B | 300 | m
| L3 | 50 | m
Elevações (piso)
| El inicial (L1) | 900.5346 | m | = Elsol da TA
| El final (L1) | 860.0451 | m | menor dos valores abaixo
| El final (i) | 893.5346 | m | considerando i = 0,5% |  | Circuito com chaminé
| El final (ch) | 860.0451 | m | = Elch - Hta, ou, sem chaminé, por simplificação, igual a 9.999
| El inicial (L2) | 506.4684 | m | considerando i = 0,5%
| El final (L2) | 504.9684 | m | = LC - Htf/2
Verificação da necessidade de Chaminé
Final (após definição de L1 e L2)
| (L1+L2A+L2b)/Hb | 5.25
| => | circuito com chamine
| Velocidade (m/s) |  | Máx | Adm *
| não revestido |  | 2.2 | 1.76
| concreto projetado |  | 3 | 2.4
| concreto estrutural |  | 4.5 | 3.6
| aço |  | 7 | 5.6
* Velocidade Admissível = 80% Velocidade Máxima
| Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
revestimento
| rocha tipo | projet. | estrut.
| 1 | 0.2 | 0
| 2 | 0.8 | 0.2
| 3 | 0 | 1
2.1 | TÚNEL DE ADUÇÃO
| TRECHO L1 | DIMENSIONAMENTO
| Extensão | L1 |  |  | 1400 | m
| Seção | Arco-retângulo
| Altura | Hta = ( (Qtmax/v2) / 0,8927 )0,5 |  |  | 3 | m | Hta min = 3
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 2.3764 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 2.0097 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 1.721 | m
15,0 m > = Dab > = 3,0 m
|  |  | Qtmax |  | 9.5182 | m³/s
|  |  | v2 = velocidade admissível no túnel, ponderada cf revestimento |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  | 2.64 | m/s
|  |  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  | 3.6 | m/s
|  |  |  | v (Hta) = | 1.3466 | m/s
Se Hta < 3, diminuir velocidade e assumir Hta = 3,0 m
|  |  |  | Se Hta > 15, aumentar quantidade de túneis |  |  | restrição não inserida nesta planilha
TRECHO P
| Extensão | LP = El final (L1) - El inicial (L2) |  |  | 356.5767 | m
|  |  | NAmax, ver D18, em planilha Traçado |  | 905 | m
| Seção | Circular
| Diâmetro | Deq = (4 / p . 0,8927)0,5 . Hta' (área equivalente) |  |  | 3.1984 | m
TRECHO L2A
| Extensão | L2A ou, se L3 < (Lcn + Lcf + 5), L2A + L3 - (Lcn + Lcf + 5) |  |  | 400
| Seção | Arco-retângulo
| Diâmetro | Hta' |  |  | 3 | m | Hta min = 3,0
|  | Qtmax |  |  | 9.5182 | m³/s
|  | vcc = velocidade admissível para túnel revestido com concreto convencional |  |  | 3.6 | m/s
|  |  |  | v (rev) = | 1.3466 | m/s
Verificação da Perda de Carga (entrada da TA e atrito)
| dh (túnel sem blindagem) |  |  |  | 3.9844 | m
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 3.9844 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 1.724 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 0.79357 | m
| dh (entrada) = 0,2. vHta2 / 2g |  |  |  | 0.018483 | m
| k (curvas) = [0.08 - 0.2(r/D - 5)] . {[0.0746*(Q*p/180)3]-[0.4698*(Q*p/180)2]+[1.1928*(Q*p/180)]} |  |  |  | 0.016324 | m | (MI, 2007)
para 2 curvas com r/D = 1 e Q = 90o
Alternativa 1: Rocha de boa qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 3.3522 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.33112 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.26619 | m
Alternativa 2: Rocha de média qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | -2.3261e-16 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 1.3245 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0.098515 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.26619 | m
Alternativa 3: Rocha de má qualidade
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vHta2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vHta / Deq4/3] |  |  |  | 0.49257 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vHta'2 / Deq4/3 |  |  |  | 0.26619 | m
|  | n1 = número de Manning para trecho sem revestimento |  |  | 0.035 |  | (MI, 2007)
|  | n2 = número de Manning para revestimento com concreto projetado |  |  | 0.022 |  | (MI, 2007)
|  | n3 = número de Manning para revestimento com concreto convencional |  |  | 0.012 |  | (MI, 2007)
|  | dh/Hb (túnel sem blindagem) |  |  | 0.0099609
2.2 | TÚNEL FORÇADO | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | L2B, para valor maior entre 0,8.Hb na vertical e 2.Hb na horizontal |  |  | 300 | m |  | Blindagem
| Seções |  |  | Hb = queda bruta |  |  |  | ecf = máximo (emin, ep) | 29.7595 | mm
| Hidráulica | Circular | [5 empty] | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 5.75 | mm
| Diâmetro | Dcf = ( 4 / p . Qtmax/va )0,5 |  |  | 1.8 | m |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 29.7595 | mm
|  | va = velocidade admissível no conduto forçado em aço |  |  | 5.6 | m/s
|  |  |  | v (rev) = | 3.7404 | m/s |  | Pb = ncf . (ecf/1000 . Dcf . p . L2B) * 7,84; ncf = 1 | 395.8089 | t
| Escavação | Arco-retângulo
| Altura | Htf = Dcf + 1,20 (valor constante, a avaliar, para concreto) |  |  | 3 | m
Se Htf < 3, redimensionar conduto para 1,8m
Verificação da Perda de Carga
| dh (redução) = 0,1. (va - vHta')2 / 2g |  |  |  | 0.029208 | m
| dh (cf) = 6,35 * L2B . n42 . va2 / Dcf4/3 |  |  |  | 2.7284 | m
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01
|  | dh/Hb (túnel blindado) |  |  | 0.006894
Verificação da Sobrepressão
| Sobrepressão máxima |  | Hdmax | = 0.30 . (NAmax - LC) | 119.5595 | m
| Sobrepressão calculada |  | Hdcalc | = 2 . (LP . vLP + L2A . vL2A + L2B . vL2B) / (g . Ts) | 64.0014 | m
|  | se | Hdcalc > Hdmax, aumentar Dcf
|  | L / H = | 2.6414 |  | Tc = | tempo de fechamento da válvula ou distribuidor
[5 empty] | 6 | s, para túneis curtos
|  | Hta' = | 2.1949 | m | 10 | s, para túneis longos
|  | Dcf = | 1.317 | m
2.3 | CONDUTOS FORÇADOS APARENTES | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | Lcd = 20 m |  |  | 22 | m |  | Blindagem
| Seções | Circular | [5 empty] | enf = máximo (emin, ep) | 23.2911 | mm
| Diâmetro | Dnf = Dcf / (nf3/8) |  |  | 1.388 | m |  | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 4.72 | mm
|  | nf = número de unidades (G98, em hsp2phouse) |  |  | 2 |  |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 23.2911 | mm
| Verificação da Perda de Carga | [6 empty] | Pb = nf . (enf/1000 . Dnf . p . L2C) * 7,84 | 35.0344 | t
| dh (bifurcação) = 0,1. va2 / 2g |  |  |  | 0.071308 | m | apenas uma bifurcação
| dh (cd) = 6,35 * Lcd . n42 . vcd2 / Dnf4/3 |  |  |  | 0.089263 | m |  | Válvula Esférica
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01 |  |  | Db = Diâmetro (m), igual a dimensão do conduto | 1.388 | m
[8 empty] | Hx = Pressão (m), sendo Hx = 1,3. (NAmax - LC); | 518.0911 | m
| dh (redução) = 0,1. (vvalv - vcd)2 / 2g |  |  |  | 0.042079 | m |  | ver NAmax em D5, planilha traçado e LC em D210, planilha 572p.xls
| dh (válvula) = 0,03. vvalv2 / 2g |  |  |  | 0.015127 | m
[9 empty] | $ = | 1993125.2409
|  | dh/Hb (condutos aparentes) |  |  | 0.00054444
dh/Hb (total)
|  | se circuito longo |  |  | 0.017399 |  |  |  | Transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): | 817181.3488 | R$
|  | se circuito curto |  |  | 0 |  |  |  | Custo da válvula instalada: | 2810306.5897 | R$
Preços de DEZ/06

## hsp2stank
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576ch.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Circuito de Adução com Chaminé de Equilíbrio => Manter Planilha | [5 empty] | posição do circuito | espessura do solo |  | tipo de rocha | perda de carga
[6 empty] | l | 3 |  | 1 | 3.6834
[9 empty] | 2 | 1.4415
[6 empty] | r | 2 |  | 3 | 0.51106
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento e quantificação:
| vad = | 1.3466 | m/s | (Velocidade média do escoamento no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| Lad = | 1400 | m | (Comprimento do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| Dad = | 3 | m | (Diâmetro do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| ha = | 3.6834 | m | (Perda de carga no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| NAmax = | 905 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  | dado de entrada
| NAmin = | 905 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  | dado de entrada
| Eld = | 506.4684 |  | (Cota da linha de centro do distribuidor da turbina) |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| Elsol = | 900.5346 |  | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  | calculado na planilha da tomada = hsp2intake
| Elte = | 983 |  | (Cota do terreno na área da chaminé de equilíbrio)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da chaminé) |  |  | dado de entrada
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
> NÍVEL DE ÁGUA NA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO
O nível de água não ultrapassou o topo da rocha (ver fig. 5.8.6.06).
3. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção transversal da chaminé de equilíbrio:
[5 empty] | 0.88901 | m²
sendo:
|  |  |  | 8.0343 | m2
|  |  |  | 0.018483 | m
|  |  |  | 398.5316 | m
> Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio:
|  |  | 1.06 | m
> Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio:
|  |  | 48.3586 | m
> Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio:
950.8907
> Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio:
864.0451
> Cota do fundo da chaminé:
| Assim: | Elch = | 863.0451
> Altura da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 88.8456 | m
> Altura da chaminé acima do topo da rocha:
|  |  |  | 0 | m
> Espessura adicional de concreto na base do contraforte:
|  |  |  | 0 | m
onde:
|  | sc = | 10 | kg/cm² (Resistência do concreto à tração)
[5 empty] | 0 | kg/cm2 (Pressão de serviço)
> Profundidade média de rocha acima do topo da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 29.1093 | m
> Espessura do revestimento de concreto:
[5 empty] | 0.12 | m
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
Volume de escavação comum:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vtch = | 44.12 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vsch = | 156.56 | m³
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha
|  | $ = 474,08 Ase-0,3987 para 4 ≤ Ase ≤ 300 m2 |  |  | 423.4683 | R$/m³ | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
|  | sendo: |  |  | 1.3273 | m² (Área da seção transversal da chaminé)
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de Limpeza da Fundação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Alf = | 362.9 | m²
Comprimento de injeção de contato e consolidação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Ltf = | 726 | m
Custo Total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 188647.13 | R$
b) CONCRETO
Volume de concreto estrutural:
onde:
[6 empty] | 1.3273 | m²
[6 empty] | 7.3542 | m²
[6 empty] | 7.3542 | m²
Volume de concreto projetado:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vcch = | 39.52 | m³
|  | Vcp = | 12.95 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 250 | 50
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 9.88 | 1.976 | 39.52 | 214 | 8457.28
|  | Concreto projetado |  | 3.885 | 0.9065 | 12.95 | 378 | 4895.1
|  | TOTAL |  | 13.765 | 2.8825 | 52.47 | - | 13352.38
|  | Custo unitário médio: $ = | 254.4765 | R$/m³ | (C. total/Volume)
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.33 | CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO | [6 empty] | 285.8958
| .12.19.33.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 66.6335
| .12.19.33.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 44.12 | 7.6 | 0.33531
| .12.19.33.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ |  | 21 | 0
| .12.19.33.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 156.56 | 423.4683 | 66.2982
| .12.19.33.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 188.6471
| .12.19.33.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 30.6152
| .12.19.33.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 13.765 | 348 | 4.7902
| .12.19.33.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 52.47 | 254.4765 | 13.3524
| .12.19.33.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 2.8825 | 4327 | 12.4726
| .12.19.33.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.33.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t |  | 4235 | 0
| .12.19.33.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 191 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsp2phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS PELTON |  |  |  | ARQUIVO | 572p.xls |  |  | REVISÃO: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento
| P' = | 30 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 905 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 905 |  | (Nível de água médio do reservatório) | [6 empty] | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | NA revistos |  |  |  | dado de entrada
| hp%= | 5 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) |  |  | 503.7373 | qmaxturb = | 9.5182 | m³/s | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) |  |  | 503.5286 | qmax1maq = | 4.7591 | m³/s | valor padrão
| ht = | 0.89 |  | (Rendimento médio das turbinas) | [6 empty] | valor padrão, MI
| hg = | 0.95 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão, MI
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
| d1= | 6 | m | (Espaçamento livre entre unidades geradoras, definido pelo projetista) | [6 empty] | fixo, igual a 6
| d2= | 5.6972 | m | (Espaçamento livre no sentido do fluxo a montante e a jusante da unidade geradora, definido pelo projetista)
Dados para a quantificação
| Ltf = |  | m | (Comprimento de tratamento de fundação determinado a partir do projeto)
| Vcie = |  | m³ | (Volume de concreto da infra-estrutura e paredes externas)
| Vcd = |  | m³ | (Volume de concreto do dental)
| Vcse = |  | m² | (Volume de concreto da superestrutura)
| Ctp = | 674233.2276 |  | (Custo unitário de turbina Pelton, obtido com o fabricante)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - externa; 2 - subterrânea) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 507.9368 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
E, ainda, para casa de força externa:
| Elte = |  |  | (Cota média do terreno na área da casa de força)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força)
| Vrcf = |  | m³ | (Volume de escav. em rocha a céu aberto abaixo da cota do pátio da área de montagem, determ. a partir do projeto)
Mensagens:
Potencia da unidade geradora maior que a maxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | QUEDA BRUTA MÁXIMA:
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 400 | m
b) | QUEDA BRUTA MÉDIA:
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 400 | m
c) | PERDA DE CARGA TOTAL:
|  |  | 20 | m
d) | QUEDA LÍQUIDA MÁXIMA:
| H1 = Hb1 - hp = |  | 380 | m
e) | QUEDA LÍQUIDA MÉDIA:
| H2 = Hb2 - hp = |  | 380 | m
3. POTÊNCIAS
a) | POTÊNCIA TOTAL DO CONJUNTO DAS TURBINAS
|  |  | 31578.9474 | kW
b) | NÚMERO DE UNIDADES GERADORAS
Sendo P1xt a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 380 | m, tem-se: | P1xt = | 179.962 | MW
A vazao maxima tubinada por essa unidade (Q1) resulta em 54.2 m3/s e deve ser menor que 48,0 m3/s.
| E para o número mínimo de unidades geradoras, considerando a potência máxima, temos | [6 empty] | 1
|  |  |  | ou, considerando a vazão máxima, temos |  |  |  | 2
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng= | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = | [5 empty] | 2 | unidades
c) | POTÊNCIA INICIAL DE UMA UNIDADE GERADORA
Sendo P1nt a potência mínima da turbina para a queda disponível, dada abaixo:
| P1nt = | 5 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1= | 15 | MW
d) | POTÊNCIA DE UMA UNIDADE GERADORA
[5 empty] | Sendo: | kp | Para
|  |  | 15 | MW |  | 0.1
0.5
1
[6 empty] | Neste aproveitamento: kp = | 0.5
e) | POTÊNCIA INSTALADA
|  | 30 | MW
f) | POTÊNCIA POR INJETOR DA TURBINA
|  |  | 5263.1579 | kW
Q1<2,0
sendo:
| j | - | vazão máx. turbinada por unid.
| 1 | - | Q1 < 2,0
| 2 | - | 2,0 < Q1 < 4,7
| 3 | - | 4,7 < Q1 < 6,7
| 4 | - | 6,7 < Q1 < 9,3
| 5 | - | 9,3 < Q1 < 13,3
| 6 | - | Q1 > 13,3
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 4.7591 | m3, tem-se: | j = | 3
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | VELOCIDADE ESPECÍFICA INICIAL
39.118
b) | VAZÃO MÁXIMA TURBINADA DE UMA TURBINA
|  |  | 4.7591 | m3/s
| sendo: |  |  | 8294.355 |  | ht1 = | 0.89 | correção da fórmula
[6 empty] | hg1 = | 0.95 | correção da fórmula
| Posição do eixo da turbina: |  |  | posição | vazão máx. turbinada por unid.
|  |  |  | horizontal | Q1 < 4,7
|  |  |  | vertical | Q1 > 4,7
|  | Assim, com Q1 = | 4.7591 | m³/s, tem-se: | O eixo da turbina esta na posicao VERTICAL.
[5 empty] | NESTE CASO | 1
c) | VELOCIDADE INICIAL
|  |  | 522.303 | rpm
| sendo: |  | 22.5848 | rpm
c) | NÚMERO DE PÓLOS DO GERADOR
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz
|  |  | e n' = | 522.303 | rpm, tem-se para o número de pólos do gerador :
| p = | 14 | unidades
d) | VELOCIDADE SÍNCRONA
|  | 514.2857 | rpm
e) | VELOCIDADE ESPECÍFICA POR INJETOR
12.8392
| sendo: |  |  | 22.2381
f) | COEFICIENTE DE VELOCIDADE PERIFÉRICA
0.49443
g) | DIÂMETRO DA LINHA DE CENTRO DO JATO
[5 empty] | 1.58 | m
h) | POSIÇÃO DO ROTOR
506.4684
i) | DIMENSÕES DO BICO INJETOR, DO ROTOR E DA CÂMARA BLINDADA
|  |  |  | 1.9022 | m
|  |  | 4.6984 | m
|  |  | 3.8557 | m
|  |  | 3.5569 | m
|  |  | 3.0699 | m
|  |  | 3.7189 | m
|  |  | 4.4259 | m
|  |  | 1.9626 | m
|  |  | 3.0303 | m
|  |  | 3.0184 | m
Cálculo simplificado do volume:
j) | DIMENSÕES DA CASA DE FORÇA
[7 empty] | VERTICAL | HORIZONTAL
> Largura do bloco da unidade
BLOCO
|  |  | 13.4127 | m
|  | = 2 + G + 2.F (horizontal) |  |  |  |  | Volume cheio
| > Largura total da casa de força | [5 empty] | 2186.562 | 625.0004 | m³
|  |  | 28.8253 | m
Volume vazio
| > Largura da área de montagem dos equipamentos | [5 empty] | 477.6669 | 135.1768 | m³
AM
[7 empty] | 502.4125 | 582.8885 | m³
| Assim: | Bam = | 20.119 | m
> Comprimento da superestrutura
|  |  | 16.486 | m
= p + B + 2 + L + 3 + p + 2 (horizontal)
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> Escavação comum
Para casa de força externa:
[5 empty] | -17737.4647 | m³
sendo:
-511.4368
| Para casa de força subterrânea: |  |  | Vtcf = | 0 | m³
> Escavação em rocha a céu aberto
|  |  | 1948469.9084 | m³
| Sendo: |  |  |  |  | 1948469.9084 | m³
> Escavação subterrânea em rocha (para casa de força subterrânea):
[5 empty] | 0 | m³ | ===> A casa de força nao e subterranea.
Área da seção de escavação:
|  | 0 | m²
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha:
0
b) | LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
> Área de limpeza da fundação
|  |  | 806.8973 | m²
> Comprimento da injeção de cimento
| Comprimento definido conforme o projeto: |  |  | Ltf = | 0 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 32033.8211 | R$
c) | CONCRETO
Taxas de cimento e armadura
[5 empty] | Cimento | Armadura
[5 empty] | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 270 | 50
|  | Dental |  |  | 200
|  | Superestrutura |  |  | 300 | 100
Totais:
[5 empty] | Cimento | Armadura | CSC
[7 empty] | Volume | C. unitário | C. total
[5 empty] | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 1058.4547 | 196.0101 | 3920.2026 | 214 | 838923.3532 |  | calculado acima
|  | Dental |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 235.2122 | 78.4041 | 784.0405 | 214 | 167784.6706 |  | 20% do volume total
|  | TOTAL |  |  | 1293.6669 | 274.4142 | 4704.2431 | - | 1006708.0238 |  | Pilares, vigas e muros laterais
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 819923 | R$ |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
e) | INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 1057093.1015 | R$ |  |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
f) | EQUIPAMENTOS
> TURBINAS
| Custo obtido com o fabricante: |  |  | Ctp = | 674233.2276 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 276435.6233 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 950668.8509 | R$/unidade
> GERADORES:
Para turbina de eixo vertical:
Equação da curva ajustada no gráfico B.16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,45 [(MVA/rpm)-0,023]0,6298, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 |  |  |  |  | 4378482.98 | R$ | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 3
sendo:
|  |  | 0.032407 | MVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1795178.0218 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 6173661.0018 | R$/unidade
Para turbina de eixo horizontal:
Equação da curva ajustada no gráfico B.14:
|  |  | 3382817.3823 | R$ | (0,0004≤(MVA/rpm)≤0,0483) |  |  | limite superior de 0.0483 modificado para |  |  | 0.066667
|  |  | Para este aproveitamento, com turbina de eixo | Vertical, | tem-se para o custo de hidrogeradores:
|  |  |  | $ = | 4378482.98 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1795178.0218 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 6173661.0018 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Turbina de eixo vertical:
Equação da curva ajustada no primeiro gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 282864.9419 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 8
[8 empty] | limite superior de 4583 modificado para |  |  | 6666.6667
Turbina de eixo horizontal:
Equação da curva ajustada no segundo gráfico B.17:
| $ = 9,4666 (kVA/rpm) + 9,1722 = |  |  | 315960.163 | R$ |  |  | limite superior de 38 modificado para |  |  | 67
sendo:
|  |  | 32.4074 | kVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
|  |  | Para este aproveitamento, com turbina de eixo | Vertical, | tem-se para o custo da ponte rolante:
|  |  |  | Cpr = | 282864.9419 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 115974.6262 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 398839.568 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 54403.689
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 819.923
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 44516.4845
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 40783.0633
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -17737.4647 | 7.6 | -134.8047
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 1948469.9084 | 21 | 40917.8681
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 32.0338
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 2644.2942
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 1293.6669 | 348 | 450.1961
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 4704.2431 | 214 | 1006.708
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 274.4142 | 4327 | 1187.3902
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 1057.0931
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 45336.4075
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 45336407.5172 | 9067.2815
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 15673.5257
| .13.13.00.23.17 | Comporta ensecadeira do tubo de sucção |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Pelton |  |  |  | un | 2 | 950668.8509 | 1901.3377
| .13.13.00.23.29 | Hidrogerador |  |  |  | un | 2 | 6173661.0018 | 12347.322
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 0
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 14248.6597
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 14248659.7054 | 1424.866
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 3385.4815
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 15673525.6759 | 2821.2346
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 2821.2346
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 2821234.6217 | 564.2469
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 1540.1388
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 398839.568 | 398.8396
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un |  |  | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 15673525.6759 | 940.4115
|  | Subtotal .15. | [6 empty] | 1339.2511
| .15.27 | EVENTUAIS .15 |  |  |  | % | 15 | 1339251.1086 | 200.8877
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 75002.835
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
[8 empty] | Parâmteros | Custo Original
[7 empty] | 1 | 5.3672 | 107343.0176 | euros
[7 empty] | 2 | 1808.4589 | 476458.1475 | libras
[8 empty] | US$ | 674233.2276
CP =8300 × (Q × H) 0.54
http://www.engineering.lancs.ac.uk/lureg/nwhrm/engineering/turbine_costs.php
http://www.hydroworld.com/articles/print/volume-20/issue-6/articles/asset-management/simplified-method-for-estimating-the-cost.html
R$/m3
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsp2tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = | 11.514 | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L3 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fv.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 9.5182 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| NAnfu = | 503.5286 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 28.8253 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 6.3455 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 0.23603 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 26.8253 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 503.2926 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA