## iohsfv3
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
res_max0_0000_wl | 605 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir | hsy_chan_iter_el | 607 | m | 1 |  | terrain minimum elevation at the riverside slope to define the headrace channel location
res_min0_0000_wl | 605 | m | 1 | NAmin | minimum water level of the reservoir | hsy_pstk_0000_i | 0.75 |  | 2 |  | slope of the penstock from the forebay intake to the powerhouse
hyd_trce_rbnk_el | 505 | m | 1 | NAfu | elevation of the riverbanks at the tailrace | hsy_intk_chan_w | 38.8918 | m | 3 | Bcn | width of the intake channel
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | hsy_intk_chan_el | 593.2035 | m | 3 | Elcn | elevation of the intake channel sill
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank | hsy_intk_gate_w | 8.6922 | m | 3 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank | hsy_intk_gate_h | 9.3389 | m | 3 | Hcp | gate height of the intake
enr_inst_cpcy_p | 345 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_intk_sill_el | 593.2035 | m | 3 | Esol | elevation of the intake sill
enr_loss_max0_pc | 0.05 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) | hsy_intk_totl_w | 38.8918 | m | 3 | Bta | total width of the intake
pwh_deck_dfld_q | 2000 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | hsy_intk_totl_l | 13.6593 | m | 3 | Lta | total length of the intake
rtc_trce_zero_wl | 503 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero | hsy_intk_totl_h | 18.2965 | m | 3 | Hta | total height of the intake
rtc_trce_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve | hsy_intk_subm_h | 2.4448 | m | 3 | hs | submergence of the intake
rtc_trce_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve | hsy_chan_sill_w | 17.6948 | m | 3 |  | width of the headrace channel
dam_crst_0000_el | 609 | m | 1 |  | dam crest elevation | hsy_chan_sill_el | 593.2035 | m | 3 |  | final elevation of the headrace channel sill
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width | hsy_chan_totl_l | 0 | m | 3 |  | total length of the headrace channel, including the forebay
hsy_pstk_0000_i | 0.75 |  | 1 |  | slope of the penstock from the forebay intake to the powerhouse (first value = 0.75) | hsy_chan_conc_l | 0 | m | 3 |  | concrete lining length of the headrace channel
lay_hsy0_lctn_x | r |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) | hsy_chan_conc_th | 0.1 | m | 3 |  | concrete lining thickness of the headrace channel
lay_dam0_trce_l | 3100 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace | hsy_fbay_strc_l | 23.593 | m | 3 |  | length of the forebay
hsy_chan_totl_l | 0 | m | 2 |  | total length of the headrace channel, including the forebay | hsy_fbay_strc_w | 23.593 | m | 3 |  | width of the forebay
lay_pstk_trce_l | 0 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) | hsy_fbay_strc_h | 16 | m | 3 |  | useful height of the forebay
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) | hsy_fbay_crst_el | 606 | m | 3 |  | crest elevation of the forebay
hsy_pstk_brch_d | 0 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch (first value = 0) | hsy_infb_gate_n | 2 |  | 3 | Nat | number of gates of the forebay intake
bdg_eqp0_exch_k | 0.42735 |  | 1 |  | exchange rate from reais to dollars for equipment costs defined by Eletrobras | hsy_infb_gate_w | 6.6273 | m | 3 | Bcp | gate width of the forebay intake
bdg_eqp0_updt_k | 1.1773 |  | 1 |  | update conversion rate for equipment costs defined by Eletrobras | hsy_infb_gate_h | 6.6273 | m | 3 | Hcp | gate height of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_sill_el | 589 | m | 3 | Esol | elevation of the forebay intake sill
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | hsy_infb_totl_w | 22.3054 | m | 3 | Bta | total width of the forebay intake
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | hsy_infb_totl_l | 13.9 | m | 3 | Lta | total length of the forebay intake
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | hsy_infb_totl_h | 19.5 | m | 3 | Hta | total height of the forebay intake
[5 empty] | OUT: intermediate results for HERA calculation | hsy_infb_subm_h | 9.3727 | m | 3 | hs | submergence of the forebay intake
|  |  | 3 |  | OUT: final results obtained after the end of the workflow | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 3 | Nt | number of penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_brch_d | 7.0565 | m | 3 | Db | diameter of the penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_brch_l | 161.239 | m | 3 | Lb | total length of the penstock branch
[6 empty] | hsy_pstk_hzpj_l | 114.2327 | m | 3 | Lhb | horizontal projection of the penstock
[6 empty] | hsy_pstk_stee_th | 28.7751 | mm | 3 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 3 | Ng | number of powerhouse blocks
[6 empty] | pwh_turb_rotr_d | 4.64 | m | 3 | D3 | diameter of the turbine rotor
[6 empty] | pwh_genr_hous_d | 13.3491 | m | 3 | Dpg | diameter of the generator housing
[6 empty] | pwh_turb_clin_el | 497.8011 | m | 3 | Eld | center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_totl_w | 40.8362 | m | 3 | Bcf | total width of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_blck_w | 19.4181 | m | 3 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[6 empty] | pwh_ably_area_w | 29.1272 | m | 3 | Bam | width of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_totl_l | 31.7797 | m | 3 | Lcf | total length of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_deck_el | 513.6036 | m | 3 |  | elevation of the powerhouse deck
[6 empty] | hsy_trce_max0_wl | 507.5273 | m | 3 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[6 empty] | hsy_trce_min0_wl | 506.246 | m | 3 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[6 empty] | pwh_ably_area_l | 20.6624 | m | 3 | Lam | length of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_upcl_l | 9.7025 | m | 3 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 10.9598 | m | 3 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 5.1785 | m | 3 | A | diameter of the turbine inlet
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 6.1953 | m | 3 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 7.1056 | m | 3 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 12.8222 | m | 3 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 22.0772 | m | 3 | S | length of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 3 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 6.4381 | m | 3 | Z/Nvs | gate width of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 6.032 | m | 3 | R | gate height of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 493.2118 | m | 3 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 482.9789 | m | 3 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 486.6585 | m | 3 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[6 empty] | hsy_trce_chan_w | 38.8362 | m | 3 | Bfu | width of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_trce_chan_el | 499.3828 | m | 3 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 3 |  | 3 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | 645000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | 658000 | $ | 3 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 1584000 | $ | 3 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 153000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | hsy_infb_fwgt_n | 2 |  | 3 |  | number of fixed wheel gates of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_fwgt_ct | 423000 | $ | 3 |  | fixed wheel gates cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_slog_n | 1 |  | 3 |  | number of stoplogs of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_slog_ct | 156000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_cran_ct | 352000 | $ | 3 |  | crane cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_rack_ct | 792000 | $ | 3 |  | trash racks cost of the forebay intake
[6 empty] | hsy_infb_embp_ct | 109000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the forebay intake equipment
[6 empty] | hsy_pstk_stee_t | 1774.5073 | t | 3 |  | weight of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 3 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 15440000 | $ | 3 |  | turbine cost
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 3 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 24920000 | $ | 3 |  | generator cost
[6 empty] | pwh_dtub_slog_n | 4 |  | 3 |  | number of stoplogs of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 168000 | $ | 3 |  | stoplogs cost of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 711000 | $ | 3 |  | bridge crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 4550000 | $ | 3 |  | gantry crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 350000 | $ | 3 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 661000 | $ | 3 |  | land developments cost
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 1400000 | $ | 3 |  | installations and final works cost
[6 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.011353 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 18237.2681 | m³ | 3 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[6 empty] | lay_intk_pwh0_h | 94.5126 | m | 3 |  | vertical distance from the intake gate axis to the turbine center line

## hsfv3route
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO EM CANAL
Dados Iniciais
| NAmax | Nível d'água máximo normal do reservatório (m) | 605
| NAmin | Nível mínimo do reservatório (a fio d'água) | 605
| Nafu | Nível d'água normal no canal de fuga (m) | 505
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m) | 3100 | extensão medida entre o eixo e o canal de fuga
| P | Potência Instalada (MW) | 345
| dhmax | Perda de carga máxima no circuito (m) | 5%
| Hb | Queda bruta (m) | 100 | Hb = NAmax - NAfu
| Qtmax | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 420.6722 | Qtmax = P.1000 / (9,81 . 0,88 . (1-dhmax). Hb)
Critério e verificação da necessidade de Câmara de Carga
| MI, 2007: | L1 > 3km, aqui adotado L1 = Lab
| => | circuito com camara
1.1 | TRAÇADO DO CANAL - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1
| CN1 = NAmax + 2 |  | 607 | m
| NAmax | Nível d´água máximo normal do reservatório
| 2 | Borda livre no canal | MI, 2007
Nconduto > NT
C = 1 * 10 + (Nconduto - NR - 1) * 30
NR-1 < Nconduto < NT
C = 1 * 10 + (Nconduto - NR - 1) * 20
Nconduto < NR-1
C = (NR - Nconduto) * 10 + (Nconduto -1) * 20
Lcf
L1
CN1
L2
La
Lc
Lcd
Lfu
Lcf
Lcd
Lfu
L2
CN1
CN1
Lad
NT
NR

## hsfv3intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
| S = c . v1. ym0,5 |  |  |  |  | 2.4576 | m |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
| c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI, 2007 |  |  | l | 3
| vcp1 = velocidade na comporta |  |  |  |  | 1 | m/s
[11 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 3 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | fixo, 3 aberturas
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | fixo, 1 canal para n condutos
| Dab = | 9.3389 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | igual a Hcp = Namax - Elsol - S
| NAmáx = | 605 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 593.2035 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | igual a Elcn, ver D101 em hsfv3channel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 417.4725 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv3phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | arbitrário
| Hcp = | 9.3389 | m |  | Verificação para S = c . v1. Hcp0,5 | 2.4448 | m
| Bcp = | 8.6922 | m
| Hcp/Bcp = | 1.0744
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 3 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 18.2965 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 11.6306 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 38.8918 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 13.6593 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 1062.4688 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -314864.4864 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 531.2344 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 229.3935 | m
sendo:
[5 empty] | 17.6948 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 76144.4384 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 8811.8742 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 1365.5999 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 2481.5215 | m3
7.5543
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 1.7098 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 273.12 | 54.624 | 1365.5999 | 128 | 174796.7875
|  | Bloco | 2233.3694 | 446.6739 | 7444.5645 | 174 | 1295354.226
|  | Contraforte | 0.34196 | 0.034196 | 1.7098 | 129 | 220.5666
|  | TOTAL | 2506.8313 | 501.3321 | 8811.8742 | - | 1470371.5801
|  | Custo unitário médio: $ = | 166.8625 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 908667.3277 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 9.6082 | m4
[5 empty] | 9.3389 | m
11.7965
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 372553.6044 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1281220.9321 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 368361.6941 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 151028.2946 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 519389.9887 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 216358.5114 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 88706.9897 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 305065.501 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 927110.0178 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 380115.1073 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 1307225.1251 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 2233478.0459 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 915725.9988 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 3149204.0447 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 7250.1807
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -6604.0795
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 1062.4688 | 7.6 | 8.0748
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -314864.4864 | 21 | -6612.1542
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 76.1444
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 4511.4079
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 2506.8313 | 348 | 872.3773
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 8811.8742 | 166.7939 | 1469.7668
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 501.3321 | 4327 | 2169.2638
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 9124.5475
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 3 | 1281220.9321 | 3843.6628
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 519389.9887 | 519.39
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 305.0655
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 1307225.1251 | 1307.2251
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 3149.204
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 7108020.3256 | 142.1604
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv3channel
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE ADUÇÃO |  |  |  | ARQUIVO | 576cn.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Dimensões da Câmara de Carga | [7 empty] | posição do circuito | espessura do solo | Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
NAcg = | 605 | m | Nacg = Elcn - hc + ym |  |  |  |  | l | 3 | rocha tipo | revestimento
Bcn' = | 23.593 | m | largura do canal na elevação do terreno, ver linha 164 abaixo
Bcg = | 23.593 | m | máximo entre Bcn' e Bta |  |  |  |  | r | 2 | 1 | 0.2
Hcg = | 16 | m | Hcg = NAcg - Elsol, ver G8 e C16 em hsfv3intfbay | [6 empty] | 2 | 0.5
Lcg = | 23.593 | m | Lcg = Vcg / (Bcg . Hcg) | [6 empty] | 3 | 1
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lcn = | 0 | m | (Comprimento do canal) |  |  |  |  | dado de entrada, definido a partir do traçado em planta
| Lc = | 0 | m | (Comprimento do trecho revestido com concreto) |  |  |  |  | arbitrário
| Qt = | 417.4725 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv3phouse
| Elte = | 607 |  | (Cota média do terreno no eixo do canal) |  |  |  |  | igual a CN1, ver D32, em planilha hsfv3route
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra) |  |  |  |  | arbitrário
| NAmax= | 605 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| NAmin= | 605 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
Dados para quantificação:
| ec = | 0.1 | m | (Espessura de revestimento de concreto estrutural do canal)
| Ng= | 2 |  | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | Ng = número de unidades (ver E98, em 572fv.xls)
2. DIMENSIONAMENTO
> Depleção máxima do reservatório
|  |  | 0 | m
> Profundidade do escoamento
|  | 11.7965 | m
> Cota do fundo do canal
593.2035
> Largura do fundo do canal
|  |  | 17.6948 | m
> Casos possíveis e condições de ocorrência dos tipos de seção do canal:
| Caso 1 : | Seção de escoamento em terra e rocha. |  |  |  | e
| Caso 2 : | Seção de escoamento em rocha. |  |  |  | e
| Caso 3 : | Seção de escoamento em terra.
| Para este aproveitamento, com: |  |  | Elcn = | 593.2035
|  |  |  | NAmin = | 605
|  |  |  | Elte - ete = | 605
tem-se:
[5 empty] | Seção de escoamento em rocha, ou seja, caso | 2
> Altura da lâmina de água do escoamento na parte em terra:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: yt = | 0 | m
> Profundidade de escavação em terra:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: ht = | 2 | m
> Altura da lâmina de água do escoamento na parte em rocha:
|  |  | 11.7965 | m
> Profundidade de escavação na parte em rocha:
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento: hr = | 11.7965 | m
> Área total da seção de escoamento:
|  |  |  | 243.5256 | m2
[5 empty] | 243.5256 | m2
|  |  | Atcn = | 0 | m2
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
> Perda de carga do canal de adução:
|  |  |  | 0 | m
| sendo: |  | 1.7143 | m/s
|  |  | 5.7988 | m
Caso 1 :
Caso 2 :
Caso 3 :
VELOCIDADES MÁXIMAS ADMISSÍVEIS (Fonte: A. Lencastre, Hidráulica Geral)
a) Altura da lâmina d'água = 1 m. Canais retilíneos
a1) Materiais não coesivos
| Material | Diâmetro (mm) | Velocidade média (m/s) | Material |  | Diâmetro (mm) | Velocidade média (m/s)
| Areia fina | 0.25 | 0.3 | Cascalho fino |  | 25 | 1.4
| Areia média | 1 | 0.55 | Cascalho médio |  | 40 | 1.8
| Areia grossa | 2.5 | 0.65 | Cascalho grosso |  | 75 | 2.4
| Seixo fino | 5 | 0.8 | Cascalho grosso |  | 100 | 2.7
| Seixo médio | 10 | 1 | Cascalho grosso |  | 150 | 3.5
| Seixo grosso | 15 | 1.2 | Cascalho grosso |  | 200 | 3.9
a2) Materiais coesivos (velocidades médias em m/s)
| Natureza do leito |  | Muito pouco compactado com uma relação de vazios de 2 a 1,2 | Pouco compactado com uma relação de vazios de 1,2 a 0,6 | Compactado com uma relação de vazios de 0,6 a 0,3 | Muito compactado com uma relação de vazios de 0,3 a 0,2
Material do leito
| Argilas arenosas (percenta- gem de areia inferior a 50%) |  | 0.45 | 0.9 | 1.3 | 1.8
| Solos com grandes quantidades de argilas |  | 0.4 | 0.85 | 1.25 | 1.7
| Argilas |  | 0.35 | 0.8 | 1.2 | 1.65
| Argilas muito finas |  | 0.32 | 0.7 | 1.05 | 1.35
b) Fatores de correção para alturas de lâmina d'água diferentes de 1 m
| Altura média (m) |  | 0.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1,5 a 2,0 | 2,5 a 3,0
| Fator de correção |  | 0.8 | 0.9 | 0.95 | 1 | 1.1 | 1.2
Coeficiente de Manning:
Coeficiente de Manning para seção mista:
|  | n | tipo de material
|  | 0.035 | 1 - rocha
|  | 0.025 | 2 - terra
|  | 0.014 | 3 - revestido com concreto
|  |  | Para este aproveitamento: n = | 0.035
> Declividade do fundo do canal:
|  | #DIV/0! | m/m
> Câmara de carga:
Se Lcn > 3,0 km:
|  | Para este aproveitamento: |  | Vcg = | 0 | m3
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> Escavação comum
Casos 1 e 2 :
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vtcn = |  |  | 0 | m3
> Escavação em rocha
Casos 1 e 2 :
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vrcn = |  |  | 0 | m3
b) | CONCRETO
Caso 1 :
Caso 2 :
sendo:
[5 empty] | 2 | m
Caso 3 :
|  | Assim, para este aproveitamento: Vccn = |  |  | 0 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 275 | 50
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 0 | 0 | 0 | 234 | 0
|  | Total: |  | 0 | 0 | 0 | - | 0
|  | Custo unitário médio: $ = | #DIV/0! | R$/m³ | (C. total/Volume)
4. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.31 | CANAL DE ADUÇÃO | [6 empty] | 0
| .12.19.31.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.31.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.31.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.31.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.31.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.31.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 0 | 348 | 0
| .12.19.31.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 0 | 234 | 0
| .12.19.31.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 0 | 4327 | 0
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv3intfbay
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[9 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[9 empty] | l | 3
[9 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv3phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 6.6273 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfv3penstock
| NAmáx = | 605 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfv3channel
| Elsol = | 589 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfv3penstock
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 417.4725 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força =hsfv3phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 2 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 19.5 | m
| sendo: | Hbl = | 1 | m (altura de borda livre) |  | aqui, adotada borda livre de 1,0 m
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 9.1527 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 22.3054 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 13.9 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 620.0905 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -182461.6437 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 310.0453 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 178.4433 | m
sendo:
[5 empty] | 24 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 55135.1949 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 5092.1646 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 1474.2 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 1755.5978 | m3
7.2082
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 106.769 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 294.84 | 58.968 | 1474.2 | 128 | 188697.6
|  | Bloco | 1053.3587 | 210.6717 | 3511.1956 | 174 | 610948.0341
|  | Contraforte | 21.3538 | 2.1354 | 106.769 | 129 | 13773.2043
|  | TOTAL | 1369.5525 | 271.7751 | 5092.1646 | - | 813418.8384
|  | Custo unitário médio: $ = | 159.7393 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 595965.2793 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 4.6572 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 6.6273 | m |  |  | z revisto | 4.6572 | m4
16
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 244345.7645 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 840311.0438 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 219320.1589 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 89921.2652 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 309241.4241 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 154275.2 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 63252.832 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 217528.032 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 495522.5207 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 203164.2335 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 698686.7542 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 1116739.0229 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 457862.9994 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 1574602.0223 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 3238.3243
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -3826.9818
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 620.0905 | 7.6 | 4.7127
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -182461.6437 | 21 | -3831.6945
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 55.1352
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 2465.994
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 1369.5525 | 348 | 476.6043
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 5092.1646 | 159.7393 | 813.4188
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 271.7751 | 4327 | 1175.9709
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 4480.6803
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 2 | 840311.0438 | 1680.6221
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 309241.4241 | 309.2414
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 217.528
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 698686.7542 | 698.6868
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 1574.602
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 3174827.7184 | 63.4966
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv3penstock
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CONDUTOS FORÇADOS SEM TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ DE EQUILIBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576cf.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
| H3 = | 94.5126 | m |  |  | posição do circuito | espessura do solo
| Lh3 = | -107.2828 | m |  |  | l | 3
| Lh3/H3 = | -1.1351
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lh1 = | 13.2545 | m | (Projeção horizontal do trecho 1) | [5 empty] | igual a 2Db
| Lh2 = | 0 | m | (Projeção horizontal do trecho 2; adotar o valor 1,0 se for conduto em 3 trechos)) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fv)
| Lh4 = | 30.4688 | m | (Projeção horizontal do trecho 4)
| a1 = | 0 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 1) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fv)
| a2 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 2) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| a3 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 3; adotar valor igual ao ângulo do trecho 2 - a2, se for conduto em 3 trechos) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| r1 = | 6.6273 |  | (Raio de Curvatura - trecho 1) | [5 empty] | igual a D99
| r2 = | 6.6273 |  | (Raio de Curvatura - trecho 2) | [5 empty] | igual a r1
| r3 = | 6.6273 |  | (Raio de Curvatura - trecho 3) | [5 empty] | igual a r1
| P1 = | 172.5 | MW | (Potência de uma unidade geradora) | [5 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da casa de força = hsfv3phouse
| Tipo = | 1 |  | (Tipo de turbina adotada: 1 - Francis; 2 - Pelton; 3 - Kaplan) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fv)
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) | [5 empty] | calculado na planilha casa de força = hsfv3phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto forçado) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da tomada = hsfv3intfbay
| NAmax = | 605 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| NAmin = | 605 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| Elten = | 605 |  | (Cota mais baixa do terreno na área da tomada de água) | [5 empty] | aqui, igual a NA max para dimensionar independente do terreno
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área dos condutos forçados) | [5 empty] | dado de entrada
| NAfu = | 507.5273 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) | [5 empty] | dado de entrada
| Eld = | 497.8011 |  | (Cota da linha do centro do distribuidor da turbina) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv3phouse
| H1 = | 95 | m | (Queda líquida máxima) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv3phouse
| hc = | 0 | m | (Perda de carga no canal de adução, quando for o caso) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv3phouse
| A = | 5.1785 | m | (Diâmetro da entrada da caixa espiral) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv3phouse
| válvula mont | 0 |  | (Necessidade de válvula no início do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fv)
| válvula jusant | 0 |  | (Necessidade de válvula no fim do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fv)
| válvula | 2 |  | (Necessidade de instalação de válvula em caverna: 1 - sim; 2 - não) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_channel_fv)
Dados para quantificação:
| NAxfu = | 506.246 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha do canal de fuga = hsfv3tailrace
| Lt = |  | m | (Comprimento do trecho em túnel, se for o caso)
| Lct = |  |  | (Comprimento do trecho em túnel com revestimento em concreto, se for o caso)
| Vttf = |  | m³ | (Volume de escavação comum nos condutos forçados)
| Vrtf = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha nos condutos forçados)
| eb = |  | m | (Espaçamento entre blocos de apoio; 8 metros na ausência de informações)
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
O dimensionamento dos condutos forçados é feito procurando-se o diâmetro ótimo econômico respeitando as restrições de:
> VELOCIDADE LIMITE DE 7,0 m/s
A velocidade não ultrapassou o limite. Permanece o valor inicial do diâmetro.
> SOBREPRESSÃO LIMITE DE 30% DA QUEDA BRUTA
Adotou-se a sobrepressão limite (30% da Queda Bruta) e corrigiu-se o diâmetro.
> PRESSÃO NO CONDUTO DEVE SER POSITIVA
Não ocorreu pressão negativa no conduto.
Nenhuma alteração no perfil é necessária.
O cálculo de perdas de carga e de quantificações e custos foi realizado normalmente.
> COMPRIMENTOS MÍNIMOS
|  | (= | 13.2545 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 1 está em concordância
|  | (= | 13.2545 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 4 está em concordância
> PERDAS DE CARGA
Obteve-se 1.11m de perda de carga, que corresponde a 1.14% da Queda Bruta.
> APLICAÇÃO DAS VÁLVULAS
FALSE
O cálculo recomenda válvula borboleta no fim do conduto (opção b)
3. DIMENSIONAMENTO
Número de condutos forçados:
2
Primeira aproximação do valor do diâmetro:
|  |  | 6.6273 | m
sendo:
|  |  |  | 97.4727 | m (Queda bruta)
Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 208.7363 | m3/s | =(1000000*C21)/(D135*C32)
Sendo coeficiente k :
|  |  |  | 8723.6019 | (Coeficiente inicial)
191.6667
Para turbinas Francis:
|  | Cálculos iniciais: |  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.96965
[6 empty] | 9036.6176 | (Coeficiente inicial)
[5 empty] | 200.9368 | m³/s (Vazão inicial para cálculo de ht1)
|  |  | Assim: |  |  | 0.91709
|  |  | Desta forma, com hg1 = | 0.96965 | e ht1 = | 0.91709 | , tem-se para o coeficiente k:
|  |  | k = | 8723.6019 | (Para o caso de se adotar turbinas Francis)
Para turbinas Pelton e Kaplan:
|  | ht1 = | 0.96
|  | hg1 = | 0.98
Assim, tem-se:
|  | k = | 9229.248 | (Para o caso de se adotar turbinas Pelton ou Kaplan)
| Para este aproveitamento: |  | foi adotado turbinas tipo Francis, portanto tem-se:
|  | k = | 8723.6019
Vazão máxima de cada conduto forçado:
|  |  | 208.7363 | m³/s
Velocidade média do escoamento:
|  |  | 6.0512 | m/s
Como a velocidade no conduto não ultrapassou o limite de 7,0m/s, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | vb = | 6.0512 | m/s e | Db = | 6.6273 | m
|  |  | SE(D143>7;7;D143) |  |  | SE(D143>7;RAIZ(4*D139/(PI()*7));D99)
Diâmetro interno do conduto forçado após bifurcação ou o lateral após repartidor:
|  | 6.6273 | m
> Perfil do conduto forçado:
Cotas dos pontos 0 a 4:
|  |  | 591.8136 |  |  |  |  | 591.8136
|  |  | 591.8136 |  |  |  |  | 497.8011
sendo:
588.5
[7 empty] | ===> A condição foi atendida, assim: | Elsol = | 588.5
|  |  |  | 9.7878 | m
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  | Bcp = Db = | 6.6273 | m
|  | Hcp = Db = | 6.6273 | m
|  |  | 4.7526 | m/s
Comprimento da projeção horizontal do trecho 3:
|  |  | 70.5094 | m
Comprimento de cada trecho:
Fórmula do MI, 2007 para L1
|  | 13.2545 | m |  | 117.5157 | m | =MÁXIMO(C12;D79)/COS($C$15*PI()/180)
|  | 0 | m | L4 = Lh4 = | 30.4688 | m
Comprimento total do conduto:
| Lb = L1 + L2 + L3 + L4 = |  | 161.239 | m
Comprimento da projeção horizontal do conduto:
| Lhb = Lh1 + Lh2 + Lh3 + Lh4 = |  |  | 114.2327 | m
Sobrepressão máxima devida a golpe de aríete:
|  |  | 33.1528 | m e |  | 32.1597 | m com: |  | 107.1989 | m
sendo:
|  | Tc |  | Para
|  | 6 s | condutos curtos
|  | 10 s | condutos longos
| Tc = | 6 | s | (Tempo de fechamento da válvula ou distribuidor)
A sobrepressão ultrapassou o limite de 30% da queda bruta. Assim, deve-se recalcular o diâmetro para a sobrepressão limite:
|  | 7.0565 | m para | hsx = | 32.1597 | m e | vb = | 5.3373 | m/s
Com a alteração do diâmetro, alteram-se os valores das elevações e comprimentos já calculados, resultando os valores abaixo:
| Bcp = | 7.0565 | m | Hcp = | 7.0565 | m
| hsx = | 29.2418 | m | vcp = | 4.1919 | m/s
| Elsol = | 589 |  | El0 = | 592.5283
| El1 = | 592.5283 |  | El2 = | 592.5283
| Lh3 = | 71.0454 | m | L3 = | 118.409 | m
| Lb = | 162.1323 | m | Lhb = | 114.7687 | m
Declividade da linha de energia
25.48%
VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES POSITIVAS EM TODO O CONDUTO:
A pressão é positiva se:
Caso contrário, deve-se abaixar a cota do ponto e adaptar os ângulos adjacentes.
Para tanto, a elevação do eixo do conduto deve assumir o valor da elevação da Linha Piezométrica.
| El1 = | 592.5283 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 1.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
| El2 = | 592.5283 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 2.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
Nenhuma alteração no perfil foi necessária. Sendo assim, o cálculo prossegue com as perdas de carga.
Área da seção transversal:
|  |  | 0 | m²
CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA
hp = he + ha + ho + hr + hb + hv + hf
> Perda de carga na entrada
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  |  | 0.29039 | m
> Perda de carga nas curvas
sendo:
para (ri/Db)<5
para (ri/Db)>=5
|  | sendo | o ângulo de deflexão do eixo dos túneis, em radianos
|  | Curva 1: |  | 53.1301 | ° ===> | ko1 = | 0.16949
|  | Curva 2: |  | 0 | ° ===> | ko2 = | 0
|  | Curva 3: |  | 53.1301 | ° ===> | ko3 = | 0.16949
| Assim: | h0 = | 0.49217 | m
> Perda de carga na redução de diâmetro
|  |  | 0.107 | m
> Perda de carga na bifurcação
|  |  | 0 | m
> Perda de carga nas válvulas
| Para válvula borboleta no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula borboleta no fim do conduto forçado:
sendo:
|  |  |  | 9.9107 | m/s (Velocidade na entrada do caracol)
| Para válvula esférica no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula esférica no início do conduto forçado:
| Não será usado válvula no início do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| Não será usado válvula no fim do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| E para a perda total nas válvulas, tem-se: |  |  |  | hv = | 0 | m
> Perda de carga contínua
|  |  | 0.217 | m
sendo:
|  | n = | 0.01 | (Coeficiente de Manning para aço.)
Somando-se as perdas, tem-se para a perda de carga total nos condutos:
| hp = | 1.1066 | m | que corresponde a |  | 0.011353 | da Queda bruta.
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vttf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vrtf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume total de escavação:
|  |  | 0 | m3
Na casa de válvula borboleta:
|  |  |  | 0 | m3
Nos túneis:
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
|  |  |  | 0.30561 | m | (Espessura do revestimento de concreto do trecho em túnel)
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha, conforme Gráfico B33:
|  |  |  | 0 | R$/m³
b) LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
|  |  |  | 1647.3689 | m3
sendo:
Bloco de ancoragem intermediário:
[6 empty] | 0 | m3
Bloco de ancoragem inferior:
[6 empty] | 497.7856 | m3
Bloco de apoio:
[6 empty] | 896.3059 | m3
Túnel:
[6 empty] | 0 | m3
sendo:
[5 empty] | 10.8549 | m
[5 empty] | 9 | unidades | (Número de blocos de apoio por conduto.)
[7 empty] | 122.1 | m
Bloco de ancoragem superior:
|  | Para Lt = 0 | e
|  | Para Lt = 0 | e
|  | assim: | Als = | 253.2773
> COMPRIMENTO DAS INJEÇÕES DE CONTATO E CONSOLIDAÇÃO
|  |  | 0 | m
> COMPRIMENTO TOTAL DOS CHUMBADORES
|  |  |  | 751.0629 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 377842.7246 | R$
c) CONCRETO
Volume total de concreto nos condutos forçados
[5 empty] | 8300.7555 | m³
Blocos Superiores
se Lt = 0
para
|  | sendo: |  | 28.1301 | °
para
| Assim: | Vcs = | 884.3933 | m³
Bloco Intermediário
[6 empty] | 0 | m³
Bloco Inferior
[5 empty] | 4253.9523 | m³
sendo:
|  |  |  | 11.8061 | m
Blocos de Apoio
|  |  | 3162.4099 | m³
Revestimento de concreto do trecho em túnel
|  |  |  | 0 | m³
Concreto adicional nas bifurcações
|  |  |  | 0 | m3
Casas de válvula no início do conduto
|  |  | 0 | m³
Casas de válvula no fim do conduto
|  |  | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Revestimento |  | 250 | 50
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 270 | 70
e casas de válvula
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Revestimento |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 2241.204 | 581.0529 | 8300.7555 | 174 | 1444331.4526
e casas de válvula
|  | TOTAL |  | 2241.204 | 581.0529 | 8300.7555 | - | 1444331.4526
| Custo unitário médio: $ = |  | 174 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) EQUIPAMENTOS
PESO TOTAL DA CHAPA METÁLICA DE REVESTIMENTO
> Espessura mínima (não deve ser inferior a 0,635 cm)
|  |  | 1.8911 | cm ===> | Condição verificada: e > 0,635 cm.
> Espessura requerida
| sendo: | sa = | 1200 | kgf/cm² | (Tensão admissível do aço.)
> Pressão de serviço
aproveitamento sem chaminé de equilíbrio:
|  | Ponto 0: |  |  |  | 1.2472 | kgf/cm²
|  | Ponto 1: |  |  |  | 1.5849 | kgf/cm²
|  | Ponto 2: |  |  |  | 1.5849 | kgf/cm²
|  | Ponto 3: |  |  |  | 12.8678 | kgf/cm²
|  | Ponto 4: |  |  |  | 13.9359 | kgf/cm²
Assim:
|  | Ponto 0: | e0 = | 1.8911 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.67cm)
|  | Ponto 1: | e1 = | 1.8911 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.77cm)
|  | Ponto 2: | e2 = | 1.8911 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 0.77cm)
|  | Ponto 3: | e3 = | 4.0834 | cm
|  | Ponto 4: | e4 = | 4.3975 | cm
> Pressão de serviço da chapa de espessura mínima
|  |  | 5.4116 | kgf/cm²
> Peso das chapas
| Usando a variável auxiliar: |  |  |  | 1.7385 | t/m²
Tem-se:
| 1º caso: |  |  |  |  | 2º caso:
| 3º caso: |  |  |  |  | 4º caso:
| 5º caso: |  |  |  |  | 6º caso:
Assim, para este aproveitamento:
O cálculo se enquadra no 4º caso, obtendo-se os seguintes resultados:
| Lmin = | 40.1599 | m
| Pc1 = | 43.5768 | t
| Pc2 = | 0 | t
| Pc3 = | 538.4047 | t
| Pc4 = | 224.6128 | t
Tem-se assim para o Peso Total das chapas:
|  |  |  | 1774.5073 | t | emed = | 2.8775 | cm
VÁLVULAS
> VÁLVULA BORBOLETA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = Db = | 7.0565 | m e |  |  | 8.9435 | m
|  |  | tem-se: | FALSE |  |  |  |  | FALSE | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = A = | 5.1785 | m e |  |  | 136.4407 | m
|  |  | tem-se: | Aplica-se válvula borboleta no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 1 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
(Custo de uma válvula, em mil R$)
sendo:
(DB em mm)
(DB em mm)
|  | Início do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 7.0565 | m e Hx = | 8.9435 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 5.1785 | m e Hx = | 136.4407 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula borboleta no conduto forçado, tem-se:
|  |  | Cvi = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no início dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
Memória de cálculo para interpolação
|  | KB início | KB fim
|  | 536.8661 | 300.1247
|  | 570.8569 | 319.2018
> VÁLVULA ESFÉRICA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = Db = | 7.0565 | m e |  |  | 8.9435 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = A = | 5.1785 | m e |  |  | 136.4407 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
sendo:
(DE em mm)
|  | Início do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 7.0565 | m e Hx = | 8.9435 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 5.1785 | m e Hx = | 136.4407 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula ESFÉRICA no conduto forçado, tem-se:
|  | Cvf = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no fim dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.34 | TÚNEL E/OU CONDUTOS FORÇADOS | [6 empty] | 12631.3676
| .12.19.34.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.34.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.34.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .12.19.34.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 377.8427
| .12.19.34.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 4738.4863
| .12.19.34.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 2241.204 | 348 | 779.939
| .12.19.34.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 8300.7555 | 174 | 1444.3315
| .12.19.34.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 581.0529 | 4327 | 2514.2158
| .12.19.34.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 7515.0386
| .12.19.34.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t | 1774.5073 | 4235 | 7515.0386
| .12.19.34.23.24 | Válvula borboleta |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.23.24 | Válvula esférica |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 71 | Adotou-se a sobrepressão limite (30% da Queda Bruta) e corrigiu-se o diâmetro.
| 89 | O cálculo recomenda válvula borboleta no fim do conduto (opção b)
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv3phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS FRANCIS EIXO VERTICAL |  |  |  | ARQUIVO | 572fv.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 345 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 605 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 605 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrada
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 507.5273 | qmaxturb = | 417.4725 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 504 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 506.246 | qmax1maq = | 208.7363 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 5 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a modificações no projeto por NAxfu muito alto)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada; 3 - aberta; 4 - subterrânea) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 512.6036 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 100 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 100 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 5 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 95 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 95 | m
3. NÚMERO DE UNIDADES E POTÊNCIA
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 355670.1031 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1x a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 95 | m, tem-se: | P1xt = | 623.4573 | MW
|  | E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | 1
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng = | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1n a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 95 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
|  | Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1 = | 172.5 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
|  |  | 173 | MW | sendo: | kp | Para
0.1
0.5
1
[5 empty] | Neste aproveitamento: | kp = | 1
e) | Potência instalada
|  |  | 346 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 178351 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 201.5134 | m³/s ===> |  |  | 0.91713
| sendo: |  |  | 9036.8792 | (Coeficiente inicial)
|  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.96967
192.2222
Assim:
|  |  | 208.7363 | m3/s
|  | com: |  | 8724.1794
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 208.7363 | m³/s e H1 = | 95 | m,
tem-se para a velocidade específica inicial:
|  | n's = | 224.6587
> Velocidade inicial:
|  |  | 157.7757 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz, tem-se para o número de pólos do gerador :
|  | p = | 44 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 163.6364 | rpm
> Velocidade específica:
233
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
0.9221
> Diâmetro do rotor da turbina:
[5 empty] | 4.64 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -6.1989 | m
sendo:
[5 empty] | 9.399 | m (Altura de pressão)
[5 empty] | 0.16419 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
497.8011
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 5.1785 | m
|  |  | 6.1953 | m
|  |  | 7.1056 | m
|  |  | 7.9318 | m
|  |  | 6.032 | m
|  |  | 22.0772 | m
|  |  | 12.8763 | m
| Assim: | U = | 1.7 | m
|  | Nvs = | 2 | unidades
| Assim: | H'2 = | 1.624 | m
| Assim: | N = | 11.1981 | m
|  | 12.8222 | m
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 13.3491 | m
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade:
|  |  |  | 19.4181 | m
> Largura total da casa de força:
|  |  | 40.8362 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos:
| Assim: | Bam = | 29.1272 | m
> Comprimento da superestrutura:
|  |  | 20.6624 | m
sendo:
|  |  |  | 9.7025 | m (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central
das unidades geradoras)
|  |  |  | 10.9598 | m (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa
da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força:
|  | 31.7797 | m
> Comprimento da área de montagem:
|  | 20.6624 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
[5 empty] | -32448.676 | m³
sendo:
|  |  |  | -516.1036 | m
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vtcf = | 0 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vtcf = | -32448.676 | m³
> Escavação em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  |  | 3332782.2752 | m³
sendo:
[6 empty] | 3294474.1678 | m³
[5 empty] | 21156.8372 | m³
|  |  |  | 17151.2702 | m³
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vrcf = | 0
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vrcf = | 3332782.2752 | m³
> Escavação subterrânea em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  | Vscf = | 0
Casa de força subterrânea (tipo 4):
[5 empty] | 47303.9738 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vscf = | 0 | m³
Área da seção de escavação:
426.9327
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha:
|  |  | Área de escavação fora da validade do gráfico B33. | R$/m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação:
|  |  | 1899.5995 | m²
> Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 544.4829 | m
| sendo: |  |  | 40 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo: 40 m)
> Comprimento da malha de chumbadores (somente para casa de força subterrânea: tipo 4)
[6 empty] | 0 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 206089.9943 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | 18237.2681 | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
III ) Casa de força aberta
[6 empty] | - | m³
IV ) Casa de força subterrânea
[6 empty] | - | m³
sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 5805.4296 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
limite superior modificado para D = 9m
Volume de concreto da superestrutura:
|  |  |  | 1259.51 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 1588.369 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integrado à superestrutura):
[5 empty] | Assim: Vca = | 1259.51 | m³
Volume de concreto projetado (somente para casa de força subterrânea)
[5 empty] | 0 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | abrigada, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 18237.2681 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Infra-estrutura |  | 3192.9863 | 580.543 | 11610.8591 | 214 | 2484723.8548
|  | Superestrutura |  | 1511.412 | 503.804 | 5038.04 | 214 | 1078140.5521
|  | Parede extrema |  | 397.0923 | 119.1277 | 1588.369 | 214 | 339910.9738
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Concreto projetado |  | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
|  | TOTAL |  | 5101.4905 | 1203.4746 | 18237.2681 | - | 3902775.3808
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 1314463 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 2775475.1746 | R$ |  |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.10:
| $ = -0,0011(kW/rpm)² + 18,162(kW/rpm) + 3279,8 = |  |  |  | 21768252.6623 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[9 empty] | limite superior de 6000 modificado para |  |  | 10000
sendo:
|  |  | 1089.9228 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 8924983.5916 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 30693236.2539 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 4 | comportas
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 237462.236 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
sendo:
|  |  |  | 5.2035 | m4
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 27.6247 | m
|  | Hcp = R = |  | 6.032 | m
|  |  | 5.5881 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 97359.5168 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  | 334821.7527 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 494092.3987 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 202577.8835 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  | 696670.2822 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,451 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 8
sendo:
|  |  | 1.1747 | MVA/rpm
|  |  | 192.2222 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador vertical:
|  |  |  | $ = | 35132234.0293 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 14404215.952 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 49536449.9813 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 3443448.3563 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
sendo:
|  |  |  | 1174.6914 | kVA/rpm
|  |  | 192.2222 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1411813.8261 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 1412988.5175 | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 = |  |  | 6414418.4564 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
|  | Sendo: | kVA/rpm = | 1174.6914 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 2629911.5671 | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 9044330.0236 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | #VALUE!
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 1314.463
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | #VALUE!
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | #VALUE!
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -32448.676 | 7.6 | -246.6099
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 3332782.2752 | 21 | 69988.4278
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33. | #VALUE!
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 206.09
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 10885.5288
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 5101.4905 | 348 | 1775.3187
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 18237.2681 | 214 | 3902.7754
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 1203.4746 | 4327 | 5207.4347
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 2775.4752
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | #VALUE!
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | #VALUE! | #VALUE!
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 178744.8627
| .13.13.00.23.17 | Comportas ensecadeiras |  |  |  | un | 4 | 334821.7527 | 1339.287
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Francis |  |  |  | un | 2 | 30693236.2539 | 61386.4725
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 2 | 49536449.9813 | 99072.9
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 696.6703
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 162495.3298
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 162495329.7635 | 16249.533
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 38608.8904
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 178744862.7399 | 32174.0753
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 32174.0753
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 32174075.2932 | 6434.8151
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 13958.3323
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 1412988.5175 | 1412.9885
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 0 | 9044330.0236 | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 178744862.7399 | 10724.6918
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | 12137.6803
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | 12137680.2818 | 1820.652
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | #VALUE!
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 32 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
| 340 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv3tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L2 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fv.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 417.4725 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| NAnfu = | 506.246 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 40.8362 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 278.315 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 6.8632 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 38.8362 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 499.3828 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA