## iohsfv1
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation | ~OUT
res_max0_0000_wl | 380 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_w | 33.8354 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
res_min0_0000_wl | 380 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir | hsy_intk_chan_el | 358.5 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
hyd_dam0_rbnk_el | 320 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the dam axis | hsy_intk_gate_n | 2 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
geo_qual_rock_x | 2 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) | hsy_intk_gate_w | 11.4314 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank | hsy_intk_gate_h | 11.4314 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
geo_soil_rbed_th | 1 | m | 1 | ete | soil thickness on the riverbed | hsy_intk_sill_el | 358.5 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank | hsy_intk_totl_w | 33.8354 | m | 1 | Bta | total width of the intake
enr_inst_cpcy_p | 500 | MW | 1 | P' | installed capacity | hsy_intk_totl_l | 15.6 | m | 1 | Lta | total length of the intake
enr_loss_max0_pc | 0.03 |  | 1 | hp% | maximum head loss (percentage) | hsy_intk_totl_h | 28 | m | 2 | Hta | total height of the intake
pwh_deck_dfld_q | 300 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck | hsy_intk_subm_h | 10.0686 | m | 2 | hs | submergence of the intake
rtc_dam0_zero_wl | 318 | m | 1 |  | dam rating curve zero | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
rtc_dam0_a0cf_k | 0.3 |  | 1 |  | coefficient "a" of the dam rating curve | hsy_pstk_brch_d | 11.4314 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch
rtc_dam0_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the dam rating curve | hsy_pstk_brch_l | 123.9009 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
dam_crst_0000_el | 384 | m | 1 |  | dam crest elevation | hsy_pstk_hzpj_l | 99.9967 | m | 2 | Lhb | horizontal projection of the penstock
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width | hsy_pstk_stee_th | 46.7013 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
dam_conc_dwst_i | 0.75 |  | 1 |  | downstream slope of the concrete dam | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
lay_hsy0_lctn_x | b |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right; b - riverbed; l - left) | pwh_turb_rotr_d | 7.65 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) | pwh_turb_spsp_dl | 277.3 |  | 2 | ns | specific speed of the turbine
[6 empty] | pwh_genr_hous_d | 18.4321 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
|  |  | 1 |  | IN: project basic information | pwh_turb_clin_el | 316.4071 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation | pwh_strc_totl_w | 61.6673 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation | pwh_strc_blck_w | 29.8337 | m | 2 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow | pwh_ably_area_w | 44.7505 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_totl_l | 48.1753 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[6 empty] | pwh_strc_deck_el | 323.636 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
[6 empty] | hsy_trce_max0_wl | 326.1439 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[6 empty] | hsy_trce_min0_wl | 323.839 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[6 empty] | pwh_ably_area_l | 29.2973 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[6 empty] | pwh_strc_upcl_l | 12.846 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[6 empty] | pwh_strc_cldw_l | 16.4513 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[6 empty] | pwh_turb_inlt_d | 8.6404 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
[6 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 9.9268 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 11.4567 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[6 empty] | pwh_turb_dtub_h | 21.0926 | m | 2 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[6 empty] | pwh_turb_dtub_l | 35.3293 | m | 2 | S | length of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_n | 2 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[6 empty] | pwh_dtub_gate_w | 10.526 | m | 2 | Z/Nvs | gate width of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_gate_h | 9.945 | m | 2 | R | gate height of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_min1_el | 310.0869 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min2_el | 293.3145 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[6 empty] | pwh_strc_min3_el | 299.2027 | m | 2 |  | elevation of the downstream powerhouse foundation
[6 empty] | hsy_trce_chan_w | 59.6673 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_trce_chan_el | 313.4502 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 2 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[6 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 1493000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[6 empty] | hsy_intk_slog_ct | 628000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_cran_ct | 1761000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_rack_ct | 3730000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[6 empty] | hsy_intk_embp_ct | 162000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | hsy_pstk_stee_t | 3238.6055 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[6 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[6 empty] | pwh_turb_0000_ct | 33850000 | $ | 2 |  | turbine cost
[6 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[6 empty] | pwh_genr_0000_ct | 44840000 | $ | 2 |  | generator cost
[6 empty] | pwh_dtub_slog_n | 4 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[6 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 531000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[6 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 4931000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 8880000 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[6 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 351000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[6 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 793000 | $ | 2 |  | land developments cost
[6 empty] | pwh_misc_inst_ct | 1910000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[6 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 78054.8462 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[6 empty] | lay_intk_pwh0_h | 47.8086 | m | 2 |  | vertical distance from the intake gate axis to the turbine center line

## hsfv1intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 11.4314 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfv1penstock
| NAmáx = | 380 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 358.5 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | calculado na planilha do conduto = hsfv1penstock
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 970.2849 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 2 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 28 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 14.9177 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 33.8354 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 15.6 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 527.8321 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -188436.0581 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 527.8321 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 363.7305 | m
sendo:
[5 empty] | 32.25 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 108250.2423 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 11671.486 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 2307.2 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 4346.9673 | m3
8.1149
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 670.3513 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 461.44 | 92.288 | 2307.2 | 128 | 295321.6
|  | Bloco | 2608.1804 | 521.6361 | 8693.9347 | 174 | 1512744.637
|  | Contraforte | 134.0703 | 13.407 | 670.3513 | 129 | 86475.3211
|  | TOTAL | 3203.6907 | 627.3311 | 11671.486 | - | 1894541.5581
|  | Custo unitário médio: $ = | 162.3222 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 2078466.8333 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 32.1172 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 11.4314 | m |  |  | z revisto | 32.1172 | m4
21.5
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 852171.4017 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 2930638.235 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 874033.8208 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 358353.8665 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 1232387.6874 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 225158.4 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 92314.944 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 317473.344 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 2450410.1822 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1004668.1747 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 3455078.3569 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 5191023.9475 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 2128319.8185 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 7319343.766 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | 20465.8428
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -3953.1457
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 527.8321 | 7.6 | 4.0115
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -188436.0581 | 21 | -3957.1572
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 108.2502
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 5723.8876
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 3203.6907 | 348 | 1114.8844
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 11671.486 | 162.3222 | 1894.5416
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 627.3311 | 4327 | 2714.4617
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 18185.5596
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 2 | 2930638.235 | 5861.2765
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 1232387.6874 | 1232.3877
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 317.4733
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 3455078.3569 | 3455.0784
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 7319.3438
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | 20064551.7884 | 401.291
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv1penstock
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CONDUTOS FORÇADOS SEM TÚNEL DE ADUÇÃO E CHAMINÉ DE EQUILIBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576cf.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lh1 = | 15.535 | m | (Projeção horizontal do trecho 1) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem ou igual a 1
| Lh2 = | 0 | m | (Projeção horizontal do trecho 2; adotar o valor 1,0 se for conduto em 3 trechos)) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fv)
| Lh4 = | 48.6052 | m | (Projeção horizontal do trecho 4) | [5 empty] | calculado para comportar as curvas do conduto
| a1 = | 0 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 1) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fv)
| a2 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 2) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| a3 = | 53.1301 | ° | (Ângulo de inclinação do trecho 3; adotar valor igual ao ângulo do trecho 2 - a2, se for conduto em 3 trechos) | [5 empty] | calculado para acompanhar talude da barragem
| r1 = | 11.4314 |  | (Raio de Curvatura - trecho 1) | [5 empty] | igual a D99
| r2 = | 11.4314 |  | (Raio de Curvatura - trecho 2) | [5 empty] | igual a r1
| r3 = | 11.4314 |  | (Raio de Curvatura - trecho 3) | [5 empty] | igual a r1
| P1 = | 250 | MW | (Potência de uma unidade geradora) | [5 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da casa de força = hsfv1phouse
| Tipo = | 1 |  | (Tipo de turbina adotada: 1 - Francis; 2 - Pelton; 3 - Kaplan) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fv)
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) | [5 empty] | calculado na planilha casa de força = hsfv1phouse
| Nf = | 1 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto forçado) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha da tomada = hsfv1intake
| NAmax = | 380 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| NAmin = | 380 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) | [5 empty] | dado de entrada
| Elten = | 380 |  | (Cota mais baixa do terreno na área da tomada de água) | [5 empty] | aqui, igual a NA max para dimensionar independente do terreno
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de solo na área dos condutos forçados) | [5 empty] | dado de entrada
| NAfu = | 326.1439 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) | [5 empty] | dado de entrada
| Eld = | 316.4071 |  | (Cota da linha do centro do distribuidor da turbina) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| H1 = | 58.2 | m | (Queda líquida máxima) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| hc = | 0 | m | (Perda de carga no canal de adução, quando for o caso) | [5 empty] | valor padrão
| A = | 8.6404 | m | (Diâmetro da entrada da caixa espiral) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| válvula mont | 0 |  | (Necessidade de válvula no início do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fv)
| válvula jusant | 0 |  | (Necessidade de válvula no fim do conduto: 0 - sem; b - borboleta; e - esférica) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fv)
| válvula | 2 |  | (Necessidade de instalação de válvula em caverna: 1 - sim; 2 - não) | [5 empty] | valor padrão para este arquivo (hera_penstock_fv)
Dados para quantificação:
| NAxfu = | 323.839 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [5 empty] | valor padrão, igual ao da planilha do canal de fuga = hsfv1tailrace
| Lt = |  | m | (Comprimento do trecho em túnel, se for o caso)
| Lct = |  |  | (Comprimento do trecho em túnel com revestimento em concreto, se for o caso)
| Vttf = |  | m³ | (Volume de escavação comum nos condutos forçados)
| Vrtf = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha nos condutos forçados)
| eb = | 8 | m | (Espaçamento entre blocos de apoio; 8 metros na ausência de informações)
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
O dimensionamento dos condutos forçados é feito procurando-se o diâmetro ótimo econômico respeitando as restrições de:
> VELOCIDADE LIMITE DE 7,0 m/s
A velocidade não ultrapassou o limite. Permanece o valor inicial do diâmetro.
> SOBREPRESSÃO LIMITE DE 30% DA QUEDA BRUTA
Adotou-se a sobrepressão limite (30% da Queda Bruta) e corrigiu-se o diâmetro.
> PRESSÃO NO CONDUTO DEVE SER POSITIVA
Não ocorreu pressão negativa no conduto.
Nenhuma alteração no perfil é necessária.
O cálculo de perdas de carga e de quantificações e custos foi realizado normalmente.
> COMPRIMENTOS MÍNIMOS
|  | (= | 22.8628 | m) ===> | aumentar o comprimento da projeção horizontal do trecho 1
|  | (= | 22.8628 | m) ===> | o comprimento da projeção horizontal do trecho 4 está em concordância
> PERDAS DE CARGA
Obteve-se 0.55m de perda de carga, que corresponde a 1.02% da Queda Bruta.
> APLICAÇÃO DAS VÁLVULAS
Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica: rever o projeto!
Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica. Rever o projeto!
3. DIMENSIONAMENTO
Número de condutos forçados:
2
Primeira aproximação do valor do diâmetro:
|  |  | 11.4314 | m
sendo:
|  |  |  | 53.8561 | m (Queda bruta)
Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 485.1424 | m3/s
Sendo coeficiente k :
|  |  |  | 8854.1682 | (Coeficiente inicial)
277.7778
Para turbinas Francis:
|  | Cálculos iniciais: |  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.97325
[6 empty] | 9070.2115 | (Coeficiente inicial)
[5 empty] | 473.5868 | m³/s (Vazão inicial para cálculo de ht1)
|  |  | Assim: |  |  | 0.92737
|  |  | Desta forma, com hg1 = | 0.97325 | e ht1 = | 0.92737 | , tem-se para o coeficiente k:
|  |  | k = | 8854.1682 | (Para o caso de se adotar turbinas Francis)
Para turbinas Pelton e Kaplan:
|  | ht1 = | 0.96
|  | hg1 = | 0.98
Assim, tem-se:
|  | k = | 9229.248 | (Para o caso de se adotar turbinas Pelton ou Kaplan)
| Para este aproveitamento: |  | foi adotado turbinas tipo Francis, portanto tem-se:
|  | k = | 8854.1682
Vazão máxima de cada conduto forçado:
|  |  | 485.1424 | m³/s
Velocidade média do escoamento:
|  |  | 4.7269 | m/s
Como a velocidade no conduto não ultrapassou o limite de 7,0m/s, permanecem inalterados os valores abaixo:
|  | vb = | 4.7269 | m/s e | Db = | 11.4314 | m
Diâmetro interno do conduto forçado após bifurcação ou o lateral após repartidor:
|  | 11.4314 | m
> Perfil do conduto forçado:
Cotas dos pontos 0 a 4:
|  |  | 364.2157 |  |  |  |  | 364.2157
|  |  | 364.2157 |  |  |  |  | 316.4071
sendo:
358.5
[7 empty] | ===> A condição foi atendida, assim: | Elsol = | 358.5
faz sentido baixar a cota?
|  |  |  | 10.0417 | m
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  | Bcp = Db = | 11.4314 | m
|  | Hcp = Db = | 11.4314 | m
|  |  | 3.7125 | m/s
Comprimento da projeção horizontal do trecho 3:
|  |  | 35.8564 | m
Comprimento de cada trecho:
Fórmula do MI, 2007 para L1
|  | 15.535 | m |  | 59.7607 | m | =MÁXIMO(C12;D79)/COS($C$15*PI()/180)
|  | 0 | m | L4 = Lh4 = | 48.6052 | m
Comprimento total do conduto:
| Lb = L1 + L2 + L3 + L4 = |  | 123.9009 | m
Comprimento da projeção horizontal do conduto:
| Lhb = Lh1 + Lh2 + Lh3 + Lh4 = |  |  | 99.9967 | m
Sobrepressão máxima devida a golpe de aríete:
|  |  | 19.9005 | m e |  | 19.0779 | m com: |  | 63.5929 | m
sendo:
|  | Tc |  | Para
|  | 6 s | condutos curtos
|  | 10 s | condutos longos
| Tc = | 6 | s | (Tempo de fechamento da válvula ou distribuidor)
A sobrepressão ultrapassou o limite de 30% da queda bruta. Assim, deve-se recalcular o diâmetro para a sobrepressão limite:
|  | 12.6869 | m para | hsx = | 19.0779 | m e | vb = | 3.8377 | m/s
Com a alteração do diâmetro, alteram-se os valores das elevações e comprimentos já calculados, resultando os valores abaixo:
| Bcp = | 12.6869 | m | Hcp = | 12.6869 | m
| hsx = | 16.1568 | m | vcp = | 3.0141 | m/s
| Elsol = | 358.5 |  | El0 = | 364.8434
| El1 = | 364.8434 |  | El2 = | 364.8434
| Lh3 = | 36.3272 | m | L3 = | 60.5454 | m
| Lb = | 124.6856 | m | Lhb = | 100.4674 | m
Declividade da linha de energia
16.08%
VERIFICAÇÃO DAS PRESSÕES POSITIVAS EM TODO O CONDUTO:
A pressão é positiva se:
Caso contrário, deve-se abaixar a cota do ponto e adaptar os ângulos adjacentes.
Para tanto, a elevação do eixo do conduto deve assumir o valor da elevação da Linha Piezométrica.
| El1 = | 364.8434 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 1.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
| El2 = | 364.8434 | ===> | A PRESSÃO É POSITIVA EM 2.
O perfil não precisou ser alterado neste trecho.
Nenhuma alteração no perfil foi necessária. Sendo assim, o cálculo prossegue com as perdas de carga.
Área da seção transversal:
|  |  | 0 | m²
CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA
hp = he + ha + ho + hr + hb + hv + hf
> Perda de carga na entrada
para este aproveitamento, sem túnel de adução:
|  |  | 0.15013 | m
> Perda de carga nas curvas
sendo:
para (ri/Db)<5
para (ri/Db)>=5
|  | sendo | o ângulo de deflexão do eixo dos túneis, em radianos
|  | Curva 1: |  | 53.1301 | ° ===> | ko1 = | 0.17355
|  | Curva 2: |  | 0 | ° ===> | ko2 = | 0
|  | Curva 3: |  | 53.1301 | ° ===> | ko3 = | 0.17355
| Assim: | h0 = | 0.26056 | m
> Perda de carga na redução de diâmetro
|  |  | 0.1 | m
> Perda de carga na bifurcação
|  |  | 0 | m
> Perda de carga nas válvulas
| Para válvula borboleta no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula borboleta no fim do conduto forçado:
sendo:
|  |  |  | 8.2739 | m/s (Velocidade na entrada do caracol)
| Para válvula esférica no início do conduto forçado: |  |  |  |  | Para válvula esférica no início do conduto forçado:
| Não será usado válvula no início do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| Não será usado válvula no fim do conduto forçado. | [5 empty] | 0
| E para a perda total nas válvulas, tem-se: |  |  |  | hv = | 0 | m
> Perda de carga contínua
|  |  | 0.039 | m
sendo:
|  | n = | 0.01 | (Coeficiente de Manning para aço.)
Somando-se as perdas, tem-se para a perda de carga total nos condutos:
| hp = | 0.54969 | m | que corresponde a |  | 1.021% | da Queda bruta.
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vttf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA
| Volume definido a partir do projeto: |  |  | Vrtf = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume total de escavação:
|  |  | 0 | m3
Na casa de válvula borboleta:
|  |  |  | 0 | m3
Nos túneis:
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
|  |  |  | 0.43966 | m | (Espessura do revestimento de concreto do trecho em túnel)
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha, conforme Gráfico B33:
|  |  |  | 0 | R$/m³
b) LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
|  |  |  | 2707.8577 | m3
sendo:
Bloco de ancoragem intermediário:
[6 empty] | 0 | m3
Bloco de ancoragem inferior:
[6 empty] | 1219.0642 | m3
Bloco de apoio:
[6 empty] | 321.9123 | m3
Túnel:
[6 empty] | 0 | m3
sendo:
[5 empty] | 12.2065 | m
[5 empty] | 1 | unidades | (Número de blocos de apoio por conduto.)
[7 empty] | 63.3983 | m
Bloco de ancoragem superior:
|  | Para Lt = 0 | e
|  | Para Lt = 0 | e
|  | assim: | Als = | 1166.8811
> COMPRIMENTO DAS INJEÇÕES DE CONTATO E CONSOLIDAÇÃO
|  |  | 0 | m
> COMPRIMENTO TOTAL DOS CHUMBADORES
|  |  |  | 2385.9453 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 1100055.1989 | R$
c) CONCRETO
Volume total de concreto nos condutos forçados
[5 empty] | 27422.6625 | m³
Blocos Superiores
se Lt = 0
para
|  | sendo: |  | 28.1301 | °
para
| Assim: | Vcs = | 13254.2167 | m³
Bloco Intermediário
[6 empty] | 0 | m³
Bloco Inferior
[5 empty] | 12126.4189 | m³
sendo:
|  |  |  | 10.5399 | m
Blocos de Apoio
|  |  | 2042.0269 | m³
Revestimento de concreto do trecho em túnel
|  |  |  | 0 | m³
Concreto adicional nas bifurcações
|  |  |  | 0 | m3
Casas de válvula no início do conduto
|  |  | 0 | m³
Casas de válvula no fim do conduto
|  |  | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Revestimento |  | 250 | 50
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 270 | 70
e casas de válvula
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | t | t | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Revestimento |  | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
Bifurcações, blocos de
|  | ancoragem e de apoio |  | 7404.1189 | 1919.5864 | 27422.6625 | 174 | 4771543.2712
e casas de válvula
|  | TOTAL |  | 7404.1189 | 1919.5864 | 27422.6625 | - | 4771543.2712
| Custo unitário médio: $ = |  | 174 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) EQUIPAMENTOS
PESO TOTAL DA CHAPA METÁLICA DE REVESTIMENTO
> Espessura mínima (não deve ser inferior a 0,635 cm)
|  |  | 3.2987 | cm ===> | Condição verificada: e > 0,635 cm.
> Espessura requerida
| sendo: | sa = | 1200 | kgf/cm² | (Tensão admissível do aço.)
> Pressão de serviço
aproveitamento sem chaminé de equilíbrio:
|  | Ponto 0: |  |  |  | 1.5157 | kgf/cm²
|  | Ponto 1: |  |  |  | 1.7655 | kgf/cm²
|  | Ponto 2: |  |  |  | 1.7655 | kgf/cm²
|  | Ponto 3: |  |  |  | 7.1933 | kgf/cm²
|  | Ponto 4: |  |  |  | 8.2671 | kgf/cm²
Assim:
|  | Ponto 0: | e0 = | 3.2987 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.1cm)
|  | Ponto 1: | e1 = | 3.2987 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.23cm)
|  | Ponto 2: | e2 = | 3.2987 | cm | ===> Espessura mínima. (No cálculo obteve-se: 1.23cm)
|  | Ponto 3: | e3 = | 4.1025 | cm
|  | Ponto 4: | e4 = | 4.6701 | cm
> Pressão de serviço da chapa de espessura mínima
|  |  | 5.6727 | kgf/cm²
> Peso das chapas
| Usando a variável auxiliar: |  |  |  | 3.1256 | t/m²
Tem-se:
| 1º caso: |  |  |  |  | 2º caso:
| 3º caso: |  |  |  |  | 4º caso:
| 5º caso: |  |  |  |  | 6º caso:
Assim, para este aproveitamento:
O cálculo se enquadra no 4º caso, obtendo-se os seguintes resultados:
| Lmin = | 43.5838 | m
| Pc1 = | 160.1723 | t
| Pc2 = | 0 | t
| Pc3 = | 645.5533 | t
| Pc4 = | 666.3678 | t
Tem-se assim para o Peso Total das chapas:
|  |  |  | 3238.6055 | t
VÁLVULAS
> VÁLVULA BORBOLETA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = Db = | 12.6869 | m e |  |  | 8.8131 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula borboleta no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DB = A = | 8.6404 | m e |  |  | 79.7497 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula borboleta no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
(Custo de uma válvula, em mil R$)
sendo:
(DB em mm)
(DB em mm)
|  | Início do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 12.6869 | m e Hx = | 8.8131 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KB = | 0 | (com DB = | 8.6404 | m e Hx = | 79.7497 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula borboleta no conduto forçado, tem-se:
|  |  | Cvi = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no início dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
Memória de cálculo para interpolação
|  | KB início | KB fim
|  | 1652.4362 | 789.1581
|  | 1756.502 | 839.0162
> VÁLVULA ESFÉRICA
Devem ser observadas as seguintes condições de aplicação:
fora do campo de aplicação
|  | Assim: | Início do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = Db = | 12.6869 | m e |  |  | 8.8131 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no início do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Fim do conduto forçado:
|  |  | Com: | DE = A = | 8.6404 | m e |  |  | 79.7497 | m
|  |  | tem-se: | Não se aplica válvula esférica no fim do conduto forçado. |  |  |  |  | 0 | (Auxiliar)
Equação da família de curvas:
sendo:
(DE em mm)
|  | Início do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 12.6869 | m e Hx = | 8.8131 | m)
|  | Fim do conduto: |  | KE = | 0 | (com DE = | 8.6404 | m e Hx = | 79.7497 | m)
|  |  | Assim, para este aproveitamento, | sem válvula ESFÉRICA no conduto forçado, tem-se:
|  | Cvf = | 0 | R$
| Custo total de válvulas no fim dos condutos: | [5 empty] | 0 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 0 | R$/unidade
| Custo da válvula instalada: |  |  |  | 0 | R$/unidade
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.34 | TÚNEL E/OU CONDUTOS FORÇADOS | [6 empty] | 30469.7763
| .12.19.34.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.34.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.34.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .12.19.34.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 1100.0552
| .12.19.34.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 15654.2269
| .12.19.34.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 7404.1189 | 348 | 2576.6334
| .12.19.34.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 27422.6625 | 174 | 4771.5433
| .12.19.34.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 1919.5864 | 4327 | 8306.0502
| .12.19.34.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 13715.4943
| .12.19.34.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t | 3238.6055 | 4235 | 13715.4943
| .12.19.34.23.24 | Válvula borboleta |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.23.24 | Válvula esférica |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.34.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 71 | Adotou-se a sobrepressão limite (30% da Queda Bruta) e corrigiu-se o diâmetro.
| 79 | Aumentar o comprimento da projeção horizontal do trecho 1
| 88 | Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica: rever o projeto!
| 89 | Resultou fora do campo de aplicação das válvulas borboleta e esférica. Rever o projeto!
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv1phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS FRANCIS EIXO VERTICAL |  |  |  | ARQUIVO | 572fv.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 500 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 380 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 380 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 320 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 326.1439 | qmaxturb = | 970.2849 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 319 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 323.839 | qmax1maq = | 485.1424 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| Elte = |  |  | (Cota média do terrreno na área da casa de força)
| ete = | 1 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| Vcd = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a escavação adicional necessária por fundação deficiente)
| Vcn = | 0 | m³ | (Acréscimo no volume de concreto devido a modificações no projeto por NAxfu muito alto)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - abrigada; 2 - semi-abrigada; 3 - aberta; 4 - subterrânea) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 322.636 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 60 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 60 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 1.8 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 58.2 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 58.2 | m
3. NÚMERO DE UNIDADES E POTÊNCIA
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 515463.9175 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1x a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 58.2 | m, tem-se: | P1xt = | 336.2456 | MW
|  | E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | 2
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng = | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1n a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 58.2 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
|  | Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1 = | 250 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
|  |  | 250 | MW | sendo: | kp | Para
0.1
0.5
1
[5 empty] | Neste aproveitamento: | kp = | 1
e) | Potência instalada
|  |  | 500 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 257732 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 473.5868 | m³/s ===> |  |  | 0.92737
| sendo: |  |  | 9070.2115 | (Coeficiente inicial)
|  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.97325
277.7778
Assim:
|  |  | 485.1424 | m3/s
|  | com: |  | 8854.1682
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 485.1424 | m³/s e H1 = | 58.2 | m,
tem-se para a velocidade específica inicial:
|  | n's = | 271.3059
> Velocidade inicial:
|  |  | 85.9071 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz, tem-se para o número de pólos do gerador :
|  | p = | 82 | pólos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 87.8049 | rpm
> Velocidade específica:
277.3
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
1.0417
> Diâmetro do rotor da turbina:
[5 empty] | 7.65 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -2.5929 | m
sendo:
[5 empty] | 9.621 | m (Altura de pressão)
[5 empty] | 0.20986 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota da linha de centro do distribuidor da turbina:
316.4071
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 8.6404 | m
|  |  | 9.9268 | m
|  |  | 11.4567 | m
|  |  | 12.8213 | m
|  |  | 9.945 | m
|  |  | 35.3293 | m
|  |  | 21.052 | m
| Assim: | U = | 1.7 | m
|  | Nvs = | 2 | unidades
| Assim: | H'2 = | 2.7326 | m
| Assim: | N = | 18.36 | m
|  | 21.0926 | m
> Diâmetro estimado do poço do gerador:
|  |  | 18.4321 | m
d) | Dimensões da casa de força
> Largura do bloco da unidade:
|  |  |  | 29.8337 | m
> Largura total da casa de força:
|  |  | 61.6673 | m
> Largura da área de montagem dos equipamentos:
| Assim: | Bam = | 44.7505 | m
> Comprimento da superestrutura:
|  |  | 29.2973 | m
sendo:
|  |  |  | 12.846 | m (Distância entre a face externa da parede de montante e a linha central
das unidades geradoras)
|  |  |  | 16.4513 | m (Distância entre a linha central das unidades geradoras e a face externa
da parede de jusante)
> Comprimento da casa de força:
|  | 48.1753 | m
> Comprimento da área de montagem:
|  | 29.2973 | m
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
[5 empty] | -10795.0228 | m³
sendo:
|  |  |  | -325.136 | m
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vtcf = | 0 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vtcf = | -10795.0228 | m³
> Escavação em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  |  | 564283.0032 | m³
sendo:
[6 empty] | 454185.6606 | m³
[5 empty] | 22961.1579 | m³
|  |  |  | 87136.1847 | m³
Casa de força subterrânea (tipo 4):
|  | Vrcf = | 0
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vrcf = | 564283.0032 | m³
> Escavação subterrânea em rocha
Casa de força externa (tipos 1, 2 e 3):
|  | Vscf = | 0
Casa de força subterrânea (tipo 4):
[5 empty] | 144272.9698 | m³
|  |  | Para este aproveitamento tem-se: | Vscf = | 0 | m³
Área da seção de escavação:
858.3325
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha:
|  |  | Área de escavação fora da validade do gráfico B33. | R$/m³
b) | Limpeza e tratamento de fundação
> Área de limpeza da fundação:
|  |  | 4281.9118 | m²
> Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 822.2312 | m
| sendo: |  |  | 40 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo: 40 m)
> Comprimento da malha de chumbadores (somente para casa de força subterrânea: tipo 4)
[6 empty] | 0 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
| Ctfc = | 248 | R$/m | (Custo unitário de chumbador)
[5 empty] | 367327.3798 | R$
c) | Concreto
I ) Casa de força abrigada
[5 empty] | 78054.8462 | m³
II ) Casa de força semi-abrigada
[5 empty] | - | m³
III ) Casa de força aberta
[6 empty] | - | m³
IV ) Casa de força subterrânea
[6 empty] | - | m³
sendo:
Volume de concreto da infra-estrutura:
|  |  |  | 29053.6352 | m³ |  |  | limite inferior modificado para D = 1m
limite superior modificado para D = 9m
Volume de concreto da superestrutura:
|  |  |  | 3965.1066 | m³
Volume de concreto das paredes em cada uma das extremidades:
|  |  |  | 4087.1493 | m³
Volume de concreto da área de montagem (integrado à superestrutura):
[5 empty] | Assim: Vca = | 3965.1066 | m³
Volume de concreto projetado (somente para casa de força subterrânea)
[5 empty] | 0 | m³
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com casa de força | abrigada, | tem-se para o volume de concreto:
| Vccf = | 78054.8462 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura |  | 275 | 50
|  | Superestrutura |  | 300 | 100
|  | Parede extrema |  | 250 | 75
|  | Dental |  | 200 | 0
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Infra-estrutura |  | 15979.4994 | 2905.3635 | 58107.2704 | 214 | 12434955.872
|  | Superestrutura |  | 4758.128 | 1586.0427 | 15860.4265 | 214 | 3394131.2807
|  | Parede extrema |  | 1021.7873 | 306.5362 | 4087.1493 | 214 | 874649.9434
|  | Dental |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Concreto projetado |  | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
|  | TOTAL |  | 21759.4146 | 4797.9424 | 78054.8462 | - | 16703737.0962
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 1555473 | R$ |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 3745114.0955 | R$ |  |  |  | sem limite superior e para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.10:
| $ = -0,0011(kW/rpm)² + 18,162(kW/rpm) + 3279,8 = |  |  |  | 47112912.8186 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 20 modificado para |  |  | 10
[9 empty] | limite superior de 6000 modificado para |  |  | 10000
sendo:
|  |  | 2935.2811 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 19316294.2556 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 66429207.0743 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA DO TUBO DE SUCÇÃO
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 4 | comportas
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 739714.934 | R$/unidade |  |  | limites mantidos
sendo:
|  |  |  | 25.4389 | m4
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 27.3215 | m
|  | Hcp = R = |  | 9.945 | m
|  |  | 9.676 | m
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 303283.1229 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  | 1042998.0569 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 489035.0155 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 200504.3564 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  | 689539.3719 | R$
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,451 [(MVA/rpm)-0,023]0,5279, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 | [6 empty] | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 8
sendo:
|  |  | 3.1636 | MVA/rpm
|  |  | 277.7778 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador vertical:
|  |  |  | $ = | 62409932.71 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 25588072.4111 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 87998005.1211 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 6862686.1236 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
sendo:
|  |  |  | 3163.5802 | kVA/rpm
|  |  | 277.7778 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 2813701.3107 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 9676387.4342 | R$
Pórtico rolante:
Equação da curva ajustada no gráfico B.18:
| $ = 59,506 (kVA/rpm)0,6621 = |  |  | 12360304.7298 | R$/unidade |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 22.2222
[8 empty] | limite superior de 4582 modificado para |  |  | 8000
|  | Sendo: | kVA/rpm = | 3163.5802 | kVA/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 5067724.9392 | R$
| Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 17428029.669 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO O.P.E.
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 74967.0305
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 1555.473
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 60917.0524
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 11767.9009
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -10795.0228 | 7.6 | -82.0422
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 564283.0032 | 21 | 11849.9431
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 69.2609 | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 367.3274
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 45036.71
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 21759.4146 | 348 | 7572.2763
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 78054.8462 | 214 | 16703.7371
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 4797.9424 | 4327 | 20760.6966
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 3745.1141
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 62472.5254
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 62472525.4039 | 12494.5051
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 345087.5516
| .13.13.00.23.17 | Comportas ensecadeiras |  |  |  | un | 4 | 1042998.0569 | 4171.9922
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Francis |  |  |  | un | 2 | 66429207.0743 | 132858.4141
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 2 | 87998005.1211 | 175996.0102
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 689.5394
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 313715.956
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 313715955.9903 | 31371.5956
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 74538.9111
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 345087551.5893 | 62115.7593
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 62115.7593
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 62115759.2861 | 12423.1519
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 34938.8866
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 9676387.4342 | 9676.3874
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un | 0 | 17428029.669 | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 345087551.5893 | 20705.2531
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | 30381.6405
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | 30381640.5296 | 4557.2461
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 529532.3798
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 32 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
| 340 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfv1tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | 1
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = |  | m | (Comprimento médio do canal de fuga)
| Qt = | 970.2849 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| NAnfu = | 323.839 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 61.6673 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfv1phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 1 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 646.8566 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 10.3888 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 59.6673 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 313.4502 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## convert
Conversion factor for equipment costs: | 0.50954
|  | Values | Source
Reference date for the Brazilian Inventory Guide worksheets: | dec/06 | 907.1895 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Reference date for the study case: | 2019-08-01 | 1913.7133 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Exchange rate (dollar / reais): | 4.14