## iohsfh2
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation |  | ~OUT
res_max0_0000_wl | 650 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir |  | hsy_tunl_uter_el | 660 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the inlet location of the low pressure tunnel
res_min0_0000_wl | 650 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir |  | hsy_stnk_cter_el | 681 | m | 1 |  | terrain maximum elevation to define the location of the surge tank
hyd_trce_rbnk_el | 505 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the tailrace |  | hsy_tunp_dter_el | 515 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the outlet location of the high pressure tunnel
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) |  | hsy_tunp_max0_el | 618.8648 | m | 1 |  | maximum terrain elevation for the steel lining of the high pressure tunnel
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank |  | hsy_tunp_min0_l | 290 | m | 1 |  | minimum steel lining length of the high pressure tunnel
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank |  | hsy_intk_chan_w | 11.1519 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
enr_inst_cpcy_p | 50 | MW | 1 | P' | installed capacity |  | hsy_intk_chan_el | 641.877 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
pwh_deck_dfld_q | 500 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck |  | hsy_intk_gate_n | 1 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
rtc_trce_zero_wl | 503 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero |  | hsy_intk_gate_w | 4.9599 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
rtc_trce_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve |  | hsy_intk_gate_h | 4.9599 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
rtc_trce_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve |  | hsy_intk_sill_el | 641.877 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
dam_crst_0000_el | 654 | m | 1 |  | dam crest elevation |  | hsy_intk_totl_w | 11.1519 | m | 2 | Bta | total width of the intake
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width |  | hsy_intk_totl_l | 12.9246 | m | 2 | Lta | total length of the intake
lay_hsy0_lctn_x | r |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) |  | hsy_intk_totl_h | 14.623 | m | 2 | Hta | total height of the intake
lay_dam0_trce_l | 600 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace |  | hsy_intk_subm_h | 3.1631 | m | 2 | hs | submergence of the intake
lay_chan_intk_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the river up to the inlet structure (channel + intake) |  | hsy_tunl_totl_l | 400 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel
hsy_tunl_totl_l | 400 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel |  | hsy_tunl_shot_l | 80 | m | 2 |  | shotcrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunp_conc_l | 200 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel |  | hsy_tunl_conc_l | 0 | m | 2 |  | concrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunp_stee_l | 100 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel |  | hsy_tunl_0000_d | 4.9599 | m | 2 |  | height and widht of the low pressure tunnel cross section (arch with straight sides)
lay_pstk_trce_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) |  | hsy_tunl_upst_el | 641.877 | m | 2 |  | upstream elevation of the low pressure tunnel sill
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) |  | hsy_tunl_dwst_el | 630.2923 | m | 2 |  | downstream elevation of the low pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_stnk_max0_wl | 665.1656 | m | 2 |  | maximum water level in the surge tank
|  |  | 1 |  | IN: project basic information |  | hsy_stnk_min0_wl | 636.2522 | m | 2 |  | minimum water level in the surge tank
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation |  | hsy_stnk_0000_d | 4.02 | m | 2 |  | diameter of the surge tank
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation |  | hsy_tunp_vert_l | 135.7193 | m | 2 |  | length of the vertical high pressure tunnel
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow |  | hsy_tunp_vert_d | 5.2878 | m | 2 |  | diameter of the vertical high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_conc_l | 200 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_0000_d | 4.9599 | m | 2 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section
[7 empty] | hsy_tunp_stee_l | 100 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_stee_d | 3.0703 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_stee_th | 19.5433 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock in the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_upst_el | 499.1881 | m | 2 |  | upstream elevation of the high pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_tunp_dwst_el | 498.6881 | m | 2 |  | downstream elevation of the high pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_pstk_brch_n | 3 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_d | 2.0336 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_l | 24 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_stee_th | 13.4508 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_strc_blck_n | 3 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
[7 empty] | pwh_turb_rotr_d | 1.31 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
[7 empty] | pwh_genr_hous_d | 5.2773 | m | 2 | Dpg | diameter of the generator housing
[7 empty] | pwh_turb_clin_el | 500.8233 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_totl_w | 43.4772 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_blck_w | 13.8257 | m | 3 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[7 empty] | pwh_ably_area_w | 20.7386 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_totl_l | 16.0113 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_deck_el | 508.9368 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
[7 empty] | hsy_trce_max0_wl | 504.532 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[7 empty] | hsy_trce_min0_wl | 503.9041 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[7 empty] | pwh_ably_area_l | 12.0113 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_upcl_l | 6.62 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_cldw_l | 5.3913 | m | 2 | d2 | distance from the center line of the generator units to the downstream face wall
[7 empty] | pwh_turb_inlt_d | 1.5065 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
[7 empty] | pwh_turb_sp0b_w | 1.965 | m | 2 | B | smaller width of the spiral casing from the turbine axis
[7 empty] | pwh_turb_sp0c_w | 4.978 | m | 2 | C | larger width of the spiral casing from the turbine axis
[7 empty] | pwh_turb_dtub_h | 3.406 | m | 2 | Y | height from the draft tube to the center of the distributor
[7 empty] | pwh_turb_dtub_l | 6.812 | m | 2 | S | length of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_n | 1 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 2.62 | m | 2 | R | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_h | 2.62 | m | 2 |  | gate height of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_min1_el | 495.605 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min2_el | 490.7013 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[7 empty] | hsy_trce_chan_w | 41.4772 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_trce_chan_el | 503.2051 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 1 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 165000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_ct | 52000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_cran_ct | 110000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_rack_ct | 56000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_embp_ct | 41000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[7 empty] | hsy_stnk_stee_t | 0 | t | 2 |  | steel lining of the surge tank
[7 empty] | hsy_pstk_stee_t | 196.2995 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_turb_totl_n | 3 |  | 2 |  | number of turbines
[7 empty] | pwh_turb_0000_ct | 2790000 | $ | 2 |  | turbine cost
[7 empty] | pwh_genr_totl_n | 3 |  | 2 |  | number of generators
[7 empty] | pwh_genr_0000_ct | 2580000 | $ | 2 |  | generator cost
[7 empty] | pwh_dtub_slog_n | 3 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 21000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 249000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[6 empty] | talha | pwh_dtub_gtry_ct | 0 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 161000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[7 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 433000 | $ | 2 |  | land developments cost
[7 empty] | pwh_misc_inst_ct | 520000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[7 empty] | pwh_valv_bfly_n | 3 |  | 2 |  | number of butterfly valves
[7 empty] | pwh_valv_bfly_ct | 130000 | $ | 2 |  | butterfly valve cost
[7 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.013139 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[7 empty] | hsy_pstk_ovpr_h | 0 | m | 2 |  | overpressure in the penstock
[7 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 4289.2023 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse

## hsfh2route
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO TÚNEL DE ADUÇÃO
[8 empty] | posição do circuito | espessura do solo
| Dados Iniciais | [6 empty] | l | 3
| NAmax | Nível d'água máximo normal do reservatório (m) | 650 |  |  |  |  | r | 2
| NAmin | Nível mínimo do reservatório (a fio d'água) | 650
| Nafu | Nível d'água normal no canal de fuga (m) | 505
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m) | 600 | extensão medida entre o eixo e o canal de fuga
| P | Potência Instalada (MW) | 50
| dhmax | Perda de carga máxima no circuito (m) | 5% | Circuito longo (com chaminé, 5%); Circuito curto (sem chaminé, 3%)
| Hb | Queda bruta (m) | 145 | Hb = NAmax - NAfu
| Qtmax | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 41.462 | Qtmax = P.1000 / (9,81 . 0,97 . 0,92 . (1-dhmax). Hb)
| Critério para inclusão de Chaminé de Equilíbrio |  | Alternativas de Circuito de Adução
| MI, 2007: |  | Circuito de Adução Curto, Túnel sem Chaminé | Circuito de Adução Longo, Túnel com Chaminé
P > = 100 MW, Ltotal > 6 Hb
P < 100 MW, Ltotal > 4 Hb
Verificação da necessidade de Chaminé
Inicial (para definição do traçado)
| Lad/Hb | 4.1379
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m)
| Hb | Queda bruta
| => | circuito com chamine
1.1 | EMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1 |  |  |  |  | Comparação com valores calculados nas planilhas:
| CN1 = NAmax - S + 2.Hta + 3 |  | 660 | m | arredondar para cima
cálculos intencionalmente conservadores
| NAmax | Nível d´água máximo normal do reservatório
| S | Submergência da tomada d'água | S = c . v1. Hta0,5; c = 0.8; v1 = 1,76 m/s | 3.1912 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 3.1631 | m
| Hta | Altura do túnel de adução | Hta = ( (Qtmax/v1) / 0,8927 )0,5; v1 = 1.76 m/s | 5.1371 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 4.9599 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.2 | CHAMINÉ - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 2 - CN2
arredondar para cima
| CN2 = NAxch + 2 + 3 |  | 681 | m | Definir ponto de inflexão do traçado com elevação CN2
| NAxch | Nível d'água máximo na chaminé | Naxch = NA max - 2/3 . (he+ha) + Ymax | 676.8884 | m | ver E120 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 665.1656 | m
| he | Perda de carga na entrada da TA | he = 0,2. v12/2g | 0.031576 | m | ver E106 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0.036336 | m
| ha | Perda de carga no túnel de adução | por simplificação, 1,5% . (NAmax - NA jus) | 2.175 | m | ver C18 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 1.027 | m
| Ymax | Oscilação máxima na chaminé | vad = v1 | 28.3595 | m | ver D116 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 15.8745 | m
o eixo da barragem e o local do canal de fuga
| Aad | Área do túnel de adução | Aad = 0,8927 . Hta2 | 23.5579 | m²
| Ach | Área da chaminé de equilíbrio |  | 8.671 | m² | ver F101 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 12.666 | m²
| Hd | Altura estática mínima | Hd = NAmin - LC | 148 | m | ver E108 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 149.1767 | m
por simplificação, Hd = NAmax - (NAjus - 3), a avaliar
| 2 | Borda livre | arbitrário | 2 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.3 | DESEMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 3 - CN3
| CN3 = LC + Htf/2 + 2.Htf + 3 |  | 515 | m | arredondar para cima
Comparação com valores calculados nas planilhas:
| LC | Linha de centro da turbina | por simplificação, LC = NAjus - 3, a avaliar | 502 |  | ver D210, em planilha do MI, 2007, 572p.xls | 500.8233 | m
| Htf | Altura de escavação do túnel forçado | Htf = 1,20 + ( 4 / p . Qtmax/v3 )0,5; v3 = 5.6 m/s | 4.2703
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.4. | TRECHO BLINDADO - Parâmetros para definição da extensão
|  | Extensão máxima do trecho blindado | 2 . Hb | 290 | m
|  | Elevação mínima do terreno | (EL(te) - 3) - (NAjus - 3) + Htf/2 > 0,8.Hb | 618.8648 | m
EL(te) = elevação do terreno
3 = espessura de solo (adotando-se aqui, por ora, o padrão do HERA)
NAjus = nível d´água de jusante (por simplificação, já que o correto seria a linha de centro da turbina);
3 = por simplificação (aqui, para manter a coerência e chegar mais perto da linha de centro,
usei o mesmo critério da CN3 (ver planilha "traçado"), que funciona bem para turbinas francis vertical)
Htf = altura de escavação do túnel forçado
L1
CN1
CN2
L2
CN3
Lad
L2
CN3
CN1
Lad
CN2

## hsfh2intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
|  | S = c . v1. Hta0,5 |  |  |  | 3.1631 | m |  |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
|  | c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI,2007 |  |  |  | l | 3
|  | v1 = velocidade na comporta |  |  |  | 1.7754 | m/s | calculada cf dimensões desta planilha
[12 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 3 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| Nf = | 3 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 4.9599 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfh2tunnel
| NAmáx = | 650 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 641.877 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | Elsol= NAmax - S - Hta; para Hta ver F35 em planilha hsfh2tunnel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 43.6744 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 1 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 14.623 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 7.1519 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 11.1519 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 12.9246 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 288.2664 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -92443.717 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 144.1332 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 45.293 | m
sendo:
[5 empty] | 12.1844 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 16592.4179 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 2203.382 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 1048.4424 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 1154.3883 | m3
6.789
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 0.5513 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 209.6885 | 41.9377 | 1048.4424 | 128 | 134200.6308
|  | Bloco | 346.3165 | 69.2633 | 1154.3883 | 174 | 200863.5581
|  | Contraforte | 0.11026 | 0.011026 | 0.5513 | 129 | 71.1173
|  | TOTAL | 556.1152 | 111.212 | 2203.382 | - | 335135.3061
|  | Custo unitário médio: $ = | 152.1004 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 229561.4525 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 0.99112 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 4.9599 | m |  |  | z revisto | 0.99112 | m4
8.123
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 94120.1955 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 323681.6481 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 72432.122 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 29697.17 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 102129.2921 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 56802.2971 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 23288.9418 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 80091.2389 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 153518.8728 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 62942.7379 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 216461.6107 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 77886.0307 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 31933.2726 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 109819.3033 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | -82.0834
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -1939.1272
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 288.2664 | 7.6 | 2.1908
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -92443.717 | 21 | -1941.3181
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 16.5924
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 1009.8778
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 556.1152 | 348 | 193.5281
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 2203.382 | 152.1004 | 335.1353
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 111.212 | 4327 | 481.2144
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 832.1831
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 1 | 323681.6481 | 323.6816
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 102129.2921 | 102.1293
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 80.0912
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 216461.6107 | 216.4616
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 109.8193
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | -80473.9105 | -1.6095
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh2tunnel
2 | DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO
Circuito sem chaminé
| Extensões |  |  | dados de entrada, definidos a partir do traçado, em planta
| L0 | 50 | m
| L1 | 400 | m | se circuito curto, sem chaminé, igual a zero
| L2A | 200 | m | se circuito curto, sem chaminé, soma L1 + L2A
| L2B | 100 | m
| L3 | 50 | m
Elevações (piso)
| El inicial (L1) | 641.877 | m | = Elsol da TA
| El final (L1) | 630.2923 | m | menor dos valores abaixo
| El final (i) | 639.877 | m | considerando i = 0,5% |  | Circuito com chaminé
| El final (ch) | 630.2923 | m | = Elch - Hta, ou, sem chaminé, por simplificação, igual a 9.999
| El inicial (L2) | 499.1881 | m | considerando i = 0,5%
| El final (L2) | 498.6881 | m | = LC - Htf/2
Verificação da necessidade de Chaminé
Final (após definição de L1 e L2)
| (L1+L2A+L2b)/Hb | 4.8276
| => | circuito com chamine
| Velocidade (m/s) |  | Máx | Adm *
| não revestido |  | 2.2 | 1.76
| concreto projetado |  | 3 | 2.4
| concreto estrutural |  | 4.5 | 3.6
| aço |  | 7 | 5.6
* Velocidade Admissível = 80% Velocidade Máxima
| Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
revestimento
| rocha tipo | projet. | estrut.
| 1 | 0.2 | 0
| 2 | 0.8 | 0.2
| 3 | 0 | 1
2.1 | TÚNEL DE ADUÇÃO
| TRECHO L1 | DIMENSIONAMENTO
| Extensão | L1 |  |  | 400 | m
| Seção | Arco-retângulo
| Altura | Hta = ( (Qtmax/v2) / 0,8927 )0,5 |  |  | 4.9599 | m | Hta min = 3
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 4.9599 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 4.1944 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 3.5919 | m
15,0 m > = Dab > = 3,0 m
|  |  | Qtmax, ver D13, em planilha Traçado |  | 41.462 | m³/s
|  |  | v2 = velocidade admissível no túnel, ponderada cf revestimento |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  | 2.64 | m/s
|  |  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  | 3.6 | m/s
Se Hta < 3, diminuir velocidade e assumit Hta = 3,0 m
|  |  |  | Se Hta > 15, aumentar quantidade de túneis |  |  | restrição não inserida nesta planilha
TRECHO P
| Extensão | LP = El final (L1) - El inicial (L2) |  |  | 135.7193 | m
|  |  | NAmax, ver D18, em planilha Traçado |  | 650 | m
| Seção | Circular
| Diâmetro | Deq = (4 / p . 0,8927)0,5 . Hta (área equivalente) |  |  | 5.2878 | m
TRECHO L2A
| Extensão | L2A ou, se L3 < (Lcn + Lcf + 5), L2A + L3 - ( Lcn + Lcf + 5) |  |  | 200
| Seção | Arco-retângulo
| Diâmetro | Hta |  |  | 4.9599 | m | Hta min = 3,0
|  | Qtmax, ver D13, em planilha Traçado |  |  | 41.462 | m³/s
|  | vcc = velocidade admissível para túnel revestido com concreto convencional |  |  | 3.6 | m/s
Verificação da Perda de Carga (entrada da TA e atrito)
| dh(túnel sem blindagem) |  |  |  | 1.4589 | m
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 1.4589 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 1.186 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 0.98275 | m
Alternativa 1: Rocha de boa qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.83698 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.15373 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 0.43186 | m
Alternativa 2: Rocha de média qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | -5.8077e-17 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.61492 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.10291 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 0.43186 | m
Alternativa 3: Rocha de má qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0.51455 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 0.43186 | m
|  | n1 = número de Manning para trecho sem revestimento |  |  | 0.035 |  | (MI, 2007)
|  | n2 = número de Manning para revestimento com concreto projetado |  |  | 0.022 |  | (MI, 2007)
|  | n3 = número de Manning para revestimento com concreto convencional |  |  | 0.012 |  | (MI, 2007)
|  | dh/Hb (túnel sem blindagem) |  |  | 0.010061
2.2 | TÚNEL FORÇADO | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | L2B, para valor maior entre 0,8.Hb na vertical e 2.Hb na horizontal |  |  | 100 | m |  | Blindagem
| Seções |  |  | Hb = queda bruta |  |  |  | ecf = máximo (emin, ep) | 19.5433 | mm
| Hidráulica | Circular | [5 empty] | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 8.9258 | mm
| Diâmetro | Dcf = ( 4 / p . Qtmax/va )0,5 |  |  | 3.0703 | m |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 19.5433 | mm
|  | va = velocidade admissível no conduto forçado em aço |  |  | 5.6 | m/s
| Escavação | Arco-retângulo | [5 empty] | Pb = ncf . (ecf/1000 . Dcf . p . L2B) * 7,84; ncf = 1 | 147.7918 | t
| Altura | Htf = Dcf + 1,20 (valor constante, a avaliar, para concreto) |  |  | 4.2703 | m
Se Htf < 3, redimensionar conduto para 1,8m
Verificação da Perda de Carga
| dh(cf) = 6,35 * L2B . n42 . va2 / Dcf4/3 |  |  |  | 0.44624 | m
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01
|  | dh/Hb (túnel blindado) |  |  | 0.0030775
dh/Hb (total)
|  | se circuito longo e dh (total) / Hb > 5%, aumentar Hta |  |  | 0.013139
|  | se circuito curto e dh (total) / Hb > 3%, aumentar Hta |  |  | 0
Verificação da Sobrepressão
| Sobrepressão máxima |  | Hdmax | = 0.30 . (NAmax - LC) | 44.753 | m
| Sobrepressão calculada |  | Hdcalc | = 2 . (LP . vLP + L2A . vL2A + L2B . vL2B) / (g . Ts) | 22.9669 | m | restrição não inserida nesta planilha
|  | se | Hdcalc > Hdmax, aumentar Dcf
|  | L / H = | 3.005 |  | Tc = | tempo de fechamento da válvula ou distribuidor
[5 empty] | 6 | s, para túneis curtos
[5 empty] | 10 | s, para túneis longos
2.3 | CONDUTOS FORÇADOS EXPOSTOS | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | Lcd = 20 m |  |  | 24 | m |  | Blindagem
| Seções | Circular | [5 empty] | enf = máximo (emin, ep) | 13.4508 | mm
| Diâmetro | Dnf = Dcf / (nf3/8) |  |  | 2.0336 | m |  | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 6.334 | mm
|  | nf = número de unidades (G98, em 572fh.xls) |  |  | 3 |  |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 13.4508 | mm
[8 empty] | Pb = nf . (enf/1000 . Dnf . p . L2C) * 7,84 | 48.5077 | t
Válvula Borboleta
[8 empty] | Db = Diâmetro (m), igual a dimensão "A", de D216, em 572fh.xls | 1.5065 | m
[8 empty] | Hx = Pressão (m), sendo Hx = 1,3. (NAmax - LC); | 193.9297 | m
ver NAmax em D5, planilha traçado e LC em D210, planilha 572fh.xls
[9 empty] | $ = | 525487.9589
[9 empty] | Transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): | 215450.0631 | R$
[9 empty] | Custo da válvula instalada: | 740938.022 | R$
Preços de DEZ/06

## hsfh2stank
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576ch.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Circuito de Adução com Chaminé de Equilíbrio => Manter Planilha | [5 empty] | posição do circuito | espessura do solo |  | tipo de rocha | perda de carga
[6 empty] | l | 3 |  | 1 | 1.027
[9 empty] | 2 | 0.75417
[6 empty] | r | 2 |  | 3 | 0.55089
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento e quantificação:
| vad = | 1.888 | m/s | (Velocidade média do escoamento no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfh2tunnel
| Lad = | 400 | m | (Comprimento do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfh2tunnel
| Dad = | 4.9599 | m | (Diâmetro do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfh2tunnel
| ha = | 1.027 | m | (Perda de carga no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsfh2tunnel
| NAmax = | 650 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  | dado de entrada
| NAmin = | 650 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  | dado de entrada
| Eld = | 500.8233 |  | (Cota da linha de centro do distribuidor da turbina) |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| Elsol = | 641.877 |  | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  | calculado na planilha da tomada = hsfh2intake
| Elte = | 681 |  | (Cota do terreno na área da chaminé de equilíbrio)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da chaminé) |  |  | dado de entrada
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
> NÍVEL DE ÁGUA NA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO
O nível de água não ultrapassou o topo da rocha (ver fig. 5.8.6.06).
3. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção transversal da chaminé de equilíbrio:
[5 empty] | 12.666 | m²
sendo:
|  |  |  | 21.9608 | m2
|  |  |  | 0.036336 | m
|  |  |  | 149.1767 | m
> Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio:
|  |  | 4.02 | m
> Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio:
|  |  | 15.8745 | m
> Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio:
665.1656
> Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio:
636.2522
> Cota do fundo da chaminé:
| Assim: | Elch = | 635.2522
> Altura da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 30.9134 | m
> Altura da chaminé acima do topo da rocha:
|  |  |  | 0 | m
> Espessura adicional de concreto na base do contraforte:
|  |  |  | 0 | m
onde:
|  | sc = | 10 | kg/cm² (Resistência do concreto à tração)
[5 empty] | 0 | kg/cm2 (Pressão de serviço)
> Profundidade média de rocha acima do topo da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 12.8344 | m
> Espessura do revestimento de concreto:
[5 empty] | 0.22 | m
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
Volume de escavação comum:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vtch = | 112.42 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vsch = | 683.46 | m³
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha
|  | $ = 474,08 Ase-0,3987 para 4 ≤ Ase ≤ 300 m2 |  |  | 158.4527 | R$/m³
|  | sendo: |  |  | 15.6228 | m² (Área da seção transversal da chaminé)
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de Limpeza da Fundação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Alf = | 433.1 | m²
Comprimento de injeção de contato e consolidação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Ltf = | 866 | m
Custo Total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 225034.07 | R$
b) CONCRETO
Volume de concreto estrutural:
onde:
[6 empty] | 15.6228 | m²
[6 empty] | 28.4631 | m²
[6 empty] | 28.4631 | m²
Volume de concreto projetado:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 0 | m, tem-se:
|  | Vcch = | 90.59 | m³
|  | Vcp = | 37.61 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 250 | 50
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 22.6475 | 4.5295 | 90.59 | 214 | 19386.26
|  | Concreto projetado |  | 11.283 | 2.6327 | 37.61 | 378 | 14216.58
|  | TOTAL |  | 33.9305 | 7.1622 | 128.2 | - | 33602.84
|  | Custo unitário médio: $ = | 262.1126 | R$/m³ | (C. total/Volume)
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.33 | CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO | [6 empty] | 410.586
| .12.19.33.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 109.1505
| .12.19.33.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 112.42 | 7.6 | 0.85439
| .12.19.33.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ |  | 21 | 0
| .12.19.33.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 683.46 | 158.4527 | 108.2961
| .12.19.33.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 225.0341
| .12.19.33.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 76.4015
| .12.19.33.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 33.9305 | 348 | 11.8078
| .12.19.33.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 128.2 | 262.1126 | 33.6028
| .12.19.33.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 7.1622 | 4327 | 30.9908
| .12.19.33.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.33.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t |  | 4235 | 0
| .12.19.33.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh2phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS FRANCIS EIXO HORIZONTAL |  |  |  | ARQUIVO | 572fh.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | #REF!
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento:
| P' = | 50 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 650 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 650 |  | (Nível de água médio do reservatório) |  |  | NA revistos |  |  |  | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | 504.532 | qmaxturb = | 43.6744 | m³/s | dado de entrada
| NAnfu = | 504 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) |  |  | 503.9041 | qmax1maq = | 14.5581 | m³/s | Na para Qmin (curva-chave); na falta de curva-chave, Nafu - 1
| hp%= | 5 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) | [6 empty] | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.97 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão
| T = | 25 | °C | (Temperatura média da água no verão) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
Dados para a quantificação
| B1cf = |  | m | (Largura do bloco da unidade da casa de força no sentido transversal ao fluxo)
| Lcf = |  | m | (Comprimento da casa de força no sentido do fluxo)
| Elte = |  |  | (Cota média do terreno na área da casa de força)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força) | [6 empty] | dado de entrada
| NAxfu = | 507.9368 |  | (Nível de água máximo no canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
| Vrp = |  | m³ | (Volume de escavação em rocha abaixo da cota do pátio da área de montagem)
| Vcie = |  | m³ | (Volume de concreto da infra-estrutura e paredes externas)
| Vcd = |  | m³ | (Volume de concreto do dental)
| Vcse = |  | m² | (Volume de concreto da superestrutura)
Mensagens:
Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | Queda bruta máxima
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 145 | m
b) | Queda bruta média
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 145 | m
c) | Perda de carga total
|  |  | 7.25 | m
d) | Queda líquida máxima
| H1 = Hb1 - hp = |  | 137.75 | m
e) | Queda líquida média
| H2 = Hb2 - hp = |  | 137.75 | m
3. NÚMERO DE UNIDADES E POTÊNCIA
a) | Potência total do conjunto das turbinas
|  |  | 51546.3918 | kW
b) | Número de unidades geradoras
Sendo P1x a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 137.75 | m, tem-se: | P1xt = | 23 | MW
| E para o número mínimo de unidades geradoras temos |  |  |  | Ng = | 3
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng = | 3 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = |  |  |  |  | 3 | unidades
c) | Potência inicial de uma unidade geradora
Sendo P1n a potência mínima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 137.75 | m, tem-se: | P1nt = | 5 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  | 3 | unidades
|  |  | E para a potência unitária nominal inicial: | P'1 = | 16.6667 | MW
d) | Potência de uma unidade geradora
|  |  | 16.5 | MW | sendo: | kp | Para
0.1
0.5
1
[5 empty] | Neste aproveitamento: | kp = | 0.5
e) | Potência instalada
|  |  | 49.5 | MW
f) | Potência de uma turbina
|  |  | 17010 | kW
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | Velocidades
> Vazão turbinada máxima de cada turbina:
|  |  | 13.57 | m³/s ===> |  |  | 0.88552
| sendo: |  |  | 8826.9945 | (Coeficiente inicial)
|  | 0.95 | (Rendimento da turbina inicial)
0.94715
18.3333
Assim:
|  |  | 14.5581 | m3/s
|  | com: |  | 8227.8534
> Velocidade específica inicial: (do Gráfico 5.8.2.04)
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 14.5581 | m³/s e H1 = | 137.75 | m,
tem-se para a velocidade específica inicial:
|  | n's = | 152.0756
> Velocidade inicial:
|  |  | 550.2649 | rpm
> Número de pólos do gerador:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz, tem-se para o número de pólos do gerador :
|  | p = | 14 | polos
> Velocidade síncrona:
|  |  | 514.2857 | rpm
> Velocidade específica:
142.1321
b) | Diâmetro e posição do rotor da turbina
> Coeficiente de velocidade periférica:
0.67676
> Diâmetro do rotor da turbina:
|  |  |  | 1.31 | m
> Altura de sucção:
|  |  | -3.1767 | m
sendo:
[5 empty] | 9.399 | m (Altura de pressão)
|  |  |  | 0.081784 | (Coeficiente de Thoma)
> Cota de implantação:
500.8233
c) | Dimensões da turbina, da caixa espiral, do gerador e do tubo de sucção
|  |  | 1.5065 | m
|  |  | 1.965 | m
|  |  | 4.978 | m
|  |  | 2.489 | m
|  |  | 2.62 | m
|  |  | 2.62 | m
|  |  | 6.812 | m
|  |  | 3.406 | m
| > Diâmetro estimado do poço do gerador: | [6 empty] | Cálculo simplificado do volume:
|  |  | 5.2773 | m |  |  |  | Total BLOCO = | 1191.4451 | m³ | Casa de Força
[8 empty] | V1 = | 55.303 | m³
d) | Dimensões da casa de força | [6 empty] | V2 = | 221.3934 | m³
[8 empty] | V3 = | 91.4434 | m³
| > Largura do bloco da unidade: (definido pelo projetista - é um dado de entrada) | [6 empty] | V4c = | 532.2701 | m³
[8 empty] | V4v = | 48.6422 | m³
| B1cf = | 13.8257 | m | 1.5 + R/2 + Y + A/2 + (5.35 + A) |  |  |  | V5c = | 353.0352 | m³
[8 empty] | V5v = | 112.0119 | m³
| > Largura total da casa de força: | [6 empty] | V6 = | 98.6541 | m³
|  |  | 43.4772 | m |  |  |  | Total AM = | 767.8476 | m³
[8 empty] | V7 = | 282.1088 | m³ | Área de Montagem
| > Largura da área de montagem dos equipamentos: | [6 empty] | V8 = | 398.5549 | m³
[8 empty] | V9 = | 87.1839 | m³
| Assim: | Bam = | 20.7386 | m
> Comprimento da casa de força: (definido pelo projetista - é um dado de entrada)
| Lcf = | 16.0113 | m | E + D + 8,5 + 2 pilares
pilar = (E + D + 4,5) / 8
> Comprimento da área de montagem:
|  | 12.0113 | m | Lcf - 4
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | Escavação
> Escavação comum
[5 empty] | -16711.1589 | m³
sendo:
|  |  |  | -511.4368 | m
> Escavação em rocha
|  |  | 1760536.2777 | m³
sendo:
[6 empty] | 1760536.2777 | m³
|  | Vrp = | 0 | m³ | (Volume de escavação em rocha abaixo da cota do pátio da área de montagem -
determinado a partir do projeto)
b) | Limpeza e tratamento de fundação
Área de limpeza de fundação:
|  |  | 1028.1764 | m²
Comprimento da injeção de cimento:
|  |  | 228.6798 | m
sendo:
|  |  |  | 15.7793 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 95701.7677 | R$
c) | Concreto
Taxas de cimento e armadura
[5 empty] | Cimento | Armadura
[5 empty] | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 270 | 50
|  | Dental |  |  | 200 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 300 | 100
Totais:
[5 empty] | Cimento | Armadura | CSC
[7 empty] | Volume | C. unitário | C. total
[5 empty] | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 965.0705 | 178.7168 | 3574.3353 | 214 | 764907.7469 |  | calculado acima
|  | Dental |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 214.4601 | 71.4867 | 714.8671 | 214 | 152981.5494 |  | 20% do volume total
|  | TOTAL |  |  | 1179.5306 | 250.2035 | 4289.2023 | - | 917889.2962 |  | Pilares, vigas e muros laterais
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | Benfeitorias na área da usina
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 850440.5 | R$ |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
e) | Instalações e acabamentos
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 1026720.6275 | R$ |  |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
f) | Equipamentos
> TURBINAS
Equação da curva ajustada no gráfico B.10:
| $ = -0,0011(kW/rpm)² + 18,162(kW/rpm) + 3279,8 = |  |  |  | 3879304.7988 | R$/unidade |  |  |  |  | limite inferior de 20 modificado para | 10
[11 empty] | limite superior de 6000 modificado para | 10000
sendo:
|  |  | 33.075 | kW/rpm
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1590514.9675 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 5469819.7663 | R$/unidade
> GERADORES:
Equação da curva ajustada no gráfico B.14:
| $ = 29580 (MVA/rpm)0,6323 |  |  | (0,0004 ≤ (MVA/rpm) ≤ 0,0483) |  |  |  | limite superior de 0.0483 modificado para |  |  | 0.066667
Sendo:
|  |  | 0.035648 | MVA/rpm
|  |  | 18.3333 | MVA
Tem-se para o custo de um hidrogerador horizontal:
|  |  |  | $ = | 3592949.7914 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1473109.4145 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 5066059.2059 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Turbina de eixo horizontal:
Da equação da curva ajustada no segundo gráfico B.17 (ANEXO B), vem:
| $ = 9,4666 (kVA/rpm) + 9,1722 = |  |  | 346638.9593 | R$ |  |  | limite superior de 38 modificado para |  |  | 66.6667
sendo:
|  |  | 35.6481 | kVA/rpm
|  |  | 18.3333 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 142121.9733 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 488760.9326 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11. | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 49473.7395
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 850.4405
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 40377.6758
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 36844.257
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -16711.1589 | 7.6 | -127.0048
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 1760536.2777 | 21 | 36971.2618
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 95.7018
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 2410.9964
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 1179.5306 | 348 | 410.4767
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 4289.2023 | 214 | 917.8893
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 250.2035 | 4327 | 1082.6304
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 1026.7206
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 41228.1163
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 41228116.2862 | 8245.6233
| .13. | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 35254.7467
| .13.13.00.23.17 | Comportas ensecadeiras |  |  |  | un | 3 | 41991.0564 | 125.9732
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Francis |  |  |  | un | 3 | 5469819.7663 | 16409.4593
| .13.13.00.23.29 | Gerador |  |  |  | un | 3 | 5066059.2059 | 15198.1776
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | un |  |  | 316.1597
|  | Subtotal 13. | [6 empty] | 32049.7698
| .13.27 | EVENTUAIS 13. |  |  |  | % | 10 | 32049769.7532 | 3204.977
| .14. | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 7615.0253
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 35254746.7285 | 6345.8544
|  | Subtotal 14. | [6 empty] | 6345.8544
| .14.27 | EVENTUAIS 14. |  |  |  | % | 20 | 6345854.4111 | 1269.1709
| .15. | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 2994.6526
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 488760.9326 | 488.7609
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un |  |  | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 35254746.7285 | 2115.2848
|  | Subtotal 15. | [6 empty] | 2604.0457
| .15.27 | EVENTUAIS 15. |  |  |  | % | 15 | 2604045.7363 | 390.6069
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 95338.1642
7. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 35 | Potência da unidade geradora maior que a máxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
Quantidade de comportas ensecadeiras:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento tem-se: Nsl = | 1 | comportas |  | Fixo
Custo de aquisição:
Equação da curva ajustada no gráfico B.25:
|  |  |  | 29780.8911 | R$/unidade |  |  | limite inferior igual a 0
sendo:
|  |  |  | 0.28642 | m4
|  | Hx = Naxfu - Eld + Y = |  | 15.9255 | m |  |  | NAxfu - (LC - S - 2)
|  | Hcp = R = |  | 2.62 | m |  |  | igual a R
|  |  | 2.62 | m |  |  |  | igual a R
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 12210.1653 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  | 41991.0564 | R$/unidade
Preço global de aquisição de guias e partes fixas:
|  |  |  | 224226.7143 | R$ |  |  | Nvs = 1
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  | 91932.9529 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  | 316159.6672 | R$
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsfh2tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = | 9.9887 | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L3 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fv.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 43.6744 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| NAnfu = | 503.9041 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 43.4772 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsfh2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 29.1163 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 0.69904 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 41.4772 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 503.2051 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## convert
Conversion factor for equipment costs: | 0.50954
|  | Values | Source
Reference date for the Brazilian Inventory Guide worksheets: | dec/06 | 907.1895 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Reference date for the study case: | 2019-08-01 | 1913.7133 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Exchange rate (dollar / reais): | 4.14