## iohsp2
~IN |  |  |  |  | to access the definition of the variables in other languages, refer to Engineering dictionary.xls at HERA documentation |  | ~OUT
res_max0_0000_wl | 905 | m | 1 | NAmax | maximum water level of the reservoir |  | hsy_tunl_uter_el | 910 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the inlet location of the low pressure tunnel
res_min0_0000_wl | 905 | m | 1 | Namin | minimum water level of the reservoir |  | hsy_stnk_cter_el | 0 | m | 1 |  | terrain maximum elevation to define the location of the surge tank
hyd_trce_rbnk_el | 505 | m | 1 | Nafu | elevation of the riverbanks at the tailrace |  | hsy_tunp_dter_el | 511 | m | 1 |  | terrain minimum elevation to define the outlet location of the high pressure tunnel
geo_qual_rock_x | 1 |  | 1 |  | rock quality (1 - good; 2 - medium; 3 - poor) |  | hsy_tunp_max0_el | 823.6915 | m | 1 |  | maximum terrain elevation for the steel lining of the high pressure tunnel
geo_soil_lbnk_th | 3 | m | 1 | ete | soil thickness on the left riverbank |  | hsy_tunp_min0_l | 800 | m | 1 |  | minimum steel lining length of the high pressure tunnel
geo_soil_rbnk_th | 2 | m | 1 | ete | soil thickness on the right riverbank |  | hsy_intk_chan_w | 8.8 | m | 2 | Bcn | width of the intake channel
enr_inst_cpcy_p | 30 | MW | 1 | P' | installed capacity |  | hsy_intk_chan_el | 900.6402 | m | 2 | Elcn | elevation of the intake channel sill
pwh_deck_dfld_q | 500 | m³/s | 1 |  | design flood for the powerhouse deck |  | hsy_intk_gate_n | 1 |  | 2 | Nat | number of gates of the intake
rtc_trce_zero_wl | 503 | m | 1 |  | tailrace rating curve zero |  | hsy_intk_gate_w | 3 | m | 2 | Bcp | gate width of the intake
rtc_trce_a0cf_k | 0.25 |  | 1 |  | coefficient "a" of the tailrace rating curve |  | hsy_intk_gate_h | 3 | m | 2 | Hcp | gate height of the intake
rtc_trce_b0cf_k | 0.48 |  | 1 |  | exponent "b" of the tailrace rating curve |  | hsy_intk_sill_el | 900.6402 | m | 2 | Esol | elevation of the intake sill
dam_crst_0000_el | 909 | m | 1 |  | dam crest elevation |  | hsy_intk_totl_w | 8.8 | m | 2 | Bta | total width of the intake
dam_crst_0000_l | 10 | m | 2 |  | dam crest width |  | hsy_intk_totl_l | 12.172 | m | 2 | Lta | total length of the intake
lay_hsy0_lctn_x | r |  | 2 |  | hydraulic system location along the dam axis (r - right riverbank; l - left riverbank) |  | hsy_intk_totl_h | 10.8598 | m | 2 | Hta | total height of the intake
lay_dam0_trce_l | 600 | m | 1 |  | the shorter length between the dam axis and the tailrace |  | hsy_intk_subm_h | 1.3598 | m | 2 | hs | submergence of the intake
lay_chan_intk_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the river up to the inlet structure (channel + intake) |  | hsy_tunl_totl_l | 0 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel
hsy_tunl_totl_l | 400 | m | 2 |  | total length of the low pressure tunnel |  | hsy_tunl_shot_l | 0 | m | 2 |  | shotcrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunp_conc_l | 200 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel |  | hsy_tunl_conc_l | 0 | m | 2 |  | concrete lining length of the low pressure tunnel
hsy_tunp_stee_l | 100 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel |  | hsy_tunl_0000_d | 3 | m | 2 |  | height and widht of the low pressure tunnel cross section (arch with straight sides)
lay_pstk_trce_l | 50 | m | 2 |  | hydraulic system length from the inlet structure up to the river (penstock + powerhouse + tailrace) |  | hsy_tunl_upst_el | 900.6402 | m | 2 |  | upstream elevation of the low pressure tunnel sill
hsy_trce_min0_wl | 0 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace (first value = 0) |  | hsy_tunl_dwst_el | 900.6402 | m | 2 |  | downstream elevation of the low pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_stnk_max0_wl | 0 | m | 2 |  | maximum water level in the surge tank
|  |  | 1 |  | IN: project basic information |  | hsy_stnk_min0_wl | 0 | m | 2 |  | minimum water level in the surge tank
[5 empty] | OUT: first results for HERA calculation |  | hsy_stnk_0000_d | 0 | m | 2 |  | diameter of the surge tank
|  |  | 2 |  | IN: information obtained by HERA after the first workflow calculation |  | hsy_tunp_vert_l | 398.1718 | m | 2 |  | length of the vertical high pressure tunnel
[5 empty] | OUT: final results obtained after the end of the workflow |  | hsy_tunp_vert_d | 3.1984 | m | 2 |  | diameter of the vertical high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_conc_l | 600 | m | 2 |  | concrete lining length of the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_0000_d | 3 | m | 2 |  | diameter of the high pressure tunnel cross section
[7 empty] | hsy_tunp_stee_l | 100 | m | 2 |  | steel lining length of the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_stee_d | 1.8 | m | 2 |  | diameter of the penstock in the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_stee_th | 29.7595 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock in the high pressure tunnel
[7 empty] | hsy_tunp_upst_el | 505.4684 | m | 2 |  | upstream elevation of the high pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_tunp_dwst_el | 504.9684 | m | 2 |  | downstream elevation of the high pressure tunnel sill
[7 empty] | hsy_pstk_brch_n | 2 |  | 2 | Nt | number of penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_d | 1.0927 | m | 2 | Db | diameter of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_brch_l | 22 | m | 2 | Lb | total length of the penstock branch
[7 empty] | hsy_pstk_stee_th | 18.6553 | mm | 2 |  | maximum thickness of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_strc_blck_n | 2 |  | 2 | Ng | number of powerhouse blocks
[7 empty] | pwh_turb_rotr_d | 2.2241 | m | 2 | D3 | diameter of the turbine rotor
[7 empty] | pwh_turb_cjet_d | 1.77 | m | 2 | D2 | jet diameter
[7 empty] | pwh_turb_clin_el | 506.4684 | m | 2 | Eld | center line of the generator units
[7 empty] | pwh_strc_totl_w | 30.0112 | m | 2 | Bcf | total width of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_blck_w | 14.0056 | m | 3 | B1cf | total width of one block of the powerhouse
[7 empty] | pwh_ably_area_w | 21.0084 | m | 2 | Bam | width of the assembly area
[7 empty] | pwh_strc_totl_l | 19.5971 | m | 2 | Lcf | total length of the powerhouse
[7 empty] | pwh_strc_deck_el | 510.1804 | m | 2 |  | elevation of the powerhouse deck
[7 empty] | hsy_trce_max0_wl | 503.7113 | m | 2 | NAfu | maximum water level in the tailrace
[7 empty] | hsy_trce_min0_wl | 503.51 | m | 2 | NAnfu | minimum water level in the tailrace
[7 empty] | pwh_ably_area_l | 15.5971 | m | 2 | Lam | length of the assembly area
[7 empty] | pwh_turb_inlt_d | 1.0927 | m | 2 | A | diameter of the turbine inlet
[7 empty] | pwh_strc_upcl_l | 10.4566 | m | 2 | d1 | distance from the upstream face wall to the center line of the generator units
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 3.2638 | m | 2 | I | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_n | 1 |  | 2 | Nvs | number of gates of the draft tube per powerhouse block
[7 empty] | pwh_dtub_gate_w | 3.2638 | m | 2 | I | gate width of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_gate_h | 3.3706 | m | 2 | H | gate height of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_min1_el | 502.922 | m | 2 |  | elevation of the upstream powerhouse foundation
[7 empty] | pwh_strc_min2_el | 499.5515 | m | 2 |  | minimum elevation of the powerhouse foundation
[7 empty] | hsy_trce_chan_w | 28.0112 | m | 2 | Bfu | width of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_trce_chan_el | 503.3002 | m | 2 | Elfu | elevation of the tailrace sill
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_n | 1 |  | 2 |  | number of fixed wheel gates of the intake
[7 empty] | hsy_intk_fwgt_ct | 90000 | $ | 2 |  | fixed wheel gates cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_n | 1 |  | 2 |  | number of stoplogs of the intake
[7 empty] | hsy_intk_slog_ct | 11000 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_cran_ct | 50000 | $ | 2 |  | crane cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_rack_ct | 17000 | $ | 2 |  | trash racks cost of the intake
[7 empty] | hsy_intk_embp_ct | 30000 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the intake equipment
[6 empty] | ? | hsy_stnk_stee_t | 0 | t | 2 |  | steel lining of the surge tank
[7 empty] | hsy_pstk_stee_t | 154.0278 | t | 2 |  | weight of the steel lined penstock
[7 empty] | pwh_turb_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of turbines
[7 empty] | pwh_turb_0000_ct | 920000 | $ | 2 |  | turbine cost
[7 empty] | pwh_genr_totl_n | 2 |  | 2 |  | number of generators
[7 empty] | pwh_genr_0000_ct | 2640000 | $ | 2 |  | generator cost
[6 empty] | talha | pwh_dtub_slog_n | 0 |  | 2 |  | number of stoplogs of the draft tube
[7 empty] | pwh_dtub_slog_ct | 0 | $ | 2 |  | stoplogs cost of the draft tube
[7 empty] | pwh_strc_brdg_ct | 260000 | $ | 2 |  | bridge crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_gtry_ct | 0 | $ | 2 |  | gantry crane cost
[7 empty] | pwh_dtub_embp_ct | 0 | $ | 2 |  | embedded parts cost of the draft tube equipment
[7 empty] | pwh_misc_ldev_ct | 418000 | $ | 2 |  | land developments cost
[7 empty] | pwh_misc_inst_ct | 540000 | $ | 2 |  | installations and final works cost
[7 empty] | pwh_valv_sphr_n | 2 | $ | 2 |  | number of spherical valves
[7 empty] | pwh_valv_sphr_ct | 510000 | $ | 2 |  | spherical valve cost
[7 empty] | enr_loss_max0_pc | 0.00864 |  | 2 | hp% | maximum head loss (percentage)
[7 empty] | hsy_pstk_ovpr_h | 0 | m | 2 |  | overpressure in the penstock
[7 empty] | pwh_strc_conc_m3 | 2338.8777 | m³ | 2 |  | structural concrete volume of the powerhouse
[7 empty] | pwh_pelt_type_x | 0 |  | 2 |  | identification for the pelton type

## hsp2route
1 | DEFINIÇÃO DO TRAÇADO DO TÚNEL DE ADUÇÃO
[8 empty] | posição do circuito | espessura do solo
| Dados Iniciais | [6 empty] | l | 3
| NAmax | Nível d'água máximo normal do reservatório (m) | 905 |  |  |  |  | r | 2
| NAmin | Nível mínimo do reservatório (a fio d'água) | 905
| Nafu | Nível d'água normal no canal de fuga (m) | 505
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m) | 600 | extensão medida entre o eixo e o canal de fuga
| P | Potência Instalada (MW) | 30
| dhmax | Perda de carga máxima no circuito (m) | 3% | Circuito longo (com chaminé, 5%); Circuito curto (sem chaminé, 3%)
| Hb | Queda bruta (m) | 400 | Hb = NAmax - NAfu
| Qtmax | Vazão turbinada máxima (m³/s) | 8.832 | Qtmax = P.1000 / (9,81 . 0,97 . 0,92 . (1-dhmax). Hb)
| Critério para inclusão de Chaminé de Equilíbrio |  | Alternativas de Circuito de Adução
| MI, 2007: |  | Circuito de Adução Curto, Túnel sem Chaminé | Circuito de Adução Longo, Túnel com Chaminé
P > = 100 MW, Ltotal > 6 Hb
P < 100 MW, Ltotal > 4 Hb
Verificação da necessidade de Chaminé
Inicial (para definição do traçado)
| Lad/Hb | 1.5
| Lad | Extensão inicial entre o eixo e o canal de fuga (m)
| Hb | Queda bruta
| => | circuito sem chamine
1.1 | EMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 1 - CN1 |  |  |  |  | Comparação com valores calculados nas planilhas:
| CN1 = NAmax - S + 2.Hta + 3 |  | 910 | m | arredondar para cima
cálculos intencionalmente conservadores
| NAmax | Nível d´água máximo normal do reservatório
| S | Submergência da tomada d'água | S = c . v1. Hta0,5; c = 0.8; v1 = 1,76 m/s | 2.168 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 1.3598 | m
| Hta | Altura do túnel de adução | Hta = ( (Qtmax/v1) / 0,8927 )0,5; v1 = 1.76 m/s | 2.3709 | m | ver G5 em planilha do MI, 2007, 576tg.xls | 3 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.2 | CHAMINÉ - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 2 - CN2
arredondar para cima
| CN2 = NAxch + 2 + 3 |  | 0 | m | Definir traçado mais curto entre CN1 e CN2
| NAxch | Nível d'água máximo na chaminé | Naxch = NA max - 2/3 . (he+ha) + Ymax | 978.3473 | m | ver E120 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0 | m
| he | Perda de carga na entrada da TA | he = 0,2. v12/2g | 0.031576 | m | ver E106 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0.036336 | m
| ha | Perda de carga no túnel de adução | por simplificação, 1,5% . (NAmax - NA jus) | 6 | m | ver C18 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0.036336 | m
| Ymax | Oscilação máxima na chaminé | vad = v1 | 77.3684 | m | ver D116 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0 | m
o eixo da barragem e o local do canal de fuga
| Aad | Área do túnel de adução | Aad = 0,8927 . Hta2 | 5.0182 | m²
| Ach | Área da chaminé de equilíbrio |  | 0.24817 | m² | ver F101 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 0 | m²
| Hd | Altura estática mínima | Hd = NAmin - LC | 403 | m | ver E108 em planilha do MI, 2007, 576ch.xls | 398.5316 | m
por simplificação, Hd = NAmax - (NAjus - 3), a avaliar
| 2 | Borda livre | arbitrário | 2 | m
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.3 | DESEMBOQUE - Cálculo da elevação correspondente à curva de nível 3 - CN3
| CN3 = LC + Htf/2 + 2.Htf + 3 |  | 511 | m | arredondar para cima
Comparação com valores calculados nas planilhas:
| LC | Linha de centro da turbina | por simplificação, LC = NAjus - 3, a avaliar | 502 |  | ver D210, em planilha do MI, 2007, 572p.xls | 0 | m
| Htf | Altura de escavação do túnel forçado | Htf = 1,20 + ( 4 / p . Qtmax/v3 )0,5; v3 = 5.6 m/s | 2.6171
| 3 | Espessura de solo | arbitrário | 2 | m
1.4. | TRECHO BLINDADO - Parâmetros para definição da extensão
|  | Extensão máxima do trecho blindado | 2 . Hb | 800 | m
|  | Elevação mínima do terreno | (EL(te) - 3) - (NAjus - 3) + Htf/2 > 0,8.Hb | 823.6915 | m
EL(te) = elevação do terreno
3 = espessura de solo (adotando-se aqui, por ora, o padrão do HERA)
NAjus = nível d´água de jusante (por simplificação, já que o correto seria a linha de centro da turbina);
3 = por simplificação (aqui, para manter a coerência e chegar mais perto da linha de centro,
usei o mesmo critério da CN3 (ver planilha "traçado"), que funciona bem para turbinas francis vertical)
Htf = altura de escavação do túnel forçado
L1
CN1
CN2
L2
CN3
Lad
L2
CN3
CN1
Lad
CN2

## hsp2intake
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: TOMADA D'ÁGUA A GRAVIDADE |  |  |  | ARQUIVO | 576tg.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
|  | S = c . v1. Hta0,5 |  |  |  | 1.3598 | m |  |  |  |  | posição do circuito | espessura do solo
|  | c = coeficiente, considerando aproximação do escoamento assimétrica |  |  |  | 0.8 |  | opção conservadora, igual à planilha de condutos do MI,2007 |  |  |  | l | 3
|  | v1 = velocidade na comporta |  |  |  | 0.98134 | m/s | calculada cf dimensões desta planilha
[12 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Ng = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| Nf = | 2 | unidades | (Número de unidades geradoras por conduto ou túnel forçado, quando for o caso) |  |  |  |  | valor padrão
| Dab = | 3 | m | (Diâmetro interno do conduto associado à tomada de água - adutor, túnel ou conduto forçado) |  |  |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| NAmáx = | 905 | m | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  |  |  | dado de entrada
| Elsol = | 900.6402 | m | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  |  |  | Elsol= NAmax - S - Hta; para Hta ver F35 em planilha hsp2tunnel
Dados para quantificação:
| Elte = |  | m | (Cota média do terreno na área da estrutura)
| Qt = | 8.832 | m³/s | (Vazão turbinada máxima total) |  |  |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de solo na área da estrutura) |  |  |  |  | dado de entrada
2. DIMENSIONAMENTO
> NÚMERO DE ABERTURAS NA TOMADA DE ÁGUA
|  |  | 1 | unidades
> ALTURA DA TOMADA DE ÁGUA
|  |  |  | 10.8598 | m
| sendo: | Hbl = | 4 | m (altura de borda livre)
> LARGURA DO BLOCO DA UNIDADE NO SENTIDO TRANSVERSAL AO FLUXO
|  |  |  | 4.8 | m
> LARGURA TOTAL
|  |  |  | 8.8 | m
> COMPRIMENTO DA TOMADA DE ÁGUA NA BASE
|  |  |  | 12.172 | m
parcela igual a 9.2 alterada para ficar igual à crista da barragem
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 214.2264 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
[5 empty] | -96416.9129 | m³
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de fundação:
|  |  | 107.1132 | m2
Comprimento de perfuração:
|  |  |  | 19.183 | m
sendo:
[5 empty] | 6.5397 | m (Comprimento de um furo de injeção de cimento - máximo 40 m)
Custo total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m2 | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | 8856.3237 | R$
b) | CONCRETO
> VOLUME
[5 empty] | 1491.2216 | m3
Volume de concreto das paredes externas:
[5 empty] | 745.9348 | m3
Volume de concreto do bloco da unidade:
[5 empty] | 738.4419 | m3
6.3422
Volume de concreto do contraforte a jusante:
[6 empty] | 6.845 | m3
Taxas de cimento e armadura:
|  |  | Cimento | Armadura
|  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Parede externa | 200 | 40
|  | Bloco | 300 | 60
|  | Contraforte | 200 | 20
Totais:
|  |  | Cimento | Armadura | CSC
[5 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Parede externa | 149.187 | 29.8374 | 745.9348 | 128 | 95479.649
|  | Bloco | 221.5326 | 44.3065 | 738.4419 | 174 | 128488.8916
|  | Contraforte | 1.369 | 0.1369 | 6.845 | 129 | 882.9997
|  | TOTAL | 372.0885 | 74.2808 | 1491.2216 | - | 224851.5403
|  | Custo unitário médio: $ = | 150.7834 | R$/m³ | (C. total/Volume)
c) | EQUIPAMENTOS
> COMPORTA VAGÃO COM RODAS
> O custo de aquisição de cada comporta é obtido através do gráfico B.23 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.23:
[6 empty] | 124828.5923 | R$ | limite inferior 0.13 modificado de para 0
sendo:
[5 empty] | 0.11771 | m4
[9 empty] | quantidade de vãos de uma entrada | 1
[5 empty] | 3 | m |  |  | z revisto | 0.11771 | m4
4.3598
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 51179.7228 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 176008.3151 | R$/unidade
> COMPORTA ENSECADEIRA
> O custo de aquisição de cada comporta da tomada de água é obtido no gráfico B.25 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.25:
[6 empty] | 15754.9446 | R$ | limite inferior 0.16 modificado de para 0
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 6459.5273 | R$/unidade
| Custo da comporta instalada: |  |  |  | 22214.4719 | R$/unidade
> Custo global de aquisição de guias e partes fixas embutidas no concreto extras da tomada de água independe da localização do
aproveitamento.
[6 empty] | 41111.3441 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 16855.6511 | R$
| Custo das guias e partes fixas instaladas: |  |  |  | 57966.9952 | R$
> GUINDASTE
> Custo de aquisição do pórtico rolante da tomada de água é obtido no gráfico B.27 e independe da localização do
aproveitamento.
Equação da curva do gráfico B.27:
[6 empty] | 69223.7433 | R$ |  |  | limite inferior 0.16 modificado de para 0
125.39
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 28381.7347 | R$
|  | Custo do pórtico rolante instalado: |  |  |  | 97605.478 | R$
> GRADES E LIMPA GRADES
Equação da curva do gráfico B.28:
|  |  |  | 23625.7033 | R$ |  |  | limite modificado para uma unidade geradora
|  | Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 9686.5384 | R$
|  | Custo das grades instaladas: |  |  |  | 33312.2417 | R$
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.30 | TOMADA DE ÁGUA | [6 empty] | -970.4401
| .12.19.30.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | -2023.127
| .12.19.30.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 214.2264 | 7.6 | 1.6281
| .12.19.30.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | -96416.9129 | 21 | -2024.7552
| .12.19.30.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 8.8563
| .12.19.30.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 675.7514
| .12.19.30.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 372.0885 | 348 | 129.4868
| .12.19.30.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 1491.2216 | 150.7834 | 224.8515
| .12.19.30.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 74.2808 | 4327 | 321.413
| .12.19.30.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 387.1075
| .12.19.30.23.16 | Comp.guinchos |  |  |  | un | 1 | 176008.3151 | 176.0083
| .12.19.30.23.17 | Comporta ensecadeira |  |  |  | un | 1 | 22214.4719 | 22.2145
| .12.19.30.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 57.967
| .12.19.30.23.20 | Guindaste |  |  |  | un | 1 | 97605.478 | 97.6055
| .12.19.30.23.21 | Grades / Limpa-grades |  |  |  | gl |  |  | 33.3122
| .12.19.30.17 | Outros custos |  |  |  | % | 2 | -951411.8416 | -19.0282
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsp2tunnel
2 | DIMENSIONAMENTO DO CIRCUITO DE ADUÇÃO
Circuito sem chaminé
| Extensões |  |  | dados de entrada, definidos a partir do traçado, em planta
| L0 | 50 | m
| L1 | 0 | m | se circuito curto, sem chaminé, igual a zero
| L2A | 600 | m | se circuito curto, sem chaminé, soma L1 + L2A
| L2B | 100 | m
| L3 | 50 | m
Elevações (piso)
| El inicial (L1) | 900.6402 | m | = Elsol da TA
| El final (L1) | 900.6402 | m | menor dos valores abaixo
| El final (i) | 900.6402 | m | considerando i = 0,5% |  | Circuito com chaminé
| El final (ch) | 9999 | m | = Elch - Hta, ou, sem chaminé, por simplificação, igual a 9.999
| El inicial (L2) | 505.4684 | m | considerando i = 0,5%
| El final (L2) | 504.9684 | m | = LC - Htf/2
Verificação da necessidade de Chaminé
Final (após definição de L1 e L2)
| (L1+L2A+L2b)/Hb | 1.75
| => | circuito sem chamine
| Velocidade (m/s) |  | Máx | Adm *
| não revestido |  | 2.2 | 1.76
| concreto projetado |  | 3 | 2.4
| concreto estrutural |  | 4.5 | 3.6
| aço |  | 7 | 5.6
* Velocidade Admissível = 80% Velocidade Máxima
| Qualidade da rocha |  | 1 | (1-boa; 2-média, 3-má)
revestimento
| rocha tipo | projet. | estrut.
| 1 | 0.2 | 0
| 2 | 0.8 | 0.2
| 3 | 0 | 1
2.1 | TÚNEL DE ADUÇÃO
| TRECHO L1 | DIMENSIONAMENTO
| Extensão | L1 |  |  | 0 | m
| Seção | Arco-retângulo
| Altura | Hta = ( (Qtmax/v2) / 0,8927 )0,5 |  |  | 3 | m | Hta min = 3
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 2.2892 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 1.9359 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 1.6578 | m
15,0 m > = Dab > = 3,0 m
|  |  | Qtmax, ver D13, em planilha Traçado |  | 8.832 | m³/s
|  |  | v2 = velocidade admissível no túnel, ponderada cf revestimento |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  | 1.888 | m/s
|  |  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  | 2.64 | m/s
|  |  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  | 3.6 | m/s
Se Hta < 3, diminuir velocidade e assumit Hta = 3,0 m
|  |  |  | Se Hta > 15, aumentar quantidade de túneis |  |  | restrição não inserida nesta planilha
TRECHO P
| Extensão | LP = El final (L1) - El inicial (L2) |  |  | 398.1718 | m
|  |  | NAmax, ver D18, em planilha Traçado |  | 905 | m
| Seção | Circular
| Diâmetro | Deq = (4 / p . 0,8927)0,5 . Hta (área equivalente) |  |  | 3.1984 | m
TRECHO L2A
| Extensão | L2A ou, se L3 < (Lcn + Lcf + 5), L2A + L3 - ( Lcn + Lcf + 5) |  |  | 600
| Seção | Arco-retângulo
| Diâmetro | Hta |  |  | 3 | m | Hta min = 3,0
|  | Qtmax, ver D13, em planilha Traçado |  |  | 8.832 | m³/s
|  | vcc = velocidade admissível para túnel revestido com concreto convencional |  |  | 3.6 | m/s
Verificação da Perda de Carga (entrada da TA e atrito)
| dh(túnel sem blindagem) |  |  |  | 2.5465 | m
|  | Alternativa 1: Rocha de boa qualidade |  |  | 2.5465 | m
|  | Alternativa 2: Rocha de média qualidade |  |  | 2.5465 | m
|  | Alternativa 3: Rocha de má qualidade |  |  | 2.5465 | m
Alternativa 1: Rocha de boa qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 2.5102 | m
Alternativa 2: Rocha de média qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 2.5102 | m
Alternativa 3: Rocha de má qualidade
| dh (entrada) = 0,2. v22 / 2g |  |  |  | 0.036336 | m
| dh (sem revest) = % . [6,35 . L1 . n12 . vsr2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc projet) = % . [6,35 . L1 . n22 . vcp2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) =% . [6,35 . L1 . n32 . vcc2 / Deq4/3] |  |  |  | 0 | m
| dh (conc conven) = 6,35 . (LP+L2A) . n32 . vcc2 / Deq4/4 |  |  |  | 2.5102 | m
|  | n1 = número de Manning para trecho sem revestimento |  |  | 0.035 |  | (MI, 2007)
|  | n2 = número de Manning para revestimento com concreto projetado |  |  | 0.022 |  | (MI, 2007)
|  | n3 = número de Manning para revestimento com concreto convencional |  |  | 0.012 |  | (MI, 2007)
|  | dh/Hb (túnel sem blindagem) |  |  | 0.0063663
2.2 | TÚNEL FORÇADO | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | L2B, para valor maior entre 0,8.Hb na vertical e 2.Hb na horizontal |  |  | 100 | m |  | Blindagem
| Seções |  |  | Hb = queda bruta |  |  |  | ecf = máximo (emin, ep) | 29.7595 | mm
| Hidráulica | Circular | [5 empty] | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 5.75 | mm
| Diâmetro | Dcf = ( 4 / p . Qtmax/va )0,5 |  |  | 1.8 | m |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 29.7595 | mm
|  | va = velocidade admissível no conduto forçado em aço |  |  | 5.6 | m/s
| Escavação | Arco-retângulo | [5 empty] | Pb = ncf . (ecf/1000 . Dcf . p . L2B) * 7,84; ncf = 1 | 131.9363 | t
| Altura | Htf = Dcf + 1,20 (valor constante, a avaliar, para concreto) |  |  | 3 | m
Se Htf < 3, redimensionar conduto para 1,8m
Verificação da Perda de Carga
| dh(cf) = 6,35 * L2B . n42 . va2 / Dcf4/3 |  |  |  | 0.90947 | m
|  | n4 = número de Manning para revestimento em aço (MI 2007) |  |  | 0.01
|  | dh/Hb (túnel blindado) |  |  | 0.0022737
dh/Hb (total)
|  | se circuito longo e dh (total) / Hb > 5%, aumentar Hta |  |  | 0
|  | se circuito curto e dh (total) / Hb > 3%, aumentar Hta |  |  | 0.00864
Verificação da Sobrepressão
| Sobrepressão máxima |  | Hdmax | = 0.30 . (NAmax - LC) | 119.5595 | m
| Sobrepressão calculada |  | Hdcalc | = 2 . (LP . vLP + L2A . vL2A + L2B . vL2B) / (g . Ts) | 47.6602 | m | restrição não inserida nesta planilha
|  | se | Hdcalc > Hdmax, aumentar Dcf
|  | L / H = | 2.7454 |  | Tc = | tempo de fechamento da válvula ou distribuidor
[5 empty] | 6 | s, para túneis curtos
[5 empty] | 10 | s, para túneis longos
2.3 | CONDUTOS FORÇADOS EXPOSTOS | [6 empty] | QUANTITATIVOS (m³)
| Extensão | Lcd = 20 m |  |  | 22 | m |  | Blindagem
| Seções | Circular | [5 empty] | enf = máximo (emin, ep) | 18.6553 | mm
| Diâmetro | Dnf = Dcf / (nf3/8) |  |  | 1.0927 | m |  | emin = (1000 . Dcf + 500)/400 | 3.9818 | mm
|  | nf = número de unidades (G98, em 572p.xls) |  |  | 2 |  |  | ep = 10 . (0,15 + (1,3 . (NAmax - LC) /10) . (Dcf/2 . 100) / (3300/2)) | 18.6553 | mm
[8 empty] | Pb = nf . (enf/1000 . Dnf . p . L2C) * 7,84 | 22.0915 | t
Válvula Esférica
[8 empty] | Db = Diâmetro (m), igual a dimensão do conduto | 1.0927 | m
[8 empty] | Hx = Pressão (m), sendo Hx = 1,3. (NAmax - LC); | 518.0911 | m
ver NAmax em D5, planilha traçado e LC em D210, planilha 572p.xls
[9 empty] | $ = | 1411661.2303
[9 empty] | Transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): | 578781.1044 | R$
[9 empty] | Custo da válvula instalada: | 1990442.3347 | R$
Preços de DEZ/06

## hsp2stank
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO |  |  |  | ARQUIVO | 576ch.xls |  |  | REVISÃO.: | 2007
Circuito de Adução sem Chaminé de Equilíbrio => Excluir Planilha | [5 empty] | posição do circuito | espessura do solo |  | tipo de rocha | perda de carga
[6 empty] | l | 3 |  | 1 | 0.036336
[9 empty] | 2 | 0.036336
[6 empty] | r | 2 |  | 3 | 0.036336
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento e quantificação:
| vad = | 1.888 | m/s | (Velocidade média do escoamento no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| Lad = | 0 | m | (Comprimento do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| Dad = | 3 | m | (Diâmetro do túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| ha = | 0.036336 | m | (Perda de carga no túnel de adução) |  |  | calculado na planilha do tunel = hsp2tunnel
| NAmax = | 905 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) |  |  | dado de entrada
| NAmin = | 905 |  | (Nível de água mínimo do reservatório) |  |  | dado de entrada
| Eld = | 506.4684 |  | (Cota da linha de centro do distribuidor da turbina) |  |  | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| Elsol = | 900.6402 |  | (Cota da soleira da tomada de água) |  |  | calculado na planilha da tomada = hsp2intake
| Elte = | 0 |  | (Cota do terreno na área da chaminé de equilíbrio)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da chaminé) |  |  | dado de entrada
2. MENSAGENS DE VERIFICAÇÃO DO CÁLCULO
> NÍVEL DE ÁGUA NA CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO
O nível de água ultrapassou o topo da rocha (ver fig. 5.8.6.07).
3. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção transversal da chaminé de equilíbrio:
[5 empty] | 0 | m²
sendo:
|  |  |  | 8.0343 | m2
|  |  |  | 0.036336 | m
|  |  |  | 398.5316 | m
> Diâmetro interno da chaminé de equilíbrio:
|  |  | 0 | m
> Oscilação máxima na chaminé de equilíbrio:
|  |  | 0 | m
> Nível de água máximo na chaminé de equilíbrio:
0
> Nível de água mínimo na chaminé de equilíbrio:
0
> Cota do fundo da chaminé:
| Assim: | Elch = | -1
> Altura da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 2 | m
> Altura da chaminé acima do topo da rocha:
|  |  |  | 3 | m
> Espessura adicional de concreto na base do contraforte:
|  |  |  | 0 | m
onde:
|  | sc = | 10 | kg/cm² (Resistência do concreto à tração)
[5 empty] | 0.2 | kg/cm2 (Pressão de serviço)
> Profundidade média de rocha acima do topo da chaminé de equilíbrio:
|  |  |  | 0 | m O nível de água ultrapassou o topo da rocha.
> Espessura do revestimento de concreto:
[5 empty] | 0.1 | m
4. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
Volume de escavação comum:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Vtch = | 56.55 | m³
> ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA EM ROCHA
Volume:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Vsch = | 4.63 | m³
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha
|  | $ = 474,08 Ase-0,3987 para 4 ≤ Ase ≤ 300 m2 |  |  | 1883.8138 | R$/m³ | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
|  | sendo: |  |  | 0.031416 | m² (Área da seção transversal da chaminé)
> LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
Área de Limpeza da Fundação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Alf = | 2.5 | m²
Comprimento de injeção de contato e consolidação:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Ltf = | -1 | m
Custo Total de Limpeza e Tratamento de Fundação:
|  | Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
|  | Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
|  | Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção com calda de cimento)
[5 empty] | -140.75 | R$
b) CONCRETO
Volume de concreto estrutural:
onde:
[6 empty] | 0.031416 | m²
[6 empty] | 3.1416 | m²
[6 empty] | 3.1416 | m²
Volume de concreto projetado:
|  |  |  | Assim, para este aproveitamento, com Hchc = | 3 | m, tem-se:
|  | Vcch = | 14.15 | m³
|  | Vcp = | 0 | m³
Taxas de cimento e armadura:
|  |  |  | Cimento | Armadura
|  |  |  | (kg/m3) | (kg/m3)
|  | Concreto convencional |  | 250 | 50
|  | Concreto projetado |  | 300 | 70
Totais:
|  |  |  | Cimento | Armadura | CSC
[6 empty] | Volume | C. unitário | C. total
|  |  |  | (t) | (t) | (m³) | (R$/m³) | (R$)
|  | Concreto convencional |  | 3.5375 | 0.7075 | 14.15 | 214 | 3028.1
|  | Concreto projetado |  | 0 | 0 | 0 | 378 | 0
|  | TOTAL |  | 3.5375 | 0.7075 | 14.15 | - | 3028.1
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
5. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.33 | CHAMINÉ DE EQUILÍBRIO | [6 empty] | 16.3316
| .12.19.33.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 9.1518
| .12.19.33.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 56.55 | 7.6 | 0.42978
| .12.19.33.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ |  | 21 | 0
| .12.19.33.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 4.63 | 1883.8138 | 8.7221
| .12.19.33.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | -0.14075
| .12.19.33.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 7.3205
| .12.19.33.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 3.5375 | 348 | 1.231
| .12.19.33.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 14.15 | 214 | 3.0281
| .12.19.33.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 0.7075 | 4327 | 3.0614
| .12.19.33.23 | Equipamento |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.33.23.23 | Revestimento metálico |  |  |  | t |  | 4235 | 0
| .12.19.33.17 | Outros custos |  |  |  | gl
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
| 191 | Área de escavação fora da validade do gráfico B33.
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsp2phouse
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CASA DE FORÇA -TURBINAS PELTON |  |  |  | ARQUIVO | 572p.xls |  |  | REVISÃO: | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | b | #REF!
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS:
Dados para o dimensionamento
| P' = | 30 | MW | (Potência instalada inicial) | [6 empty] | dado de entrada
| Ng = | 0 | unidades | (Número de unidades geradoras - não o conhecendo, digitar o valor zero; será adotado o valor calculado) | [6 empty] | valor padrão
| NAmax = | 905 |  | (Nível de água máximo normal do reservatório) | [6 empty] | dado de entrada
| NAmed = | 905 |  | (Nível de água médio do reservatório) | [6 empty] | NAmed =(NAmax - NAmin)/2; NAmin é dado de entrado
| NAfu = | 505 |  | (Nível de água normal do canal de fuga) |  |  | NA revistos |  |  |  | dado de entrada
| hp%= | 3 | % | (Perda de carga na adução, em % de Hb1) |  |  | 503.7113 | qmaxturb = | 8.832 | m³/s | dado de entrada
| fp = | 0.9 |  | (Fator de potência) |  |  | 503.51 | qmax1maq = | 4.416 | m³/s | valor padrão
| ht = | 0.97 |  | (Rendimento médio das turbinas) | [6 empty] | valor padrão
| hg = | 0.92 |  | (Rendimento médio dos geradores) | [6 empty] | valor padrão, aqui arbitrário
| f = | 60 | Hz | (Freqüência do sistema elétrico) | [6 empty] | valor padrão
| d1= | 0 | m | (Espaçamento livre entre unidades geradoras, definido pelo projetista) | [6 empty] | fixo, igual a 6
| d2= | 0 | m | (Espaçamento livre no sentido do fluxo a montante e a jusante da unidade geradora, definido pelo projetista)
Dados para a quantificação
| Ltf = |  | m | (Comprimento de tratamento de fundação determinado a partir do projeto)
| Vcie = |  | m³ | (Volume de concreto da infra-estrutura e paredes externas)
| Vcd = |  | m³ | (Volume de concreto do dental)
| Vcse = |  | m² | (Volume de concreto da superestrutura)
| Ctp = | 654861.3194 |  | (Custo unitário de turbina Pelton, obtido com o fabricante)
| Tipo: | 1 |  | (Tipo de casa de força: 1 - externa; 2 - subterrânea) | [6 empty] | valor padrão
| NAxfu = | 507.9368 |  | (Nível de água máximo do canal de fuga) | [6 empty] | NA para QTR10000 (curva-chave)
E, ainda, para casa de força externa:
| Elte = |  |  | (Cota média do terreno na área da casa de força)
| ete = | 2 | m | (Espessura média da camada de terra na área da casa de força)
| Vrcf = |  | m³ | (Volume de escav. em rocha a céu aberto abaixo da cota do pátio da área de montagem, determ. a partir do projeto)
Mensagens:
Potencia da unidade geradora maior que a maxima recomendada. Foi aumentado o número de unidades
2. QUEDAS
a) | QUEDA BRUTA MÁXIMA:
| Hb1 = NAmax - NAfu = |  | 400 | m
b) | QUEDA BRUTA MÉDIA:
| Hb2 = NAmed - NAfu = |  | 400 | m
c) | PERDA DE CARGA TOTAL:
|  |  | 12 | m
d) | QUEDA LÍQUIDA MÁXIMA:
| H1 = Hb1 - hp = |  | 388 | m
e) | QUEDA LÍQUIDA MÉDIA:
| H2 = Hb2 - hp = |  | 388 | m
3. POTÊNCIAS
a) | POTÊNCIA TOTAL DO CONJUNTO DAS TURBINAS
|  |  | 32608.6957 | kW
b) | NÚMERO DE UNIDADES GERADORAS
Sendo P1xt a potência máxima da turbina para a queda disponível, calculada abaixo:
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com H1 = | 388 | m, tem-se: | P1xt = | 183.6665 | MW
A vazao maxima tubinada por essa unidade (Q1) resulta em 52.4 m3/s e deve ser menor que 48,0 m3/s.
| E para o número mínimo de unidades geradoras, considerando a potência máxima, temos | [6 empty] | 1
|  |  |  | ou, considerando a vazão máxima, temos |  |  |  | 2
Observação: O número de unidades geradoras deve ser, de preferência, maior ou igual a dois.
|  | Assim: | Ng= | 2 | unidades | (Valor calculado)
| Como a condição acima não foi verificada, o novo valor inicial de Ng = | [5 empty] | 2 | unidades
c) | POTÊNCIA INICIAL DE UMA UNIDADE GERADORA
Sendo P1nt a potência mínima da turbina para a queda disponível, dada abaixo:
| P1nt = | 5 | MW
| Como a condição acima foi verificada, manteve-se Ng = |  |  |  |  | 2 | unidades
| E para a potência inicial de uma unidade geradora: |  |  |  | P'1= | 15 | MW
d) | POTÊNCIA DE UMA UNIDADE GERADORA
[5 empty] | Sendo: | kp | Para
|  |  | 15 | MW |  | 0.1
0.5
1
[6 empty] | Neste aproveitamento: kp = | 0.5
e) | POTÊNCIA INSTALADA
|  | 30 | MW
f) | POTÊNCIA POR INJETOR DA TURBINA
|  |  | 8152.1739 | kW
Q1<2,0
sendo:
| j | - | vazão máx. turbinada por unid.
| 1 | - | Q1 < 2,0
| 2 | - | 2,0 < Q1 < 4,7
| 3 | - | 4,7 < Q1 < 6,7
| 4 | - | 6,7 < Q1 < 9,3
| 5 | - | 9,3 < Q1 < 13,3
| 6 | - | Q1 > 13,3
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com Q1 = | 4.416 | m3, tem-se: | j = | 2
4. DIMENSIONAMENTO DA TURBINA
a) | VELOCIDADE ESPECÍFICA INICIAL
31.8225
b) | VAZÃO MÁXIMA TURBINADA DE UMA TURBINA
|  |  | 4.416 | m3/s
| sendo: |  |  | 8754.444 |  | ht1 = | 0.92
[6 empty] | hg1 = | 0.97
| Posição do eixo da turbina: |  |  | posição | vazão máx. turbinada por unid.
|  |  |  | horizontal | Q1 < 4,7
|  |  |  | vertical | Q1 > 4,7
|  | Assim, com Q1 = | 4.416 | m³/s, tem-se: | O eixo da turbina esta na posicao HORIZONTAL.
[5 empty] | NESTE CASO | 2
c) | VELOCIDADE INICIAL
|  |  | 429.1632 | rpm
| sendo: |  | 22.5019 | rpm
c) | NÚMERO DE PÓLOS DO GERADOR
|  |  | Assim, para este aproveitamento, com f = | 60 | Hz
|  |  | e n' = | 429.1632 | rpm, tem-se para o número de pólos do gerador :
| p = | 16 | unidades
d) | VELOCIDADE SÍNCRONA
|  | 450 | rpm
e) | VELOCIDADE ESPECÍFICA POR INJETOR
16.6838
| sendo: |  |  | 23.5944
f) | COEFICIENTE DE VELOCIDADE PERIFÉRICA
0.47943
g) | DIÂMETRO DA LINHA DE CENTRO DO JATO
[5 empty] | 1.77 | m
h) | POSIÇÃO DO ROTOR
506.4684
i) | DIMENSÕES DO BICO INJETOR, DO ROTOR E DA CÂMARA BLINDADA
|  |  |  | 2.2241 | m
|  |  | 5.3617 | m
|  |  | 4.316 | m
|  |  | 4.008 | m
|  |  | 3.5342 | m
|  |  | 4.1832 | m
|  |  | 4.8968 | m
|  |  | 2.212 | m
|  |  | 3.3706 | m
|  |  | 3.2638 | m
Cálculo simplificado do volume:
j) | DIMENSÕES DA CASA DE FORÇA
[7 empty] | VERTICAL | HORIZONTAL
> Largura do bloco da unidade
BLOCO
|  |  | 14.0056 | m
|  | = 2 + G + 2.F (horizontal) |  |  |  |  | Volume cheio
| > Largura total da casa de força | [5 empty] | 2911.7978 | 776.4174 | m³
|  |  | 30.0112 | m
Volume vazio
| > Largura da área de montagem dos equipamentos | [5 empty] | 590.6741 | 171.5731 | m³
AM
[7 empty] | 655.3425 | 739.3762 | m³
| Assim: | Bam = | 21.0084 | m
> Comprimento da superestrutura
|  |  | 19.5971 | m
= p + B + 2 + L + 3 + p + 2 (horizontal)
5. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) | ESCAVAÇÃO
> Escavação comum
Para casa de força externa:
[5 empty] | -20956.9246 | m³
sendo:
-511.4368
| Para casa de força subterrânea: |  |  | Vtcf = | 0 | m³
> Escavação em rocha a céu aberto
|  |  | 2283484.3218 | m³
| Sendo: |  |  |  |  | 2283484.3218 | m³
> Escavação subterrânea em rocha (para casa de força subterrânea):
[5 empty] | 0 | m³ | ===> A casa de força nao e subterranea.
Área da seção de escavação:
|  | 0 | m²
Custo unitário de escavação subterrânea em rocha:
0
b) | LIMPEZA E TRATAMENTO DE FUNDAÇÃO
> Área de limpeza da fundação
|  |  | 999.8391 | m²
> Comprimento da injeção de cimento
| Comprimento definido conforme o projeto: |  |  | Ltf = | 0 | m
Custo de limpeza e tratamento de fundação
| Clf = | 39.7 | R$/m² | (Custo unitário de limpeza de superfície em rocha)
| Ctf = | 168 | R$/m | (Custo unitário de furo roto-percussivo)
| Cic = | 72 | R$/m | (Custo unitário de injeção de cimento)
|  |  |  | 39693.6128 | R$
c) | CONCRETO
Taxas de cimento e armadura
[5 empty] | Cimento | Armadura
[5 empty] | (kg/m³) | (kg/m³)
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 270 | 50
|  | Dental |  |  | 200
|  | Superestrutura |  |  | 300 | 100
Totais:
[5 empty] | Cimento | Armadura | CSC
[7 empty] | Volume | C. unitário | C. total
[5 empty] | t | t | m³ | R$/m³ | R$
|  | Infra-estrutura e paredes externas |  |  | 526.2475 | 97.4532 | 1949.0647 | 214 | 417099.8524 |  | calculado acima
|  | Dental |  |  | 0 | 0 | 0 | 113 | 0
|  | Superestrutura |  |  | 116.9439 | 38.9813 | 389.8129 | 214 | 83419.9705 |  | 20% do volume total
|  | TOTAL |  |  | 643.1914 | 136.4345 | 2338.8777 | - | 500519.8229 |  | Pilares, vigas e muros laterais
|  | Custo unitário médio: $ = | 214 | R$/m³ | (C. total/Volume)
d) | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA
Equação da curva ajustada no gráfico B.19 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  |  | 819923 | R$ |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
e) | INSTALAÇÕES E ACABAMENTOS
Equação da curva ajustada no gráfico B.20 (aqui já multiplicada pela Potência Instalada):
|  |  | 1057093.1015 | R$ |  |  |  | para P < 30 MW, custo constante;
f) | EQUIPAMENTOS
> TURBINAS
| Custo obtido com o fabricante: |  |  | Ctp = | 654861.3194 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 268493.141 | R$/unidade
| Custo da turbina instalada: |  |  |  | 923354.4604 | R$/unidade
> GERADORES:
Para turbina de eixo vertical:
Equação da curva ajustada no gráfico B.16:
[8 empty] | equação modificada de 32775.45*(D571-0.023)^0.5279 para |  |  |  | =32000*(MVA/rpm)^0.58
| $ = 32775,45 [(MVA/rpm)-0,023]0,6298, para 0,0329 ≤ (MVA/rpm) ≤ 1,9834 |  |  |  |  | 4731065.8743 | R$ | limite inferior de 0.0329 modificado para |  |  | 0
[8 empty] | limite superior de 1.9834 modificado para |  |  | 3
sendo:
|  |  | 0.037037 | MVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1939737.0085 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 6670802.8827 | R$/unidade
Para turbina de eixo horizontal:
Equação da curva ajustada no gráfico B.14:
|  |  | 3680839.3371 | R$ | (0,0004≤(MVA/rpm)≤0,0483) |  |  | limite superior de 0.0483 modificado para |  |  | 0.066667
|  |  | Para este aproveitamento, com turbina de eixo | Horizontal, | tem-se para o custo de hidrogeradores:
|  |  |  | $ = | 3680839.3371 | R$/unidade
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 1509144.1282 | R$/unidade
| Custo do gerador instalado: |  |  |  | 5189983.4653 | R$/unidade
> EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO
Deve ser considerado como igual a 18% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
> GUINDASTE E PONTE ROLANTE
Ponte rolante:
Turbina de eixo vertical:
Equação da curva ajustada no primeiro gráfico B.17:
| $ = 25,12 (kVA/rpm)0,6961 = |  | 310418.3019 | R$ |  |  |  | limite inferior de 68.9 modificado para |  |  | 8
[8 empty] | limite superior de 4583 modificado para |  |  | 6666.6667
Turbina de eixo horizontal:
Equação da curva ajustada no segundo gráfico B.17:
| $ = 9,4666 (kVA/rpm) + 9,1722 = |  |  | 359787.0148 | R$ |  |  | limite superior de 38 modificado para |  |  | 67
sendo:
|  |  | 37.037 | kVA/rpm
|  |  | 16.6667 | MVA
|  |  | Para este aproveitamento, com turbina de eixo | Horizontal, | tem-se para o custo da ponte rolante:
|  |  |  | Cpr = | 359787.0148 | R$
| Custos de transporte e seguros (5%), de montagem e testes (8%) e de impostos e taxas (28%): |  |  |  | 147512.6761 | R$
| Custo da ponte rolante instalada: |  |  |  | 507299.6909 | R$
> EQUIPAMENTOS DIVERSOS
Deve ser considerado como igual a 6% do custo global da Conta .13 - Turbinas e Geradores.
6. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .11 | ESTRUTURAS E OUTRAS BENFEITORIAS | [6 empty] | 61230.3726
| .11.12 | BENFEITORIAS NA ÁREA DA USINA |  |  |  | gl |  |  | 819.923
| .11.13 | CASA DE FORÇA | [6 empty] | 50205.3875
| .11.13.00.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 47793.8981
| .11.13.00.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | -20956.9246 | 7.6 | -159.2726
| .11.13.00.12.11 | Rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 2283484.3218 | 21 | 47953.1708
| .11.13.00.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ | 0 | 0 | 0
| .11.13.00.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 39.6936
| .11.13.00.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 1314.7026
| .11.13.00.14.13 | Cimento |  |  |  | t | 643.1914 | 348 | 223.8306
| .11.13.00.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ | 2338.8777 | 214 | 500.5198
| .11.13.00.14.15 | Armadura |  |  |  | t | 136.4345 | 4327 | 590.3522
| .11.13.00.15 | Instalações e acabamentos |  |  |  | gl |  |  | 1057.0931
|  | Subtotal da conta .11 | [6 empty] | 51025.3105
| .11.27 | EVENTUAIS DA CONTA .11 |  |  |  | % | 20 | 51025310.4779 | 10205.0621
| .13 | TURBINAS E GERADORES | [6 empty] | 13449.3434
| .13.13.00.23.17 | Comporta ensecadeira do tubo de sucção |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.20 | Guindaste |  |  |  | un |  |  | 0
| .13.13.00.23.28 | Turbina tipo Pelton |  |  |  | un | 2 | 923354.4604 | 1846.7089
| .13.13.00.23.29 | Hidrogerador |  |  |  | un | 2 | 5189983.4653 | 10379.9669
| .13.13.00.23.56 | Peças fixas extras |  |  |  | gl |  |  | 0
|  | Subtotal .13 | [6 empty] | 12226.6759
| .13.27 | EVENTUAIS .13 |  |  |  | % | 10 | 12226675.8514 | 1222.6676
| .14 | EQUIPAMENTO ELÉTRICO ACESSÓRIO | [6 empty] | 2905.0582
| .14.00.00.23 | Equipamento |  |  |  | % | 18 | 13449343.4366 | 2420.8818
|  | Subtotal .14 | [6 empty] | 2420.8818
| .14.27 | EVENTUAIS .14 |  |  |  | % | 20 | 2420881.8186 | 484.1764
| .15 | DIVERSOS EQUIPAMENTOS DA USINA | [6 empty] | 1511.3993
| .15.13.00.23.20 | Ponte rolante |  |  |  | un | 1 | 507299.6909 | 507.2997
| .15.13.00.23.20 | Pórtico rolante |  |  |  | un |  |  | 0
| .15.00.00.23.31 | Equipamentos diversos |  |  |  | % | 6 | 13449343.4366 | 806.9606
|  | Subtotal .15. | [6 empty] | 1314.2603
| .15.27 | EVENTUAIS .15 |  |  |  | % | 15 | 1314260.2971 | 197.139
| TOTAL DA ESTRUTURA | [7 empty] | 79096.1735
6. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
[8 empty] | Parâmteros | Custo Original
[7 empty] | 1 | 3.0727 | 61453.543 | euros
[7 empty] | 2 | 1713.4155 | 462768.6657 | libras
[8 empty] | US$ | 654861.3194
CP =8300 × (Q × H) 0.54
http://www.engineering.lancs.ac.uk/lureg/nwhrm/engineering/turbine_costs.php
http://www.hydroworld.com/articles/print/volume-20/issue-6/articles/asset-management/simplified-method-for-estimating-the-cost.html
R$/m3
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## hsp2tailrace
MANUAL DE INVENTÁRIO HIDRELÉTRICO DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
TÍTULO: CANAL DE FUGA |  |  |  | ARQUIVO | 576fu.xls |  |  | REVISÃO : | 2007
[6 empty] | posição do circuito | espessura do solo
[6 empty] | l | 3
[6 empty] | r | 2
1. DADOS BÁSICOS
Dados para dimensionamento:
| Lfu = | 8.4029 | m | (Comprimento médio do canal de fuga) | [5 empty] | Lfu = L3 - Lcd - Lcf; L3 ver C7, Lcd (comprimento do conduto aparente) ver F117 em planilha Túneis e Lcf (comprimento da Casa de Força) ver em D284, em 572fv.xls ou se L3 < Lcd + Lcf + 5, igual a 5m)
| Qt = | 8.832 | m3/s | (Vazão turbinada máxima total) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| NAnfu = | 503.51 |  | (Nível de água mínimo no canal de fuga) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| m = | 0.25 | m | (Inclinação média do talude lateral, distância horizontal para um desnível de 1,0 m) | [5 empty] | valor padrão
| Bcf= | 30.0112 | m | (Largura da casa de força, exceto para a equipada com turbinas Pelton) | [5 empty] | calculado na planilha da casa de força = hsp2phouse
| vfu= | 1.5 | m/s | (Velocidade média do escoamento no canal de fuga, preferivelmente inferior a 1,5 m/s) | [5 empty] | valor padrão
Dados para quantificação:
| Eltf0 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 0 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga, junto à casa de força)
| ete0 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 0)
| Eltf1 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 1 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no primeiro terço)
| ete1 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 1)
| Eltf2 = |  |  | (Cota média do terreno na seção 2 transversal ao eixo longitudinal do canal de fuga no segundo terço)
| ete2 = | 2 | m | (Espessura da camada de solo na seção 2)
2. DIMENSIONAMENTO
> Área da seção de escoamento:
|  |  | 5.888 | m²
> Profundidade de escoamento do canal:
Assim:
| yf= | 0.20981 | m
> Largura do fundo do canal:
|  |  | 28.0112 | m
> Cota do fundo do canal:
|  |  | 503.3002 | m
3. QUANTIFICAÇÃO E CUSTOS
a) ESCAVAÇÃO
> ESCAVAÇÃO COMUM
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
nova fórmula: (Bfu + 4 + hri + (etei . m(solo)))
considerei m (solo) fixo e igual a 2
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
> ESCAVAÇÃO EM ROCHA A CÉU ABERTO
|  |  |  | 0 | m3
sendo:
Volume de escavação comum por metro na seção i do canal:
tirei a parcela 10 x m
com:
(Profundidade de escavação em rocha na seção i do canal)
|  |  | seção 0: | hr0 = | 0 | ===> | Vtf0 = | 0 | m³
|  |  | seção 1: | hr1 = | 0 | ===> | Vtf1 = | 0 | m³
|  |  | seção 2: | hr2 = | 0 | ===> | Vtf2 = | 0 | m³
4. EXTRATO DO ORÇAMENTO PADRÃO
Preços de DEZ/06
[8 empty] | PREÇO UNITÁRIO. | CUSTO
| CONTA | ITEM |  |  |  | UN. | QUANT. | R$ | 10³ R$
| .12.19.35 | CANAL DE FUGA | [6 empty] | 0
| .12.19.35.12 | Escavação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.12.10 | Comum |  |  |  | m³ | 0 | 7.6 | 0
| .12.19.35.12.11 | Em rocha a céu aberto |  |  |  | m³ | 0 | 21 | 0
| .12.19.35.12.12 | Subterrânea em rocha |  |  |  | m³ |  |  | 0
| .12.19.35.13 | Limpeza e tratamento de fundação |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14 | Concreto |  |  |  | gl |  |  | 0
| .12.19.35.14.13 | Cimento |  |  |  | t |  | 348 | 0
| .12.19.35.14.14 | Concreto sem cimento |  |  |  | m³ |  | 0 | 0
| .12.19.35.14.15 | Armadura |  |  |  | t |  | 4327 | 0
5. RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS
| LINHA | COMENTÁRIO
Ministério de Minas e Energia – MME
SECRETARIA EXECUTIVA

## convert
Conversion factor for equipment costs: | 0.50954
|  | Values | Source
Reference date for the Brazilian Inventory Guide worksheets: | dec/06 | 907.1895 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Reference date for the study case: | 2019-08-01 | 1913.7133 | http://www.portalbrasil.net/igp.htm
Exchange rate (dollar / reais): | 4.14